| 一体化机房系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| UPS不间断电源 |  |  |
| UPS主机 | 在线式双变换模块化UPS，本期配置3个功率模块，总功率>=90KVA;按单个机柜5KW计算 1、UPS标准内置输入，输出，维修旁路断路器，要求为国际一线品牌; 2、为了在满足供电容量需求前提下减少UPS功率模块并联数量以优化均流及环流等指标，要求单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW，单机架模块并联数量≤4个; 3、UPS应采用分散控制的逻辑，每个功率模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统，任意模块的功率或控制电路故障都不影响UPS系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障; 4、要求未来机架内可通过直接增加UPS模块完成扩容, 每套机架满配容量按≥160KVA/KW设计; 5、UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式; 6、输入、输出布线分区独立； 7、为保证旁路抗冲击能力及扩容要求，不允许采用存在于各功率模块内部的分散式静态旁路单元，要求采用统一的公共静态旁路模块(容量要求≥160KW)，旁路模块应可插拔维护，其故障不影响UPS系统输出； 8、环境条件：在工作温度：0～+40℃、相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）、海拔高度：0～1500米条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求； 9、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0； 10、市电模式下，UPS系统在线模式下：效率在50%负载时应超过96%，效率在100%负载时应不小于95.5%； | 台 |
| 蓄电池 | 1、阀控式铅酸免维护蓄电池,重量不低于37Kg,大于10000A； 2、正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命， 电池浮充寿命达到12年（25℃）。 | 节 |
| 电池架 | 配套。 | 台 |
| 电池开关箱 | 配套。 | 个 |
| 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。包含但不限于软铜芯、铜鼻、电池连接线等。 | 套 |
| 精密空调 |  |  |
| 列间空调机组（含室外机） | 1 行间精密空调 1、列间空调，总冷量：≥40kW；风量：≥10000 m3/h；能根据外界温度变化自动调整，达到节电目的 2、电气性能：符合IEC标准，输入电压允许波动范围: 380~415V±10%；频率：50/60Hz±2Hz； 3、精密空调室内机应安装在列间，采用水平送风方式，为保持美观度，安装尺寸和颜色与机柜相同； 4、环境适应能力：室外 -15℃ ~ +45℃环境下能正常工作；湿度：≤95%RH时能正常工作； 5、温湿度控制性能：温度调节范围：+18℃~ +45℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ~ 55%RH，湿度调节精度：±5 %RH； 6、整机能效比≥3.5； 7、应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率； 8、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括6个及以上独立的EC风机，EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电； 9、列间空调具备加热、加湿、除湿性能： 10、机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 11、空调整机能效比≥3.5，提供同系列机组第三方报告；所投精密空调实测 PUE 值小于 1.4；并提供同系列产品 PUE 实测证明报告及证书证明。 | 套 |
| 基站空调（含室外机） | 送风方式：上送风；制冷量≧12kw；设备采用进口控制器，能够对操作和环境参数进行智能PID控制，配置RS232或RS485接口，免费提供通讯协议。 | 套 |
| 进冷媒铜管(数量暂定） | 含保温及配套的电源线、控制线。 | m |
| 出冷媒铜管(数量暂定） | 含保温及配套的电源线、控制线。 | m |
| 进水管（数量暂定） | P-PRФ25。 | m |
| 排水管（数量暂定） | P-PRФ50。 | m |
| 制冷剂 | 22.6KG/桶。 | 桶 |
| 延长组件 | 配套。 | 套 |
| 空调二次搬运费 | 配套。 | 套 |
| 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 | 项 |
| 冷通道机柜 |  |  |
| 15台服务器机柜 | 1.600mm(W)*2000mm(H)*1100mm(D)，符合19英寸安装规范；不含侧门； 2.机柜前后门可拆卸式结构，采用压铸130度快速拆卸铰链，前门单开，后门双开；采用弧形六角孔门，通风率不小于75%； 3.结构：柜体采用的钢板为冷轧钢板，前门厚度≥1.5mm.角轨厚度≥2.0mm，加工工艺为冷加工工艺。 4、★为保证机柜质量，所投标机柜产品静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732标准进行测试；附着力，硬度指标需提供权威第三方机构检测报告 。 | 台 |
| 侧板 | 1.规格：1100×2000； 2.材质：钢板厚度不低于1.5mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。 | 套 |
| 固定承板 | 轻载固定托盘，承重50KG | 块 |
| 竖直理线板 | 用于PDU挂接及垂直理线，支持现场安装 | 套 |
| 精密配电柜 | 1.600mm(W)*2000mm(H)*1100mm(D)，柜体与机柜外观一致； 2.柜内应有独立垂直母线室.开关器件室.馈线端子室.监控采集模块室，室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开，达到IEC标准3型以上分隔； 3. 配电柜中所使用的断路器需为国际一线品牌，所有输出开关的Ph.N线须引至接线端子，并应预留20% 备用端子； 4.具备人机交互操作界面，主进回路部分与支路部分监控和现实参数至少包括：负载电流，负载百分比，电量（可按月计量），有功功率，视在功率，功率因数。 | 台 |
| 通道门 | 1、无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于 12mm ； 2、为了避免通道门对人造成伤害，通道门内侧要求配置防夹人传感器； 3、前门板嵌入15寸工业电容屏，分辨率不小于 1024x768，采用LEC背光，电容触控方式。管控屏上可以显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 | 套 |
| 天窗模块 | 1、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证85%以上的透光率； 2、封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持 30 度、60 度和全部开启。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上； 3、封闭冷通道组件产品应具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能。封闭冷通道顶部应具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗需配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的； 4、天窗支架内嵌入式安装通道灯光系统，要求采用三色可调灯光，光源采用 24vdc LED 灯条； 5.结构钢采用冷轧板，厚度为2.0 mm，结构梁采用镀锌方管； 6.整体天窗模块，不依靠机柜承载天窗重量； 7.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装。 | 套 |
| 1U盲板 | 1U 免螺丝。 | 块 |
| 消防联动系统 | 通道门、天窗模块与消防系统联动，消防报警时自动开启声光报警器。 | 套 |
| 照明控制系统 | 含1个照明控制器、1个翘板开关、1套照明线缆 | 套 |
| 柜顶数据线走线套件 | 1.配件：M型，钢质，走线全内置，2.规格：480㎜(W)*100mm(H)，3.适用600mm宽机柜。 | 套 |
| 机柜列间走线套件 | 用于两列机柜间走线，使用1200mm宽通道。 | 套 |
| 冷通道顶板控制套件 | 3个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆等。 | 套 |
| 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。包含但不限于照明线缆及封闭体安装附件等。 | 套 |
| 综合布线 |  |  |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.标准：YD/T1019通过标准最高传输频率250MHz测试， 额定传输速率(NVP)：68%； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 2.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 4.护套材料：LSZH 5.燃烧性能：GB31247 B1（燃烧滴落物/微粒等级d0,烟气毒性t0,腐蚀性a1） 6.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 箱 |
| 24口配线架 | 1、含带寻址功能的信息插座模块； 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3、阻燃级别：V-0； 4、IDC：磷青铜； 5、金针：磷青铜表面镀金； 6、线缆保护盖：PC材料； 7、卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG； 8、插头与插座插合次数：≥1000次； 9、导线端接次数：≥250次 10、最高传输频率：250MHz。 | 个 |
| 理线器 | 1、标准19”机架式安装； 2、高度：1U； 3、上下各12口/24口理线槽可选； 4、厚度：1.0/1.2MM。 | 个 |
| 网格式桥架 | 电镀锌，300*100mm。 | m |
| 网格式桥架配件 | 连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板。 | m |
| 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 | 项 |
| 动环监控 |  |  |
| 智能电量监测仪 | 通讯规约：Modbus RTU/Modbus ASCⅡRS485/RS232C可测量任何制式的全部相电压/线电压.电流.功率.电能.功率因数.频率等参数。导轨式安装，RS485输出。 | 台 |
| 开关采集转换模块 | 8路开关状态监测.AC220V输入.RS485输出。 | 台 |
| 精密配电柜通信转换模块 | 输入：RS232协议，输出：RS485协议，速率：自动转换波特率，300~115200BPS内置“自适应”芯片，隔离电压：3000VDC隔离在RS232边要求使用中继器：大于4000英尺距离或多于256个模块。 | 台 |
| UPS通信转换模块 | 输入：RS232协议，输出：RS485协议，速率：自动转换波特率，300~115200BPS内置“自适应”芯片，隔离电压：3000VDC隔离在RS232边要求使用中继器：大于4000英尺距离或多于256个模块。 | 台 |
| UPS通信协议解析模块 | 与主软件配套。 | 套 |
| 蓄电池组监测仪 | 每套最多可以采集45节串联电池，测量范围：0～15V，接口方式：RS485，接触放电：±6KV，空气放电：±8KV，EFT防护：±2KV，浪涌防护：±2KV，通信协议：YDN-23电总协议。 | 台 |
| 电池监测仪配件 | 包含所需电池夹.电流传感器.表面温度变送器等。 | 套 |
| 精密空调通信转换模块 | 输入：RS232协议，输出：RS485协议，速率：自动转换波特率，300~115200BPS内置“自适应”芯片，隔离电压：3000VDC隔离在RS232边要求使用中继器：大于4000英尺距离或多于256个模块。 | 台 |
| 精密空调通信协议解析模块 | 与主软件配套。 | 套 |
| 10米漏水定位监测套件 | 包含定位测漏控制器.4米长引出线.10米测漏感应绳.终止端.固定胶贴.专用电源。具有漏水定位.维护定位.断线检测等专用漏水检测功能。 | 个 |
| 温湿度传感器(室内) | LCD显示，额定电压：12VDC，测量范围：-20℃～70℃，0～100%RH，精度：±0.5℃.±3%RH，输出：485.干接点可选。 | 个 |
| 远程控制模块 | 控制输出DO信号远程开启关闭新风机，可以在采集到消防报警信号同时联动关闭新风机。 | 块 |
| 信号采集模块 | 有效距离最大500M.开关量输入通道：16.输入频率：100HZ.功耗≤0.7W。 | 个 |
| 新风机状态采集器 | 电流信号开关量变换功能，监测当前运行状态。 | 个 |
| 网络半球摄像机（室内） | 定焦4mm，1/2.8" CMOS； 200万像素定焦；自动光圈1920 × 1080； 30米红外防水防暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE，吸顶 | 台 |
| 摄像机电源 | DC12V | 套 |
| 视频监控软件集成 | 与主软件配套。 | 套 |
| 四门门禁控制器 | 1.采用嵌入式操作系统； 2.支持10M/100M自适应； 3.可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信； 4.可设置7种假日类型，64个假日四种时段组类型，每类型最多32组； 5.最多支持门数：4门； 7.支持远程开门，远程继电器响应； 8.可通过TCP/IP实现在线升级； 9.USB接口，可传输参数和升级程序； 10.支持同卡延时和开门延时； 11.系统响应时间：系统主要操作的响应时间不大于1.0s； 12.白名单数量：脱机可开门的名单数量≥10万条白名单。 13.融入医院现有门禁系统，提供不单独制卡即可开门的服务。 | 套 |
| 出门按钮 | 86型。 | 个 |
| 门禁读卡器 | 支持卡片类型：MF.CPU.13.56Mhz；带LED呼吸灯显示；通讯方式：可选485.韦根；读卡时间：<300ms；感应距离：3-8cm；支持蜂鸣器声音清脆响亮。 | 台 |
| 电控锁 | 带门磁信号，根据门的材质选择电插锁或者磁力锁。 | 套 |
| 门禁电源 | DC12V6A。 | 个 |
| 控制箱 | 含电源线空开。 | 个 |
| 门禁软件集成 | 与主软件配套。 | 项 |
| 监控主机 | 主机1U高度19英寸机架式安装，面板带液晶显示屏，至少6个COM口.10个RJ45网口，适应常年连续不间断稳定运行。 | 台 |
| 电话语音定位报警系统 | 报警语音采用语音合成技术，不允许采用原始的人为录音方式，要求报警语音定位到每个具体的监测参数，每条报警信息都要求有具体语音提示。接收报警的电话号码可以设置10组以上。 | 套 |
| 短信报警系统 | 报警号码的设置添加与修改直接在软件后台操作，方便简单。当报警事件发生时，系统将通过GSM模块，自动向设置的手机号码发送报警短信，通知相关相关人员进行报警处理。 | 套 |
| 现场语音定位报警系统 | 现场具体的语音报警提示，语音定位到每个具体的监测参数，不接受单纯的声光警号方式。 | 套 |
| 电子邮件/微信报警 | 每条报警信息发送到用户指定的邮箱或邮箱绑定的微信。 | 套 |
| 声光报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点。 | 个 |
| IP数据模块 | 串口信号转IP信号。 | 台 |
| 监控系统主软件平台 | 3D效果图形化软件界面。电子地图方式显示漏水位置.烟感位置状态.温湿度位置实时数据，组态式软件平台，支持SNMP.OPC等协议设备接入，实时显示存储各个子系统的监控数据，历史数据查询打印可提供值表和曲线图两种方式。应满足第三方对接需求。 | 套 |
| 远程客户端软件 | 与主软件配套。 | 套 |
| 远程WEB版软件 | 与主软件配套。 | 套 |
| 采控箱 | 含线槽导轨电源线空开。 | 个 |
| 工业电源 | 工业级配套，220VAC转12VDC和24VDC。 | 个 |
| 电气配管 | JDGΦ25壁厚不低于1.5mm。 | m |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1.标准：YD/T1019通过标准最高传输频率250MHz测试， 额定传输速率(NVP)：68%； 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 2.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 3.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 4.护套材料：LSZH 5.燃烧性能：GB31247 B1（燃烧滴落物/微粒等级d0,烟气毒性t0,腐蚀性a1） 6.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃ | 箱 |
| 电源线 | RVV2*1.5。 | m |
| 信号线 | RVV4*1.0 | m |
| 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 | 项 |
| PDU | 30个，输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A | 个 |
| 空气调节系统 |  |  |
| 新风机组 | 柜式，新风量≧1000m3/h，具备定时功能.来电自启动.温度显示功能。 | 套 |
| 中效过滤器 | 配套。 | 块 |
| 新风风管 | 0.75mm镀锌薄钢板，20mm橡塑保温棉保温。 | m |
| 新风机防火阀 | 24V，70°。 | 个 |
| 外墙百叶风口 | 500×350mm。 | 个 |
| 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 | 项 |
| 防雷与接地系统 |  |  |
| 第一级防雷器 | 35mm导轨安装.响应时间<25ns.通流容量：≥ 60kA。 | 套 |
| 第二级防雷器 | 35mm导轨安装.响应时间<25ns.通流容量：≥ 40kA。 | 套 |
| 第三级防雷器 | 35mm导轨安装.响应时间<25ns.通流容量：≥ 20kA。 | 套 |
| 空开 | 防雷保护空开。 | 套 |
| 等电位连接 | 定制。 | 项 |
| 断接箱 | 钢制防火。 | 台 |
| 铜编织带 | 25mm2。 | m |
| 紫铜排 | 30*3mm。 | m |
| 镀锌角钢 | 40*40*4mm。 | m |
| 接地引线 | WDZ-BYJ50mm2。 | m |
| 防雷送检费 | 现场实施。 | 项 |
| 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 | 项 |
| 灾害防护系统 |  |  |
| 配电柜承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求。 | 套 |
| UPS主机.电池承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求。 | 套 |
| 精密空调承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求。 | 套 |
| 机柜承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求。 | 套 |
| 超声波防鼠器 | 管理面积约123平米。 | 台 |
| 防水围堰 | 1.100mm宽*80mm高； 2.素水泥浆一道（内掺建筑胶） ； 3.40厚C15细石混凝土随打随抹 ； 4.2厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高）。 | m |
| 排水管 | DN50。 | m |
| 磁性密封自闭式地漏 | DN50。 |  |