## 一卡通管理系统参数公示

### 系统概述

一卡通系统是本项目智能化系统工程的重要组成部分。为适应现代化场景需求，本项目建设一卡通管理系统主要涉及门禁管理、水控管理、电梯管理、食堂消费、对接职工停车消费。系统以 IC 卡、CPU卡、RFID腕带和复合卡为信息载体，以读卡器为信息交换装置，以计算机和通信技术为手段，将智能化的各项设施连接成为一个有机的整体。系统采用网络架构，系统突出特点表现为：一库、一网、一卡或多信息载体，多子系统共用的平台。

### 系统功能

一卡通系统采用网络式结构，便于日后扩展。本次设计包括：门禁管理系统、水控管理系统、梯控管理系统。

门禁管理系统：门禁子系统主要是对重要区域或通道的出入口进行管理与控制的系统。设计功能是对设防区域加强管理，划分进出区域权限。另外，根据消防相关规范要求，疏散防火门应符合消防规范的相关规定，所设置的门禁应在火灾确认后应无条件释放，实现联动功能。

水控管理系统：对医院病房内淋浴间热水控制，实现节水节能管控。水控子系统不仅通过在前端设置水控机可以很好的避免浪费、节约增效，且可以培养用水人群的节能环保意识。

消费管理系统：支持对不同类别卡片的充值、退款功能；支持与停车场系统绑定；支持停车系统联动扣费

梯控管理子系统：本项目对医梯（DT9、DT10）和污梯(DT11)进行管控，进入电梯后刷卡释放可达楼层的按键权限。

信息载体介质通用管理：需要支持RFID腕带，作为门禁准入介质。

新旧系统融合：本次新建一卡通管理平台需与医院现有一卡通设备和待建设的一卡通非医疗收费平台系统（门禁、梯控、水控、消费）实现无缝对接，且接口无偿免费开放对接；此条款作为验收的必备条件。

### 技术要求

#### 门禁管理系统

通过门禁管理子系统，实现人员出入权限控制及出入信息记录。当通行人员身份验证后，门禁控制器判断该卡号是否合法，如合法则开锁，并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询，否则门不打开。

1）考虑到门禁系统的实时性、稳定性及联动性要求，系统应在脱机状态下的可靠性高及在联机状态下的实时性强的要求。

2）系统提供出入控制读卡机，并以出入控制等级及时间组控制出入。每个拥有权限者都有相应的出入等级和时间区别监控出入，并向中央监控计算机报告报警信息。

3）门禁系统应由UPS进行供电，当发生非消防状态断电时，应能保持系统正常使用，各门禁控制器可以脱机运行。

4）各通道门锁按照设定的时间段自动启/闭。

- 基本功能

系统提供电子地图功能，可显示报警监视的建筑物平面图和示意图，实现无级缩放。用户可方便地生成、编辑、导入电子地图。

门禁系统能对所有持卡人实行分级管理，根据其身份确定各门的通行权。

门禁系统能实现对各道通门锁启闭时间的设定。

门禁系统能对各类事件和故障的信息进行实时记录，记录的信息内容包括：每次门锁开关的时间、开门卡的编号、各种报警的原因和位置。

分控器可脱机或联机使用，对卡片可实现分时段授权。

每个控制通道具有多个时段，每个时间段控制起始值任意定义，每张卡均可设置休息节假日，一周内任意定义，可以通过软件对开门时间长度进行设定，当合法卡在授权时段外试图开门时视同非法卡处理。

掉电保护功能，在停电状态下，也不会丢失任何数据。

提供远程检测程序及远程下载工具程序，维护人员无须到设备现场即可获知设备使用状况及进行程序更新。

病区入口门禁可视对讲、可控的护士站远程开闭门

支持非法卡网络报警模式

- 联动功能

系统具备丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应，具备OPC等开放接口实现IBMS集成与联动。

- 管理软件功能

门禁管理软件主要对门禁硬件系统进行设置调试和管理控制；通过软件设置、控制每个人员的开门权限，开门时间等；通过信息提取和查询，可以查看指定门禁所有读卡信息记录等。通过电子地图监控，可实时了解各门禁的实时状态。

门禁系统软件采用全中文界面，人机界面友好、操作简单、使用方便，它分为以下几个模块：

设备属性设置包括设备管理和设备参数管理。设备属性管理主要是对门禁设备的增加、删除、编辑及分组等。设备参数管理主要用于对门禁控制器的参数设备，如IP地址、地址码、门禁模工设置，并可进行初始化、测试、修改、设置时钟等操作。

门禁权限管理：

门禁权限管理包括用户资料设置、门禁权限设置、门禁用户审查。

用户资料设置主要包括用户开门密码、胁迫密码等的设置及操作员限制。

门禁权限设置是指将用户卡号（或密码）及开门时间下载到门禁设备或从设备中删除，对于除多卡门禁（含双卡和三卡）外的设备类型，可按多人授权、多门授权和复合授权三种授权方式操作。

门禁用户审查是将设备中的用户权限与数据库中存在的权限进行一一对比，列出设备中的非法用户及数据库中存在的未下载成功的合法用户。通过此功能，一方面可删除设备中的非法用户，同时也可恢复未下载的合法用户。此功能主要用于被初始化或对权限存在疑问的设备。

门禁信息采集：

门禁信息采集主要包括离线采集门禁信息和实时监控。

实时监控不仅可实时采集门禁信息，并可以动态电子地图方式显示各门禁点的实时状态，包括常规信息、报警信息、非法信息和遥控开门。

- 门禁系统应急措施

对于门禁系统，应具备完善的应急措施，以确保系统的稳定运行和出现紧急情况时符合消防需求。具体措施如下：

（1）当管理软件出现崩溃、管理电脑系统死机时，门禁系统自动转为脱机运行。

（2）在大流量人群出入口，设置门禁模式为常开，以减少人流堵塞。

#### 水控管理要求

水控管理系由以下组成部分：水控机、流量计、电磁阀及管理软件等构成。

水控管理软件与一卡通其它子系统共用一个数据库，其人事资料和卡片管理与其它子系统相同，水控管理软件具有以下功能：

1、设备状态：进行设备的增减。

2、数据采集：消费数据的采集。

3、卡类：卡的押金及管理费的设置和是否起用。

4、读写器：读写器的通讯端口设置，读写器从功能上分为”人工充值、发卡”以及”团体充值”两类，二者可以分别为两个不同的读写器，也可以是同一个读写器。

5、计费模式：支持按流量计费模式、出水情况下的按时间计时模式。

点位布置原则：主要用于医院标准病房。

#### 梯控管理系统

梯控管理系统由以下部分组成：电梯控制器、电梯调度控制器、按键控制器、箱内读卡器，梯控管理软件与一卡通其它子系统共用一个数据库，支持以个人、部门、组织等为单位设置楼层权限。通过刷卡、人脸识别、手机控制等模式认证通过进入到各个楼层，系统需采用模块化接入设计，对原有的整个电梯系统的功能、特性、安全等技术，不会产生影响，首层作为消防迫降疏散楼层，不做控制。

### 主要设备性能参数

| 序号 | 设备材料名称 | 技术参数 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 控制中心 |  |  |
| 1 | 一卡通服务器 | 处理器：配置4核2.1G 内存：配置16GBDDR4 内存 硬盘：配置2块2T SATA 3.5寸热插拔硬盘，raid0，并支持网络完全备份 网络接口：集成2个高性能千兆网口 | 台 |
| 2 | 管理电脑 | CPU：采用Intel 处理器I5-6500(主频≥3.2GLz, 物理四核心，缓存≥6M)及以上； 内存：≥4GB DDR4；硬盘：≥1TB SATA3 7200rpm；显卡：独立显卡；同品牌21寸宽屏LED液晶屏 | 台 |
| 3 | 一卡通平台管理系统 | 1、一卡通系统后台数据处理平台,一卡通平台旗下具有丰富的子系统，提供完整的方案及人机界面； 2、以各种公/私密算法、报文安全认证、一卡一密等多种周到严密的安全机制，为用户构建了多层次、全方位、多技术的冗余安全保障体系； 3、以多任务自动调度机制、数据自动同步机制、面向设备与面向业务分开设计等全方位的易管理性设计，为用户日常管理提供了极大的便捷性，以标准OPC Server、Web Service服务、ADO&ODBC标准数据源等多种系统组件； 4、为用户实现高度集成、多系统联动以及一卡通系统融入医院信息化系统做出技术支撑； 5、运行环境支持Windows操作系统、Linux(Redhat或CentOS)； 6、★为保证转账平台的成熟、安全，软件厂商具有资质知识产权，投标时提供系统开发公司一卡通管理系统软件的著作权证、软件开发技术成熟度认证CMMI5证书扫描件或复印件； 7、一卡通管理平台根据医院需求，可以和门禁、梯控、水控、消费等及其软件平台无缝对接，且接口无偿免费开放对接；此条款作为验收的必备条件。 | 套 |
| 4 | 卡务管理中心 | 1、实现卡的发行、注销、挂失、解挂、补卡、查询相关信息等，并生成相应的报表和流水记录； 2、卡户管理：完成卡户个人数据的管理和维护。卡片管理：负责处理与卡片相关的各类业务，包括修改卡户密码等操作。 3、余额管理：执行影响卡户余额的有关操作，包括现金充值、提取现金（取款）等功能。 4、查询统计：对卡户和卡片的有关历史操作进行查询和统计，并可将结果打印成报表或者保存为数据文件导出。 5、辅助功能：执行应用系统的一些辅助功能，包括阅读系统公告、修改登录密码和锁定用户界面等操作。 6、要求与一卡通系统管理平台对接。 | 套 |
| 5 | 门禁管理系统 | 1、网络版结构，具有实时监控； 2、具有电子地图功能； 3、远程维护、报表生成与查询、报警输出、操作权限管理等。 4、系统具有胁迫报警：防止非法人员挟持并强迫合法成员进入。 5、强行进入报警：未经合法认证暴利开门将触动强行进入警报。开门超时报警：房门正常开启后，必须在规定的时间内闭合，否则将触动报警。 6、防潜伏功能：合法成员进入后，必须在规定的时间内外出，否则将被禁锢在房内。方回传功能：合法成员进入后，在正常外出之前将卡片交他人使用。 7、互锁功能：互为互锁的一组房门，同一时间只能开启其中一道房门。布防与撤防：具备自动及手动布防/撤防功能，在布防时间内，普通成员无法通行。 8、系统联动：系统具备丰富的预定义与自定义接口，实现火警、防盗警等信号接入及响应，具备OPC等开放接口实现IBMS集成与联动。 9、要求与一卡通系统管理平台对接。 | 套 |
| 6 | 水控管理系统 | 1、设备管理：水控设备搜索、查询、添加、修改、状态查询、刷新时间、查询记录数，设置扣费规则，同步秘钥，可自定义设备群组； 2、扣费规则设置：计费方式支持按流量、按时间两种，使用模式支持WiFi模式、有线模式、485模式三种，设置冷、热水的费率计算规则，有插卡和预扣费两种模式，支持在线制作水控设置卡； 3、针对按流量计费的水控，支持软件查看水表读数； 4、水控报表：消费明细表、消费汇总表、充值报表、余额报表，报表信息均支持查询和导出； 5、系统需要与医院HIS系统对接； 6、要求与一卡通系统管理平台对接； 7、接口免费对外开放。 | 套 |
| 7 | 电梯控制系统 | 1、设备管理：查询搜索电梯设备和调度设备，支持增、删、改、查，可实现状态查询、刷新时间、查询按键设备、继电器延时设置、查询注册长期用户人数、设备重启等操作，可自定义设备管理群组，支持读卡器和呼梯器的增、删、改、查； 2、楼层管理：自定义楼层位置月名称； 3、远程控制：可远程释放或取消楼层权限，取消警报； 4、管制参数：时区计划和周计划设置，快捷下载管制参数； 5、输入输出设置：可自定义8个输入输出点功能，实现紧急输入、紧急解除输入、按键控制器脱网、呼梯器脱网等功能； 6、人员权限管理：长期用户权限授权、查询、延长有效期、解除权限，失败列表可查询并重新操作，临时用户支持登记、退卡、黑名单管理； 7、工作状态设置：可设置正常，常开，常闭三种工作状态； 梯控报表：刷卡记录、召唤记录、警报记录、临时卡发放记录，支持自定义查询和导出； 8、要求与一卡通系统管理平台对接。 | 套 |
| 8 | 发卡器 | 1、可读写Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡、非接触式CPU卡； 2、工作频率13.56MHZ； 3、读写距离：不小于5CM； 4、连接方式： RS232/USB连接； 5、电源：5VDC。 | 台 |
| 9 | 人员感应卡 | - 个性化印刷 - CPU卡； 3、工作温度:-20℃-85℃； 4、擦写次数:＞100000 次； 5、数据保存:＞10 年。 | 张 |
| 10 | 接口对接 | 定制开发接口，通过标准协议统一整合到医院已建平台，实现一卡通用/一脸通。 | 项 |
| B | 门禁管理系统 |  |  |
| 1 | 四门控制器（含门禁电源） | 1、通讯方式：TCP/IP； 2、工作电压：12V DC，功率：300mA； 3、负载数量：最多可接四扇门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视； 4、处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485； 5、响应性能：系统主要操作响应时间≤1秒，IC卡识读感应距离＞7cm。 | 台 |
| 2 | 一卡通电源箱 | 定制配套，含空开、分励脱扣器； | 个 |
| 3 | 门禁电源 | DC12V6A。 | 个 |
| 4 | 读卡器 | 1、 读卡距离＞6cm； 2、 支持医院复杂多类型的开门方式，开门方式支持M1卡、CPU卡、NFC、身份证、银联Q-Pass、手机蓝牙（BLE）； 3、 采用防暴设计，坚固耐用； 4、 响应时间；≤1S； 5、相对湿度：≤90%，不凝露； 6、通讯方式：RS485； 7、电源DC9~24V，额定电流：60mA； 8、声音：不同权限卡，刷卡提示声音不同； 9、安装：标准86式暗盒。 | 台 |
| 5 | 嵌入式读卡器一体机（嵌入病区门口机） | 1、电源：DC12V±20％，200mA，额定功率≤2W(LAN方式)； 2、安装方式：嵌入病区可视对讲安装； 3、非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证），手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； 4、上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应），支持4G、WiFi、NB-Iot等无线通讯扩展； 5、人事存储容量：注册卡片*3万张； 6、记录存储容量：5万条； 7、输入控制信号：共2路，支持自定义、支持消防信号； 8、输出控制信号：1个继电器输出，支持点动、延时设置，支持断电/通电开门型； 9、安全性：当读卡器被拆动时，会触发防拆报警，并上传给控制器及平台软件； | 台 |
| 6 | 单门磁力锁 | 1. 承受拉力：280Kg； 2. 工作电流：12V/520mA； 3. 防水等级：IP68； 4. 开门方式：90度开门 ； 5. 内置反向电流防护装置，防残磁设计； 6. 选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料； 7. 特殊防残磁设计，阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； | 台 |
| 7 | 双门磁力锁 | 1. 承受拉力：280Kg*2； 2. 工作电流：12V/520mA； 3. 防水等级：IP68； 4. 开门方式：90度开门 ； 5. 内置反向电流防护装置，防残磁设计； 6. 选用防磨损材料，铝外壳采用高强度合金材料； 7. 特殊防残磁设计，阳极硬化处理，磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； | 台 |
| 8 | 出门按钮 | 输出信号：开关信号；标准86型，，外观简单大方 | 台 |
| C | 水控管理系统 |  |  |
| 1 | 水控机 | 1、防暴设计，面板采用强化复合玻璃，不锈钢安装背板； 2、工作电压：DC12V±10%，额定电流0.2A； 3、系统采用IC卡，可采用计算流量或计算时间两种计费方式； 4、屏幕：液晶屏； 5、工作模式：读写卡模式，可脱机使用；联机模式上传消费记录。 | 台 |
| 2 | 电磁阀流量计一体机 | 1、电磁阀流量计一体机，含流量计； 2、规格型号：电压功率：5W，DC24V； 3、电动球阀材质：铜阀体，双内丝、12-24V、DN15； 4、介质温度：0-130℃； 5、环境温度：0-40℃； 6、接管口径：4分外螺纹； 7、公称通径：15mm； 8、长度：不小于140mm； | 台 |
| 3 | 区域控制器 | 1、支持3路负载终端，每条回路可负载不少于12台水控机； 2、通讯方式稳定，上行采用TCP跟服务器交互，下行采用RS-485跟设备交互； 3、支持设备在线监控； 4、支持在线升级功能，可以通过远程下载新的代码到控制器； 5、支持脱机使用，断电存储数据不丢失。脱机状态下正常生成刷卡记录，联机后记录自动上传； 6、功耗：≤3W。 | 台 |
| 4 | 水控成套电源 | DC12V，安全电压，防浪涌及漏电，集中供电。每台带24台水控器。 | 台 |
| D | 梯控管理系统 |  |  |
| 1 | 调度控制器 | 1、输入电压：DC12V±20%； 2、输入额定电流：310-320mA； 3、注册员工数：100000人 4、信息记录数：100000条 5、管制时区：255种； 6、周计划管制数：255种； 7、权限组：255种； 8、输入点：8个TTL输入； 9、输出点：8个（4个继电器输出，4个OC输出）； 10、通讯方式：TCP/IP； 11、环境温度、湿度：-20℃～65℃ 10%～90%； | 台 |
| 2 | 电梯控制器 | 1、工作电压：DC 12V，箱体含电源 2、控制层数：24层，（最多可控96层，由按键控制器数量决定） 3、读卡器数量：4个（厢内读卡器） 4、注册卡片容量：10万张 5、最大记录及事件：10万条 6、输入：8路TTL输入 7、输出：8路继电器输出 8、认证方式：人脸识别、卡片、密码、手机APP 9、通讯方式：CAN通讯（上行），RS485通讯（下行）； | 台 |
| 3 | 按键控制器 | 1、通讯方式：RS485； 2、额定输入电压：DC12V； 3、额定电流：360mA； 4、输出：24路继电器输出，控制12层； 5、参照EMC标准设计。 | 台 |
| 4 | 厢内读卡器 | 刷卡+手机二合一，标准86底盒安装尺寸。 认证模式： 卡片、蓝牙，支持卡片类型：M1卡、CPU卡、NFC卡、Q-PASS卡； | 台 |
| E | 辅材 |  |  |
| 1 | 电源线 | 3*BV2.5 | m |
| 2 | 水控通讯线 | RVVP2*1.0 | m |
| 3 | 水控电源线 | RVV2*1.0 | m |
| 4 | 读卡器线 | RVV6*0.75 | m |
| 5 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | m |
| 6 | 磁力锁 | RVV4*0.75 | m |
| 7 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 | 项 |