| B | 灾备机房（123㎡） |  |
| --- | --- | --- |
| ⑴ | 装饰装修系统 |  |
| 1 | 地面找平、处理 | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 2.20厚C15细石混凝土随打随抹； 3.40厚1：3水泥砂浆找平层 ； 4.灰色防尘漆两道； 5.粘贴30mm厚阻燃铝箔橡塑保温板。 |
| 2 | 全钢无边抗静电地板 | 1.600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm； 2.集中荷载≥363kg； 3.基层板防火等级：A级； 4.表面电阻值：1*106~1*109Ω。 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；100mm高。 |
| 4 | 入口台阶 | L40角钢抗静电地板饰面。 |
| 5 | 顶面处理 | 1.灰色防尘漆两道； 2.粘贴20mm厚A级不燃岩棉板。 |
| 6 | 金属天花微孔吸音铝板 | 300*1200*0.8mm，防火性能：A级；隔音等级：24dB。 |
| 7 | 铝合金天棚龙骨 | U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋。 |
| 8 | 天棚边线 | L型，25*25*3000mm，烤漆面白色。 |
| 9 | 墙面轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，壁厚0.6，竖向龙骨间距不大于600。 |
| 10 | 50mm厚岩棉保温 | 机房级 |
| 11 | 墙面金属复合墙板 | 1.成品厚度≥12.6mm； 2.烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面烤漆膜厚≥20um； 3.背衬材料 12㎜知名品牌防火石膏板； 4.墙板连接边 采用滚压工艺制成U型耳朵边。 |
| 12 | 阴阳收边条U型卡条 | 配套。 |
| 13 | 双面防火石膏板封窗 | 防火石膏板≥9.5mm |
| 14 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.100轻钢龙骨，壁厚1.0，竖向龙骨间距不大于600，龙骨做加固处理； 2.龙骨内填75岩棉； 3.双侧铺设12厚石膏板，高度至楼板底，乳胶漆饰面。 |
| 15 | 防火玻璃隔断 | 1. 40*60mm方钢管焊接框架 2. 0.8mm厚黑钛金不锈钢包边 3. 12mm厚单片防火玻璃隔断 4. 包含各类安装附件、辅材 |
| 16 | 隔断骨架 | 1.40*60方钢焊接制作基础部分； 2.100mm宽不锈钢外框。 |
| 17 | 石膏板密封吊顶上.地板下 | 12mm厚。 |
| 18 | 防火玻璃门 | 10mm厚单片铯钾透明白玻璃，含门把手.闭门器等配套五金。 |
| 19 | 钢制防火门 | 甲级，含门锁.闭门器等配套五金。 |
| 20 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 |
| ⑵ | 供配电系统 |  |
| 1 | 市电配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 |
| 2 | UPS输入输出柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 |
| 3 | 电气配管 | JDGΦ20壁厚不低于1.6mm。 |
| 4 | 电气配管 | JDGΦ25壁厚不低于1.6mm。 |
| 5 | 金属镀锌桥架 | 300*100mm冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于1.2mm。 |
| 6 | 电源线 | WDZA-BYJ2.5mm2。 |
| 7 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJYR3*4mm2。 |
| 8 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJYR3*6mm2。 |
| 9 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY5*10mm2。 |
| 10 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY5*16mm2。 |
| 11 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY4*25+1*16mm2。 |
| 12 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY4*95+1*50mm2。 |
| 13 | 墙壁插座 | 单相五孔10A。 |
| 14 | PDU | 输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A |
| 15 | 工业连接器 | 3口32A。 |
| 16 | LED平板灯 | 600*600mm，3*12W。 |
| 17 | LED平板灯 | 600*600mm，3*12W，断电放电时间≥90min。 |
| 18 | 翘板开关 | 单联单控。 |
| 19 | 翘板开关 | 三联单控。 |
| 20 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 |
| ⑶ | 一体化机房系统 |  |
| ① | UPS不间断电源 |  |
| 1 | UPS主机（120KVA） | 1、UPS系统采用模块化N+1 UPS系统, 最大满足150KVA/150KW 使用要求。本期配置4个功率模块，总功率>=120KVA;。 2、额定输入电压：380/380V AC（主输入为三相三线，旁路输入为三相四线），电压允许变动范围：±25%， 3、额定输入频率：50Hz，频率允许变动范围：±10％ 4、输入功率因数：≥0.99（满负荷），≥0.98（50%负荷时）。 5、电流谐波失真度：≤3%（满负荷），≤5%（50%负荷）。 6、整流器输出指标：稳定精度：±1% 7、额定输出电压：220V/380V（三相四线），电压可调范围：±5% 8、额定输出频率：50Hz，频率精度：±0.1%（内同步），频率同步范围：±0.5、± 1、± 1.5、± 2Hz可调，频率调节速度：0.1~1Hz/秒 9、电压波型失真度：100%线性负载时≤3%；100%非线性负载时总谐波≤5% 10、三相输出电压不平衡度：<±1% (平衡负载)；<±3%(50%不平衡负载)；<±5%(100%不平衡负载) 11、过载能力:＜105%额定电流，长期；10min(125%额定电流)；60s(150%额定电流) 12、输出功率因数：1。即满足1KVA=1KW，带超前功率因数0.9～1的服务器负载时kVA值不得降额使用。即每10kVA能够带上述服务器负载≥9kW，≤10kW 13、整机效率：额定满载≥95%，25%～80％负载率效率不得低于94%。 |
| 2 | 蓄电池 | 1、12V200AH阀控式铅酸免维护蓄电池,重量不低于37Kg； 2、正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命， 电池浮充寿命达到12年（25℃）。 |
| 3 | 电池架 | 配套。 |
| 4 | 电池开关箱 | 配套。 |
| 5 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。包含但不限于软铜芯、铜鼻、电池连接线等。 |
| ② | 精密空调 |  |
| 1 | 列间空调机组（含室外机） | 1、风冷型列间空调，尺寸600*1100*2000，制冷量≥50KW。 2、列间空调机组的的电气性能符合IEC标准，输入电压允许波动范围：220/380V ±10% ；频率：50HZ±2HZ。 3、列间空调机组适用的使用环境，温度：室内0℃~50℃，室外 -15℃~45℃；湿度：≤95%RH。 4、温度调节范围：18℃ 至 45℃，温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时) 5、湿度调节范围：20%至55%RH；湿度调节精度：±5%RH 6、风量≥10000m3/h 7、加湿量（kg/h）：≥3 8、加热量kw：≥6 9、列间空调按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能。 10、列间空调具有高效节能性，能效比大于3.4，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。 11、应选用高效内螺纹型大面积蒸发器，保障换热效率，并提供实物照片；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗；空调应配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，需配置G4等级或以上滤网。 12、机组的室内风机系统，为保障其可靠性，包括至少8个独立的EC风机，EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电。 13、室内EC风机系统能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 14、机组具有7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条 15、每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器，另最多可实现配置6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行。 16、机组具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 17、室内机具备联动与群控功能：同一区域可以将多机组进行统一控制管理。 |
| 2 | 基站空调（含室外机） | 送风方式：上送风；制冷量≧12kw；设备采用进口控制器，能够对操作和环境参数进行智能PID控制，配置RS232或RS485接口，免费提供通讯协议。 |
| 3 | 进冷媒铜管(数量暂定） | 含保温及配套的电源线、控制线。 |
| 4 | 出冷媒铜管(数量暂定） | 含保温及配套的电源线、控制线。 |
| 5 | 进水管（数量暂定） | P-PRФ25。 |
| 6 | 排水管（数量暂定） | P-PRФ50。 |
| 7 | 制冷剂 | 22.6KG/桶。 |
| 8 | 延长组件 | 配套。 |
| 9 | 空调二次搬运费 | 配套。 |
| 10 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 |
| ③ | 冷通道机柜 |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1.600mm(W)*2000mm(H)*1100mm(D)，符合19英寸安装规范；不含侧门； 2.机柜前后门可拆卸式结构，采用压铸130度快速拆卸铰链，前门单开，后门双开；采用弧形六角孔门，通风率不小于75%； 3.结构：柜体采用的钢板为冷轧钢板，前门厚度≥1.5mm.角轨厚度≥2.0mm，加工工艺为冷加工工艺。 4、为保证机柜质量，所投标机柜产品静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732标准进行测试；附着力，硬度指标需提供权威第三方机构检测报告 。 |
| 2 | 侧板 | 1.规格：1100×2000； 2.材质：钢板厚度不低于1.5mm的冷轧钢板；电泳镀层； 3.其他：表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。 |
| 3 | 固定承板 | 轻载固定托盘，承重50KG |
| 4 | 竖直理线板 | 用于PDU挂接及垂直理线，支持现场安装 |
| 5 | 精密配电柜 | 1.600mm(W)*2000mm(H)*1100mm(D)，柜体与机柜外观一致； 2.柜内应有独立垂直母线室.开关器件室.馈线端子室.监控采集模块室，室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开，达到IEC标准3型以上分隔； 3. 配电柜中所使用的断路器需为国际一线品牌，所有输出开关的Ph.N线须引至接线端子，并应预留20% 备用端子； 4.具备人机交互操作界面，主进回路部分与支路部分监控和现实参数至少包括：负载电流，负载百分比，电量（可按月计量），有功功率，视在功率，功率因数。 |
| 6 | 通道门 | 1、无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视，钢化玻璃面积占门板总面积的比例不低于98%。钢化玻璃厚度不低于 12mm ； 2、为了避免通道门对人造成伤害，通道门内侧要求配置防夹人传感器； 3、前门板嵌入15寸工业电容屏，分辨率不小于 1024x768，采用LEC背光，电容触控方式。管控屏上可以显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 |
| 7 | 天窗模块 | 1、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证85%以上的透光率； 2、封闭冷通道的所有天窗必须全部可透光。天窗翻转角度现场可调，支持 30 度、60 度和全部开启。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上； 3、封闭冷通道组件产品应具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能。封闭冷通道顶部应具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗需配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的； 4、天窗支架内嵌入式安装通道灯光系统，要求采用三色可调灯光，光源采用 24vdc LED 灯条； 5.结构钢采用冷轧板，厚度为2.0 mm，结构梁采用镀锌方管； 6.整体天窗模块，不依靠机柜承载天窗重量； 7.所有金属部件均应采用电泳加喷涂工艺进行涂装。 |
| 8 | 1U盲板 | 1U 免螺丝。 |
| 9 | 消防联动系统 | 通道门、天窗模块与消防系统联动，消防报警时自动开启声光报警器。 |
| 10 | 照明控制系统 | 含1个照明控制器、1个翘板开关、1套照明线缆 |
| 11 | 柜顶数据线走线套件 | 1.配件：M型，钢质，走线全内置，2.规格：480㎜(W)*100mm(H)，3.适用600mm宽机柜。 |
| 12 | 机柜列间走线套件 | 用于两列机柜间走线，使用1200mm宽通道。 |
| 13 | 冷通道顶板控制套件 | 3个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆等。 |
| 14 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。包含但不限于照明线缆及封闭体安装附件等。 |
| ④ | 综合布线 |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 1．符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps 2．23AWG 优质无氧铜线(99.99%) 3．HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)。 4．4对 UT，线对采用“十”字骨架隔离 5．工作温度：-20℃～+60℃ 6．最大直流电阻：9.38ohm/100m 7．最大直流电阻不平衡值:3% 8．1Khz 下互电容：46pF/m 9．最大不平衡电容(对地电容) : 3307/km 10．最大直流绝缘电阻:1500hm/km 11．阻抗：100ohm 12．772Khz下衰减:1.8db/100m 13．1.0Mhz下衰减:2.1db/100m 14．具有米数标识 |
| 2 | 24口配线架 | 1、含带寻址功能的信息插座模块； 2、标准19英寸机架式安装，高度：1U； 3、阻燃级别：V-0； 4、IDC：磷青铜； 5、金针：磷青铜表面镀金； 6、线缆保护盖：PC材料； 7、卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG； 8、插头与插座插合次数：≥1000次； 9、导线端接次数：≥250次 10、最高传输频率：250MHz。 |
| 3 | 理线器 | 1、标准19”机架式安装； 2、高度：1U； 3、上下各12口/24口理线槽可选； 4、厚度：1.0/1.2MM。 |
| 4 | 网格式桥架 | 电镀锌，300*100mm。 |
| 5 | 网格式桥架配件 | 连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板。 |
| 6 | 辅材 | 配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 |
| ⑤ | 动环监控 |  |
| 1 | 智能电量监测仪 | 通讯规约：Modbus RTU/Modbus ASCⅡRS485/RS232C可测量任何制式的全部相电压/线电压.电流.功率.电能.功率因数.频率等参数。导轨式安装，RS485输出。 |
| 2 | 开关采集转换模块 | 8路开关状态监测.AC220V输入.RS485输出。 |
| 3 | 精密配电柜通信转换模块 | 输入：RS232协议，输出：RS485协议，速率：自动转换波特率，300~115200BPS内置“自适应”芯片，隔离电压：3000VDC隔离在RS232边要求使用中继器：大于4000英尺距离或多于256个模块。 |
| 4 | UPS通信转换模块 | 输入：RS232协议，输出：RS485协议，速率：自动转换波特率，300~115200BPS内置“自适应”芯片，隔离电压：3000VDC隔离在RS232边要求使用中继器：大于4000英尺距离或多于256个模块。 |
| 5 | UPS通信协议解析模块 | 与主软件配套。 |
| 6 | 蓄电池组监测仪 | 每套最多可以采集45节串联电池，测量范围：0～15V，接口方式：RS485，接触放电：±6KV，空气放电：±8KV，EFT防护：±2KV，浪涌防护：±2KV，通信协议：YDN-23电总协议。 |
| 7 | 电池监测仪配件 | 包含所需电池夹.电流传感器.表面温度变送器等。 |
| 8 | 精密空调通信转换模块 | 输入：RS232协议，输出：RS485协议，速率：自动转换波特率，300~115200BPS内置“自适应”芯片，隔离电压：3000VDC隔离在RS232边要求使用中继器：大于4000英尺距离或多于256个模块。 |
| 9 | 精密空调通信协议解析模块 | 与主软件配套。 |
| 10 | 10米漏水定位监测套件 | 包含定位测漏控制器.4米长引出线.10米测漏感应绳.终止端.固定胶贴.专用电源。具有漏水定位.维护定位.断线检测等专用漏水检测功能。 |
| 11 | 温湿度传感器(室内) | LCD显示，额定电压：12VDC，测量范围：-20℃～70℃，0～100%RH，精度：±0.5℃.±3%RH，输出：485.干接点可选。 |
| 12 | 远程控制模块 | 控制输出DO信号远程开启关闭新风机，可以在采集到消防报警信号同时联动关闭新风机。 |
| 13 | 信号采集模块 | 有效距离最大500M.开关量输入通道：16.输入频率：100HZ.功耗≤0.7W。 |
| 14 | 新风机状态采集器 | 电流信号开关量变换功能，监测当前运行状态。 |
| 15 | 网络半球摄像机（室内） | 定焦4mm，1/2.8" CMOS； 200万像素定焦；自动光圈1920 × 1080； 30米红外防水防 暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE，吸顶 |
| 16 | 摄像机电源 | DC12V |
| 17 | 视频监控软件集成 | 与主软件配套。 |
| 18 | 四门门禁控制器 | 1.采用嵌入式操作系统； 2.支持10M/100M自适应； 3.可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信； 4.可设置7种假日类型，64个假日四种时段组类型，每类型最多32组； 5.最多支持门数：4门； 7.支持远程开门，远程继电器响应； 8.可通过TCP/IP实现在线升级； 9.USB接口，可传输参数和升级程序； 10.支持同卡延时和开门延时； 11.系统响应时间：系统主要操作的响应时间不大于1.0s； 12.白名单数量：脱机可开门的名单数量≥10万条白名单。 13.融入医院现有门禁系统，提供不单独制卡即可开门的服务。 |
| 19 | 出门按钮 | 86型。 |
| 20 | 门禁读卡器 | 支持卡片类型：MF.CPU.13.56Mhz；带LED呼吸灯显示；通讯方式：可选485.韦根；读卡时间：<300ms；感应距离：3-8cm；支持蜂鸣器声音清脆响亮。 |
| 21 | 电控锁 | 带门磁信号，根据门的材质选择电插锁或者磁力锁。 |
| 22 | 门禁电源 | DC12V6A。 |
| 23 | 控制箱 | 含电源线空开。 |
| 24 | 门禁软件集成 | 与主软件配套。 |
| 25 | 监控主机 | 主机1U高度19英寸机架式安装，面板带液晶显示屏，至少6个COM口.10个RJ45网口，适应常年连续不间断稳定运行。 |
| 26 | 电话语音定位报警系统 | 报警语音采用语音合成技术，不允许采用原始的人为录音方式，要求报警语音定位到每个具体的监测参数，每条报警信息都要求有具体语音提示。接收报警的电话号码可以设置10组以上。 |
| 27 | 短信报警系统 | 报警号码的设置添加与修改直接在软件后台操作，方便简单。当报警事件发生时，系统将通过GSM模块，自动向设置的手机号码发送报警短信，通知相关相关人员进行报警处理。 |