安徽中医药大学第一附属医院华佗楼智能化工程

技

术

需

求

书

2023年10月

目录

一、 总体设计	2

1、 项目概述	2

2、 设计目标	2

3、 设计依据	2

4、 设计内容	3

二、 各系统功能详细设计要求	4

1、 一般要求	4

2、 硬件要求	5

3、 软件要求	5

三、 各智能化子系统	6

1、 综合布线系统	6

1.1、 系统概述	6

1.2、 主要设备技术要求	7

2、 计算机网络系统（含无线WiFi）	12

2.1、 系统概述	12

2.2、 设计方案	12

2.3、 主要设备技术要求	13

3、 综合安防系统	17

3.1、 系统概述	17

3.2、 设计方案	17

3.3、 主要设备技术要求	18

4、 一卡通管理系统	23

4.1、 系统概述	23

4.2、 设计方案	23

4.3、 设计点位	25

4.4、 主要设备技术要求	25

5、 多媒体会议系统	28

5.1、 系统需求	28

5.2、 主要设备参数要求	29

6、 综合管网及配套系统	39

6.1、 系统设计	39

6.2、 主要设备技术要求	40

四、 其他	42

- 总体设计

  - 项目概述

华佗楼位于安徽中医药大学第一附属医院内，为一栋8层建筑。本技术需求书为安徽中医药大学第一附属医院华佗楼智能化工程采购及安装进行的技术要求。

统一规划，分步实施。先行施工4-8层，1-3层待具备施工条件时再行施工。

  - 设计目标

对“安徽中医药大学第一附属医院华佗楼智能化工程” （以下简称“华佗楼智能化工程”）的规划设计，须结合实际的建设范围、建设目标，合理地规划系统连接界面、充分考虑系统的兼容性、可扩展性，同时适当考虑技术发展和集成需要，做到“规划先进适用实用，系统无缝对接”的目标。项目总体目标定位：

1、为安徽中医药大学第一附属医院华佗楼内办公及教学人员提供安全、舒适、便捷的工作环境，对入驻人员提供全面、高效的服务，同时满足节约能源、降低运行成本和人力资源消耗的目标。

2、系统建设以先进性和合理性为前提，充分考虑经济实用性、开放性、灵活性、可扩充性、安全性、可靠性、易管理性、易维护性、易对接性。

3、作为智慧医院的重要组成部分，本次华佗楼智能化工程的系统在规划、设计和建设过程中须与在院区已有的智能化系统无缝对接，成为智慧院区的一部分。

4、系统设计按照国家的最新的技术规范；项目总体设计、分步实施；系统设备选型遵循现代但不奢华、先进但不浪费、智能、安全、可靠、操作友好的原则进行合理选择。

  - 设计依据

建设单位提供的本项目各相关专业设计图纸

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《安全防范系统验收规则》GA308-2001

《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

其他现行的相关国家及地方标准和规范。

  - 设计内容

本次设计区域为华佗楼的一~八层部分，设计内容如下：

- 综合布线系统

- 计算机网络系统（含无线WiFi）

- 视频监控系统

- 一卡通系统

- 多媒体会议系统

- 综合管路及配套系统

以上各子系统的设计包括硬件设备、软件、传输线缆，同时综合管网系统设计包括所有子系统的桥架管路。

- 各系统功能详细设计要求

  - 一般要求

各系统所使用设备和材料必须技术先进，性能优良，在施工中所采用的任何设备及产品的随机技术资料、使用说明书、出厂质量检验报告、产品合格证、仪表工具、备品备件等必须齐全完好。

本项目智能化各子系统须达到安徽中医药大学第一附属医院总体统一管理的要求，本次建设内容须实现与安徽中医药大学第一附属医院已建设的智能化相应子系统无缝对接。

本期建设重要系统和设备需要与已建的相应智能化子系统实现无缝对接，如产生额外的对接费用，由投标单位与平台厂商自行协商对接开发费用，业主默认投标报价已包含系统对接开发费用，后续中标单位不得以任何形式和理由向业主单位申请额外对接费用。

- 品牌兼容性要求

| 序号 | 系统名称 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 网络交换设备需与院区网络兼容，满足统一管理要求 |  |
| 2 | 无线网 | 无线控制器、AP须满足兼容要求，方便管理。 |  |
| 3 | 门禁管理系统 | 门禁管理系统需满足与院区统一管理要求 |  |
| 4 | 综合安防系统 | 视频监控：各类型摄像机、存储服务器须与院区系统兼容 |  |

为确保与各子系统的集成的便利性，本项目中各子系统采用的技术、接口、协议等均需采用开放式标准，设备厂商需免费提供对接技术支持服务并无条件开放技术、接口、协议，费用包含在总报价中，后期实施中不得增加相关费用。

在院区已建成的智能化建设系统中所包含视频监控系统、计算机网络系统等需与本次建设的智能化系统实现无缝兼容、统一管理，避免同一院区出现同一系统多个管理情形，造成数据无法互联互通、无法正常使用系统的情况。以下系统需满足如下条件：

| 序号 | 子系统名称 | 系统应满足的条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 本次所建视频监控系统及其配套存储系统能够与已建成的监控管理系统实现对接无缝兼容，能够接受已建平台的管理、调阅等操作，设备厂商开放接口协议，或提供相关授权和设备，不得因开放接口协议或相关授权和设备额外增加相关费用； |  |
| 2 | 计算机网络系统 | 本次所建网络管理部分须与已建成的网络数据互联、互通。本次须充分考虑产品网络兼容性问题，要求交换机能与已建成网络无缝对接、互联互通，且不额外增加相关费用，不得因开放接口协议或相关授权和设备额外增加相关费用； |  |
| 3 | 一卡通系统 | 本次所建一卡通管理系统须与已建成的一卡通管理平台互联、互通。本次须充分考虑产品兼容性问题，要求一卡通数据库能与已建成一卡通系统无缝对接、互联互通，且不额外增加相关费用，不得因开放接口协议或相关授权和设备额外增加相关费用； |  |

  - 硬件要求

投标人必须完全响应技术需求书“一般要求”中的“同一品牌表”，否则投标人将被取消中标资格。

  - 软件要求

投标人须保证本项目所提供的软件均为正版软件，且所提供的软件、中间件及开发接口的版权、著作权无争议。

  - 人员要求

质保期内需要安排一名驻场人员负责本项目智能化系统运维管理，同时接受院方统一调配。

- 各智能化子系统

  - 综合布线系统

    - 系统概述

综合布线系统是一个模块化、系统化、灵活性高的系统，能够连接及支持语音、数据及图像信息。投标方应根据相关标准进行深化设计、安装及测试。

综合布线系统需充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过度的可行性。其全程链路性能参数符合6类标准。

本项目网络布线系统采用“六类非屏蔽系统”，全部使用六类部件。为保证系统的统一性，要求综合布线中的面板、模块、配线架、铜缆、光缆、跳线等主要设备均为同一品牌的全系列产品，否则视为非实质响应招标文件，其全部链路性能参数不能低于六类标准。实施方应提供一切能使系统运行的设备、配件及工具，包括但不限于：电缆、跳接、配线架、线管器、固定、支撑、安装电缆、设备的零部件等。综合布线系统中的所有水平线缆及其接插件均应符合六类非屏蔽布线标准。

综合布线系统铜缆部分（模块、铜缆和配线架等连接件）所有元件和光纤传输部分（光缆、耦合器、光纤跳线及配线架等连接件）所有元件必须是同一厂家产品。

综合布线系统须充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而具备平滑过度的可行性。

本工程采用的铜缆系统应该满足相关国家标准对于六类布线系统CAT6/CLASSE要求。

本项目中所有线缆均要求采用低烟无卤型号，满足消防规范要求。

设计方案

本次安徽中医药大学第一附属医院华佗楼布线系统主要分为：

无线网络的布线系统

楼层医疗网接入系统；

智能化设备接入系统；

      - 无线网络布线系统

本次无线网络线缆布设到华佗楼2层、3层、4层及7层弱电间后接入配线机柜，并配置对应的配线架等设备，并与无线网专用POE交换机相连，交换机经由光纤至核心机房内的核心交换机；具体点位及配置详见平面布置图及系统图。

1层无线网络部署工作量计入计算机网络系统。

      - 医疗网接入系统

本次将华佗楼建设医疗内网和外网系统。具体在楼层办公室活教室内设置信息接入点，按照每个工位2个信息点进行布设，同时，每个房间设置1个电话点进行设置，楼层信息点分别汇聚至各层弱电间内的相应的配线架上。所有楼层弱电井设置12芯光纤汇聚至2层弱电间内，并利用华佗楼原有光纤至院区网络。

      - 智能化专网

本次智能化专网水平采用六类非屏蔽双绞线进行敷设，垂直汇聚于2层、3层、4层及7层弱电井内，各楼层设备及点位线缆均沿垂直桥架引入对应弱电间机柜内，每间弱电间均2根12芯单模光纤引至2层弱电间内，并并利用原有光纤至院区网络。相关点位详见系统图。

    - 主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑴工作区子系统 |  |  |  |
| 179 | 六类非屏蔽模块 | 1.符合TIA/EIA568-C.2标准对六类系统的要求； 2.模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 3.电路板采用FR-4A1级覆铜板（军用级）； 4.180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 5.符合UL94V-0的高强度PC材料； 6.工作温度：-20~70℃； 7.带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 8.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 9.插拔≥2000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； 10.IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 11.带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 12.支持110或Krone工具进行端接。 | 只 | 1996 |
| 180 | 单口信息面板 | 1.符合YD/T926.3和ANSI/TIA/EIA570标准； 2.1口、2口、3口、4口四种规格面板可选； 3.支持模块90°或斜45°安装； 4.采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 5.安装定位孔专利设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板上下左右的位置和角度，即可完美安装； 6.面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 7.燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求； 8.尺寸：86*86mm，符合国际标准； 9.隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观； 10.具有密封性能良好的弹性防尘盖，可有效防止灰尘和其他污染物进入。 | 只 | 298 |
| 181 | 双口信息面板 | 1.符合YD/T926.3和ANSI/TIA/EIA570标准； 2.1口、2口、3口、4口四种规格面板可选； 3.支持模块90°或斜45°安装； 4.采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 5.安装定位孔专利设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板上下左右的位置和角度，即可完美安装； 6.面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 7.燃烧性能符合GB/T5169.7-1985标准要求； 8.尺寸：86*86mm，符合国际标准； 9.隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观； 10.具有密封性能良好的弹性防尘盖，可有效防止灰尘和其他污染物进入。 | 只 | 849 |
| 182 | 六类数据跳线 | 1.符合TIA/EIA568-C.2标准； 2.线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 3.水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 4.通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 5.三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 6.水晶头簧片镀金50μ； 7.支持250MHz带宽； 8.100%的严格通过TIAPatchCordCat.6测试； 9.插拔≥750次后，依然保证性能稳定 10、长度根据现场定制。 | 条 | 600 |
| 183 | 多媒体信息插座 | 1、86面板式插座，配置HDMI转接模块 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 15 |
|  | 水平子系统 |  |  |  |
| 184 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； ★2、23AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容)：3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、1.0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、具有米数标识。 15、含信息插座等用到六类线的材料、设备安装 | m | 70150 |
| 185 | HDMI线缆 | 1、成品HDMI线，面板接口处需为成品转接头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 15 |
|  | 垂直子系统 |  |  |  |
| 186 | 室内单模光缆（OS2） | 1.符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 2.外部直径较小，有很好的弯曲性能； 3.采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 4.外护套采用阻燃PVC材料； 5.具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 6.光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求 7.芯数不少于12芯。 | m | 150 |
|  | 管理间子系统 |  |  |  |
| 187 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1.符合TIA/EIA568-C.2标准； 2.模块化端口，支持单个端口拆装或更换； 3.黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 4.高强度PC+ABS材料端口面框； 5.可更换标示，方便端口管理； 6.背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落。 | 只 | 79 |
| 188 | 1U理线架 | 1.符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC11801标准； 2.支持19”标准机柜/机架安装，高度1U； 3.黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm； 4.卡接式扣板，方便布线时拆装； 5.独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 6.梳子式机架设计方便跳线管理。 | 个 | 79 |
| 189 | 六类数据跳线 | 1.符合TIA/EIA568-C.2标准； 2.线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 3.水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 4.通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 5.三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 6.水晶头簧片镀金50μ； 7.支持250MHz带宽； 8.100%的严格通过TIAPatchCordCat.6测试； 9.插拔≥750次后，依然保证性能稳定 10、长度根据现场定制。 | 条 | 600 |
| 190 | RJ45-110语音跳线 | 1.导体线规：24AWG； 2.屏蔽方式：U/UTP； 3.插头：110-RJ45； 4.规格：1对或2对或4对； 5.最高传输频率：16MHz； | 条 | 194 |
| 191 | 24口光纤配线架 | 1.符合YD/T778-2011标准； 2.光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 3.全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 4.配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 5.自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 6.全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 7.钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 8.配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑； 9.在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 10.可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比。 | 只 | 6 |
| 192 | 110配线架 | 1.标准19英寸机架式安装，高度：1U/2U； 2.规格：100对/200对； 3.采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便； 4.提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷； 5.卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG； | 只 | 1 |
| 193 | SC双工光纤适配器 | 1.符和YD/T926.3、YD/T1272和TIA/EIA568-C标准； 2.UL94V-0的高强度PC材料，光泽度高，柔韧性好，抗冲击，抗老化； 3.两个标准插头对与适配器插拔10次后，插入损耗小于0.05dB； 4.低插入损耗，重复性好； 5.适配器中部弹性套筒的压力位8~10N； 6.任意标准插头通过适配器连接，插入损耗≤0.35dB（含重复性）； 7.任意标准插头通过适配器连接，回波损耗＞40dB（PC）,＞60dB（APC）； 8.适配器相对两个标准插头的损耗＜0.2dB(单模)，＜0.1dB(多模)； 9.确保光纤芯轴与插针体轴线之间的距离； 10.工作温度-25℃～60℃。 | 台 | 144 |
| 194 | 1米SC单模单芯尾纤 | 1.产品符合YD/T926.3标准； 2.采用标准SC连接器； 3.插入损耗小于0.3dB； 4.回波损耗大于50dB。 | 根 | 144 |
| 195 | 3米SC单模单芯跳线 | 1、产品符合YD/T926.3标准； 2、采用标准SC连接器； 3、插入损耗小于0.3dB； 4、回波损耗大于50dB； 5、防火阻燃符合IEC60332-1标准； 6、无腐蚀性气体排放符合IEC60754-2标准。 | 根 | 144 |
| 196 | 42U网络机柜 | 1）容量：42U，尺寸为600*600mm； 2）材料：SPCC优质冷扎钢板制作，方孔条厚度不小于2.0mm，安装梁厚度不小于1.5mm，其它厚度不小于1.2mm； 3）外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4）门体：单开钢化玻璃前门，单开钣金后门，侧门为脱卸式结构，无网孔，顶部有网孔且主动排风； 5）承载：静载最大承重可达800KG； 6）配件：8位10APDU插排2个、固定板部件3个、散热风扇2套等。 | 台 | 8 |

  - 计算机网络系统（含无线WiFi）

    - 系统概述

网络总体设计以高性能、高可靠性、高安全性、良好的可扩展性、可管理性为原则，并充分考虑到技术的先进性、成熟性，采用分层设计思路。

本次改造的华佗楼的视频监控、一卡通、信息发布等所有智能化系统全部基于计算机网络系统运行。项目信息化的业务主要分为智能化专网业务、医疗网、无线WIFI三部分。

- 智能化专网业务

以本次华佗楼为管理目标，为视频监控、一卡通等方面业务提供数据流转支持。

- 医疗网业务

以本次华佗楼内医疗教学等业务目标，为教学、办公等方面业务提供数据流转支持。

华佗楼医疗业务内网、外网，可建设为独立体系，但要纳入全院统一管理。

- 无线网络业务

为方便楼内随时随地连入医疗网的需求。本次设计在华佗楼1层以及4~8层设置无线AP，接入整个院区的无线网络系统，接受院区统一管理。

1层无线应当与2、3层实现零漫游，满足教学办需要，列表中已经单列。

    - 设计方案

      - 智能化设备专网业务

在院区已有智能化网络的基础上，对华佗楼智能化专网进行扩展。遵循院区现阶段智能化工程采用“核心—汇聚—接入”三层网络架构的思路，对本次改造的华佗楼相应补充增加接入层和汇聚层交换机。智能化设备专网采用的千兆汇聚、千兆接入，汇聚交换机后置于核心机房内，前端设置接入交换机；本次网络建设将需满足与前期建设平台及网管系统进行无缝对接；

详见设计图纸系统图/平面图。

      - 无线网络业务

实现外网无线网络覆盖，并保证内、外网实现安全隔离。

本次设计无线网络基于AC+AP的瘦AP架构无线网络，系统支持认证页面合并功能，支持院区原有AC认证方式，且系统能实现无线漫游切换，在连续覆盖区域的认证应充分考虑移动用户的易用性，达到一次认证，全网移动使用的目的，保证用户业务不中断。无线AP接入医疗外网，考虑到集成的便捷性，本次不配置无线控制器，需能支持院区现有的网络管理及认证系统。无线AP产品支持802.11ac协议。

本次设计在华佗楼的1 及4~8层设置无线网络。其中1层无线AP需与2~3层现有的无线系统兼容，4~8层需兼容院区内的AC管理平台。实现区域的无线网络全覆盖。无线AP由POE交换机提供网络接入和供电。系统实现万兆主干、千兆接入。本次网络建设将需满足与前期建设平台及网管系统进行无缝对接；

      - 医疗网业务

本次按照华佗楼各层的网络接入需求，遵循院区现阶段智能化工程采用“核心—汇聚—接入”三层网络架构的思路，对本次改造的华佗楼相应补充增加接入层和汇聚层交换机。医疗专网采用的千兆汇聚、千兆接入，汇聚交换机后置于核心机房内，其中本次配置2套汇聚交换机，本别作为医疗外网及医疗内网的汇聚之用，在弱电井按照点位配置接入交换机，同时针对医疗内网机及外网的分配由现场根据点位数量进行交换机的调配本次网络建设将需满足与前期建设平台及网管系统进行无缝对接；

详见设计图纸系统图/平面图。

      - 网络安全管理

由于本次华佗楼的网络设计是作为安徽中医药大学第一附属医院网络系统的补充，相关的网络安全利用前期设备本次不做要求。

      - 设计点位

通过手机号验证或微信等第三方账户授权登录院区无线网，院区可进行信息界面的推送和宣传

室内WiFi天线吸顶安装或壁挂安装

办公区域已详细设计办公工位的区域，办公网布置到具体信息点位。

智能化专网设置至具体智能化系统点位

备注：无线WiFi详细设计点位，详见综合布线系统设计点位表。

    - 主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算机网络系统 |  |  |  |
|  | 医疗网 |  |  |  |
| 197 | 24口汇聚交换机（内网用） | 1.设备交换容量≥22Tbps，报转发率≥350Mpps； 2.设备提供万兆光接口≥24个；扩展槽位≥1个； 3.设备支持VXLAN二层交换、支持VXLAN路由交换； 4.支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6； 5.设备MAC地址容量≥64K；ARP表项容量≥32K；IPv4路由表容量≥32K；IPv6路由表容量≥16K； 6.设备支持MACsec技术，支持硬件加密，保护2层协议受到的攻击； 7.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 2 |
| 198 | 24口汇聚交换机（外网用） | 1. 交换容量≥730Gbps，转发性能≥220Mpps，支持不少于1个扩展插槽； 2. 考虑机柜空间，要求设备高度≤2U； 3. 支持VXLAN二层或三层互通、支持EVPN技术实现不同交换机的二三层互通等功能； 4. 支持M-LAG或DRNI或跨设备链路聚合技术； 5. 支持MacSec硬件加密技术,保证数据传输的安全； 6. 支持安全模块，支持入侵防御、负载均衡等功能； 7. 配置双电源，双风扇，提供24个千兆光口、8个千兆电口、4个万兆光接口； 8.未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2 |
| 199 | 24口接入交换机（外网用） | 1.设备交换容量≥3.3Tbps，报转发率≥126Mpps； 2.设备提供千兆电接口≥24个，万兆光接口≥4个； 3.设备支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 4.支持支持基于端口速率百分比、基于PPS、基于bps风暴抑制； 5.设备MAC地址容量≥16K；ARP表项容量≥1K；IPv4路由表容量≥1K；ACL容量≥1K，内存容量≥512M； 6.支持STP、RSTP、MSTP、RRPP协议； 7.内置防雷技术，业务端口防雷≥10KV；支持CPU保护技术； 8.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 6 |
| 200 | 48口接入交换机（外网用） | 1.设备交换容量≥4.3Tbps，报转发率≥166Mpps； 2.设备提供兆电接口≥48个，万兆光接口≥4个； 3.设备支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 4.支持支持基于端口速率百分比、基于PPS、基于bps风暴抑制； 5.设备MAC地址容量≥16K；ARP表项容量≥1K；IPv4路由表容量≥1K；ACL容量≥1K，内存容量≥512M； 6.支持STP、RSTP、MSTP、RRPP协议； 7.内置防雷技术，业务端口防雷≥10KV；支持CPU保护技术； 8.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 40 |
| 201 | 24口接入交换机（内网用） | 1.设备交换容量≥3.3Tbps，报转发率≥126Mpps； 2.设备提供千兆电接口≥24个，万兆光接口≥4个； 3.设备支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 4.支持支持基于端口速率百分比、基于PPS、基于bps风暴抑制； 5.设备MAC地址容量≥16K；ARP表项容量≥1K；IPv4路由表容量≥1K；ACL容量≥1K，内存容量≥512M； 6.支持STP、RSTP、MSTP、RRPP协议； 7.内置防雷技术，业务端口防雷≥10KV；支持CPU保护技术； 8.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 1 |
| 202 | 48口接入交换机（内网用） | 1.设备交换容量≥4.3Tbps，报转发率≥166Mpps； 2.设备提供兆电接口≥48个，万兆光接口≥4个； 3.设备支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 4.支持支持基于端口速率百分比、基于PPS、基于bps风暴抑制； 5.设备MAC地址容量≥16K；ARP表项容量≥1K；IPv4路由表容量≥1K；ACL容量≥1K，内存容量≥512M； 6.支持STP、RSTP、MSTP、RRPP协议； 7.内置防雷技术，业务端口防雷≥10KV；支持CPU保护技术； 8.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 9 |
| 203 | 千兆多模光纤模块 | 1、千兆多模光纤模块（波长：850nm、传输距离：550米、接口类型：LC）与核心交换机同一品牌 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 14 |
| 204 | 万兆单模光纤模块 | 1、万兆单模光纤模块（波长：1310nm、传输距离：10km、接口类型：LC）与交换机同一品牌 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 252 |
| 205 | 24口POE交换机（无线网用） | 1. 设备交换容量≥3.3Tbps，报转发率≥125Mpps； 2.设备提供千兆电接口≥24个，万兆光接口≥4个；支持POE、POE+供电，设备供电功率≥370W； 3.设备支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 4.支持支持基于端口速率百分比、基于PPS、基于bps风暴抑制； 5.设备MAC地址容量≥16K；ARP表项容量≥1K；IPv4路由表容量≥1K；ACL容量≥1K，内存容量≥512M； 6.支持STP、RSTP、MSTP、RRPP协议； 7.内置防雷技术，业务端口防雷≥10KV；支持CPU保护技术； 8. ★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 7 |
| 206 | 室内放装AP | 1.提供千兆电接口≥1个；内置全向天线； 2.设备工作频段为802.11ax/ac/n/a/b/g，整机接入速率≥1.7Gbps； 3.★设备5G WIFI6单用户性能，上行≥940Mbps，下行≥950Mbps；整机可接入≥350台终端，且每终端吞吐量≥2Mbps；提供第三方检测报告； 3.设备支持空间复用技术、单路发射功率≥20dBm； 4.设备支持蓝牙5.0技术，提供RFID发射模块； 5.支持负载均衡技术、支持用户带宽管理； 6.★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须与无线控制器同一品牌； | 个 | 71 |
| 207 | 高密AP | 1、802.11ax无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率6.067Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 9 |
| 208 | 放装AP | 1、802.11a/1b/g/n/ax，满足本项目建设需求 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 6 |
| 209 | 供电模块 |  | 台 | 3 |
| 210 | 24口POE交换机 | 1、24个10/100/1000M自适应电口，4个千兆 SFP光口（非复用），固化单交流电源，满足本次建设要求 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2 |
| 211 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； ★2、23AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容)：3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、1.0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、具有米数标识。 15、含信息插座等用到六类线的材料、设备安装 | m | 1000 |
|  | 设备网 |  |  |  |
| 212 | 24口汇聚交换机（监控和一卡通用） | 1.设备交换容量≥7.3Tbps，报转发率≥390Mpps； 2.设备提供千兆光接口≥24个，万兆光接口≥4个；扩展槽位≥1个； 3.设备支持VXLAN二层交换、支持VXLAN路由交换； 4.支持OSPFv1/v2，OSPFv3、支持BGP4，BGP4+ for IPv6； 5.设备MAC地址容量≥64K；ARP表项容量≥32K；IPv4路由表容量≥32K；IPv6路由表容量≥16K； 6.设备支持MACsec技术，支持硬件加密，保护2层协议受到的攻击； 7. ★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 2 |
| 213 | 24口POE接入交换机（监控和一卡通用） | 1. 设备交换容量≥3.3Tbps，报转发率≥125Mpps； 2.设备提供千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个；支持POE、POE+供电，设备供电功率≥370W； 3.设备支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 4.支持支持基于端口速率百分比、基于PPS、基于bps风暴抑制； 5.★设备MAC地址容量≥16K；ARP表项容量≥1K；IPv4路由表容量≥1K；ACL容量≥1K，内存容量≥512M； 6.支持STP、RSTP、MSTP、RRPP协议； 7.内置防雷技术，业务端口防雷≥10KV；支持CPU保护技术； 8. ★为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购设备必须兼容园区网络管理系统； | 台 | 18 |
| 214 | 千兆多模光纤模块 | 1、千兆多模光纤模块（波长：850nm、传输距离：550米、接口类型：LC）与核心交换机同一品牌 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 72 |
| 215 | 万兆单模光纤模块 | 1、万兆单模光纤模块（波长：1310nm、传输距离：10km、接口类型：LC）与交换机同一品牌 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4 |

  - 综合安防系统

    - 系统概述

本次设计结院区已建的视频监控系统，项目采用全数字高清监控系统。

在本次系统设计中，充分已有视频监控系统，并利用已建成的综合管理平台集成性、开放性、扩展性的特点，实现本次设计视频监控与院区原有视频监控系统的兼容和对接。

    - 设计方案

      - 系统架构

本次主要针对华佗楼1~8层公共区域及部分教室、实验室及档案库房进行的监控系统全覆盖，同时相应增加系统存储设备，数据存储设置于院区数据中心机房内。

本次设计新增的摄像机均采用POE交换机供电，供电交换机均接入UPS电源，接入交换机均需支持POE+，保证供电功率。

      - 实现功能

系统采用全数字架构，各个节点的监控视频均通过智能化专网传输至数据中心机房（弱电机房）内。视频监控系统主要为公共区域的拍摄、录像及回放，与已建成的视频监控系统的兼容和对接，接受已建成平台管理系统的统一管理。

      - 前端点位布置

常规区域视频监控布置；

所有人行出入通道口；

重要教室及库房；

重要实验室等；

具体位置见相关平面图纸要求；

      - 存储及控制部分设计

本次所设置前端监控点位均需满足全格式90天的存储时间，其中考场等区域需要满足365天存储时间。考虑到项目可能后期监控点位增加或特殊区域视频存储时间延长等因素，后端预留10%左右的存储空间。

本次设计前端摄像机要求达到400W像素高清要求，系统整体支持H.265编码要求，摄像机按照3M/s码流存储。

流按照3Mbps码流计算，存放1天的数据总容量3Mbps÷8×3600秒×24小时×（1天）÷1024＝31.65GB。

日常监控监控存储需求为31.65×168×90÷1024=467.3T

医考监控存储需求为31.65×119×365÷1024=1342.5T

本次配置8T硬盘，共计需要硬盘约226.2块；本设计采用48盘位的存储主机。考虑到后期扩容，以及院区原有监控存储冗余，本次配置3台48盘位存储主机，硬盘采用满配共计144块。

本次将监控设备将纳入在已建的存储系统，要求所选择设备兼容已有存储系统，需无条件兼容已有平台，实现统一管理。

    - 主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 微型球型摄像机（室内） | 1、采用不低于400万CMOS传感器，传感器尺寸不低于1/2.8英寸。 2、应支持星光级超低照度，0.005Lux/F1.5（彩色），0.001Lu0.005Lux/F1.5（彩色），0.001Lux/F1.5（黑白） 3、球机倍率不小于2.8-12mm倍，焦距不低于2.8-12mm； 4、可分别检测水平转动角度不大于±90°、垂直仰俯角度不大于±60°、垂直倾斜角度不大于±45°的人脸； 5、可通过IE浏览器添加、删除用户和用户组，可为不同用户或用户组添加不同的访问权限 6、支持360°连续旋转，云台定位准确度小于等于0.1°。 7、具有不少于1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入，1路报警输出、1个复位按钮、1个SD卡槽 8、支持不低于IP66防护等级； | 台 | 5 |
| 165 | 网络拾音半球摄像机（室内） | ★1、400万像素，最大分辨率2560x1440； 2、摄像机在30米距离下应能探测到目标； 3、在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 4、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 5、信噪比不小于55dB； 6、焦距：2.8mm；设备支持不少于1颗白光（暖光）补光灯，1颗红外补光 7、内置MIC。拾音距离不小于5米，支持音频输出； 8、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电； | 台 | 192 |
| 166 | 网络半球摄像机（室内） | ★1、400万像素，最大分辨率2560x1440； 2、摄像机在30米距离下应能探测到目标； 3、在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 4、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 5、信噪比不小于55dB； 6、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 7、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电； 8、具有不少于1个RJ45网路借口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡槽、1个复位按键。 | 台 | 88 |
| 167 | 电梯摄像机 | 1、采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，分辨率不低于2688×1520； 2、靶面尺寸≥1/2.8英寸； 3、信噪比不小于58dB； 4、彩色：≤0.001lx；黑白：≤0.0001lx； 5、具有H.265、H.264、MJPEG等设置选项；H.264编码格式的档次级别可设置为Baseline/Main/HighProfile。 | 台 | 2 |
|  |  | 6、可以设置开启/关闭智能后检索功能。 7、具有背光补偿功能，可设置背光补偿区域，区域大小，位置可设，支持自动背光补偿模式； 8、具有数字降噪（3D降噪）设置选项； 9、红外夜视可识别距设备不小于50米处的目标轮廓； 10、可对距离20m处的40dB以上的声音进行采集，并输出播放； 11、检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示； 12、具备不少于1路以太网接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个内置麦克风、1个SD卡插槽、1个硬件恢复默认按钮； |  |  |
| 168 | 电梯网桥 | 业务端口：1*WAN口：100Mbps（PoEIN）3*LAN口：100Mbps； 电源模块接口：PoE：24V（RJ-45）DC:12V； 无线标准：IEEE802.11b/g/n； 推荐视频路数：3路200W像素4M码流IPC3路400W像素4M码流IPC； 空口速率：300Mbps； 工作频率：2.4GHz-2.484GHz； 工作温度：-20℃--55℃ | 对 | 2 |
|  | 管理存储设备 |  |  |  |
| 169 | 视频存储主机 | 1、不高于6U，盘位不低于48盘位； 2、采用LINUX操作系统，具有不少于1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至128GB，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘，可扩展1个2.5英寸SATA硬盘； 3、具备不少于5个RJ45网络口，1个RS232接口、1个eSATA、2个USB 3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口、1个VGA、2个PCI-E 3.0接口，外部接口可再扩展8个RJ45网络接口或4个RJ45网络接口及4个光纤接口，2个Mini SAS HD接口；4、前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 5、支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB的磁盘，支持接入SMR硬盘，混合支持SATA磁盘、SSD磁盘，在工作状态下，可支持磁盘热插拔 磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息； 6、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项，具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项，支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用，可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间，支持逻辑卷的动态在线扩展， 7、可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组； 8、支持同时进行1900Mbps视（音）频码流存储，1900Mbps视（音）频码流转发、390Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发，IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 9、可对用户操作过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输，可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输，可支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出，可支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储； 10、可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息，可限制仅允许用户在特定IP主机上登录，可限制仅允许用户在特定时间段登录，应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作，可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态； 11、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警 12、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态 13、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态” 14、支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态 15、可支持最多同时损坏16块硬盘时所属RAID存储数据不丢失，应能正常读写 | 台 | 2 |
| 170 | 硬盘 | 1、8T 企业级硬盘 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 块 | 96 |
| 171 | 管理电脑 | 1、类型：台式电脑 2、CPU:主频2.1GHz，12核12线程，三级缓存25MB； 3、内存：16GBDDR54400MHz 4、硬盘：500GSSD 5、显卡：2GB独立显卡，含2个视频输出接口； 6、OS：适配正版操作系统 7、显示器：23英寸以上，面板IPS技术，分辨率1920*1080，亮度250cd/㎡，屏幕刷新率75Hz，响应时间8m/s，滤蓝光，颜色可选。 8、键盘/鼠标 | 台 | 2 |
| 172 | 液晶拼接屏 | 1、尺寸：55英寸，物理分辨率达到3840×2160； 2、LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到4000：1。输入接口：VGA，DVI,HDMI；输出接口：VGA，DVI； 3、LCD显示单元采用超窄边设计，物理拼缝≤0.88mm； 4、采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示； 5、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； 6、拼接屏具有检测并匹配与输入信源相同的颜色空间的功能，使显示画面不丢失暗阶、亮阶细节。 7、LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息； 8、含拼接控制器和安装支架 | 块 | 9 |
| 173 | 解码器 | 输出接口：支持1路HDMI、VGA、BNC三种输出接口 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持2路1200W，或4路800W，或6路500W，或10路300W，或16路1080P及以下分辨率同时实时解码； 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 |
| 175 | 流媒体服务器 | 4210R×1/64G DDR4/1.2T 10K SAS×2(RAID_1)/RAID/1GbE×2/550W(1+1)/2U/3Y 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：raid卡, 支持RAID 0/1/5/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）冗余电源 未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1 |
| 174 | 操作台 | 1、2工位操作台，钢木材质，含座椅 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1 |
|  | 辅材及配套 |  |  |  |
| 176 | 电源线 | 1、防水，RVV2*1.0，国标 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 500 |
| 177 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801规范对于六类线缆的要求； 2.线缆中心采用十字骨架； 3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 4.外径：6.0mm±0.3mm； 5.导体：23AWG、实芯裸铜导线； 6.绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 7.外护套采用阻燃PVC材料。 8.含信息插座等用到六类线的材料、设备安装 | m | 3660 |
| 178 | 安防系统辅材 | 1、配套，满足系统设备连接所需的接头、配件等。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |

  - 一卡通管理系统

    - 系统概述

本次建立的一卡通系统是在前期院区建设的基础上的补充，要求本次建设的门禁及其附属系统要无缝接入院区已有系统中，形成一套完整的一卡通系统，实现统一管理，统一控制的原则，真正实现一卡、一库、一线的一卡通管理系统，同时避免大量敷设线缆，避免总线长度较长，一卡通管理系统采用基于TCP/IP的数字一卡通系统。

本次一卡通管理系统主要包括：门禁管理系统。

其中门禁系统需以IC卡认证等作为通行认证手段。

本次建设的一卡通系统须与院区管理平台实现无缝对接。

    - 设计方案

      - 一卡通管理中心功能需求

一卡通管理中心主要包括本项目一卡通的数据处理（数据服务器）和对整个一卡通系统进行集中管理。

管理中心是整个一卡通系统的系统中枢，它有一个综合性的管理职能：主要是网络的管理和维护，监控各系统和设备的运行情况。对智能卡管理：负责卡片的授权发行，挂失，注销，负责设定卡片的使用范围和权限；清算管理；资料管理；系统管理；报表分析等。

- 数据处理（数据服务器）

负责整个一卡通系统的数据管理功能；全系统所有数据（成员资料、证卡信息、各子系统数据记录等等）都存储在一卡通服务器数据库内。

- 网络的管理与维护

一卡通管理中心能够对一卡通网络上各层次的设备进行实时的监控，查询当前运行状态，同时也可以通过管理中心的操作平台对系统内任何一个主控机构进行远程设置和操作。从而使管理人员能够轻松了解和维护一卡通系统。

- 卡片的授权

一卡通系统内使用的卡片经过一卡通管理中心的授权。对卡片的授权进行集中管理。同时，系统可通过读卡器实现脱机授权功能。

- 卡片的挂失和发挂失等操作

对于一卡通系统平时运行过程中经常遇到的问题——挂失和反挂失，本一卡通系统将对当前挂失和反挂失的卡片在系统中的权限进行智能实时设置。即：当用户将卡片挂失后，一卡通管理中心的软件将实时自动会在一卡通各个子系统中相关的设备上进行黑名单的下载或者原权限的取消。而当卡片反挂失后系统又将自动恢复原卡片的各种权限。

- 系统资料和报表的查询

在一卡通管理中心，经过授权的管理人员能够轻松查询各个子系统中的各类信息和报表，可以及时查询和研究相关数据，供管理者决策使用。

- 安全管理要求

本次采用的是分体式门禁控制器，在控制器端需引入消防强切动作模块，确保在紧急情况下对门禁的消防强切的功能。

      - 门禁管理系统

本次设计门禁管理系统主要为普通门禁和一体化门禁系统。

普通门禁管理系统包含门禁控制器、门禁读卡器（支持IC卡）、电锁、出门按钮和门禁管理软件等，系统要求控制器全部基于TCP/IP网络架构。

楼内的办公室，根据装饰设计采用为木门材质，使用阳极锁或阴极锁，相关锁体使用范围见相关图纸标识或以现场门扇样式进行调整。门禁读卡器的款式及尺寸，需中标单位在安装前来样至业主确认后实施。业主确定认可后的读卡器款式其总价将不予调整。

本次门禁系统均需采用分体式门禁控制器，且控制器需集中接入消防强切信号，不允许使用一体式门禁控制器。

三楼监控中心兼做华佗楼门禁管理站，可做华佗楼门禁权限分发。

门禁控制器需接入智能化配电系统，配电系统位于4层弱电间内UPS配电箱。

由于楼层门禁数量较多，本次门禁控制器需集中设置，需定制独立的门禁控制柜，采用壁装方式设置于华佗楼2层、3层、4层以及7层的弱电间内，相关汇聚的门禁控制器需集中设置，相关大样图见相关图纸，同时门禁控制箱采用3层弱电间内的UPS集中供电，并引入消防强切模块，实现在应急情况下的消防强切。

基本功能：系统自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息，持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后，门禁点才能自动开门放行允许出入，否则对非法入侵拒绝开门并输出报警信号。由于门禁权限可以随时通过授权更改，因此，无论人员怎样变化和流动，都可及时更新门禁权限。同时，门禁出入记录被及时保存，可以为调查安全事件提供直接依据。

具体功能要求如下：

1)	脱机运行能力：当市电故障时，门禁控制器可以脱机管理；并任各种报警输出，记录保存等功能；网络恢复时，所有数据自动上传。

2)	灵活丰富的权限管制：可以针对不同的用户在不同的时间灵活自定义开门方式和开门权限。它通过时区、周计划、假期信息、假期计划、管制群组来实现灵活、方便、复杂的控制：

3)	多卡认证等功能：多卡认证指的是需要多个合法持卡者在一定的时段内都进行刷卡，才能打开房门。

4)	具有通道管制、胁迫报警功能：允许对某些指定的房门进行管制，可以进行手动或自动的布防和撤防；同时，它支技胁迫报警，胁迫报警功能是为了防止非法人员胁持并强迫合法权限的持卡者进入。

5)	反潜回与防撬：支持房门的反潜回功能，反潜回指在合法卡刷卡进入之后，必须在规定的时间内外出；要实现反潜回功能，要求双向读卡。

6)	强行进入、超时报警：强行进入管理机制防止非法用户强行破门而入，控制主机通过检测门状态变化输入信号来触动报警联动机制。

7)	超时报警指合法持卡者进入后，在规定时间内对门状态不闭合的行为产生报警。

消防系统联动：系统可以使用各种预定义和自定义的I/O功能定义实现与第三方系统的联动。

系统可实现脱机授权。

    - 设计点位

详细点位间平面图纸及系统图。

    - 主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件对接 | 实现现有院区一卡通管理系统对接。 | 套 | 1 |
| 152 | 门禁控制器设备箱 | 1、含16口千兆交换机、导轨式开关电源，漏电保护器及断路器，接线端子排，PVC线槽等；箱体厚度不小于1.2mm，热镀锌喷塑，具体配置需结合平面图。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 6 |
| 153 | 4门门禁控制器 | 1、通讯方式：TCP/IP； 2、工作电压：12V DC，功率：300mA； 3、负载数量：最多可接四扇门的双向刷卡进出；4个读卡器\4个门状态监视\4个出门按钮\电源监视； 4、处理器：32位；读卡器接口：Wiegand26/RS485； 5、响应性能：系统主要操作响应时间≤1秒， IC卡识读感应距离＞7cm。 | 台 | 56 |
| 154 | 门禁读卡器 | 1、读卡距离＞6cm； 2、支持医院复杂多类型的开门方式，开门方式支持M1卡、CPU卡、NFC、身份证、银联Q-Pass、手机蓝牙（BLE）、RFID； 3、采用防暴设计，坚固耐用； 4、响应时间；≤1S； 5、相对湿度：≤90%，不凝露； 6、通讯方式：RS485； 7、电源DC9~24V，额定电流：60mA； 8、声音：不同权限卡，刷卡提示声音不同； 9、安装：标准86式暗盒。 | 台 | 227 |
| 155 | 双门磁力锁 | 1、单侧拉力: >280kg(600Lbs) 直线拉力 2、输入电压: DC12V或 DC24V 3、报警功能: 具备门磁报警，延时可调，五线无延时，带门磁信号反馈，带灯转换: 4、锁信号输出: 干接点输出，最大承受功率 3A5、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 磁力锁无机械故障: 6、内置反向电流防护装置 | 台 | 29 |
| 156 | 单门磁力锁 | 1、拉力：≥280kg(600Lbs)直线拉力 2、输入电压：DC12V或DC24V 3、报警功能：具备门磁报警，延时可调，五线无延时，带门磁信号反馈，带灯转换； 4、锁信号输出：干接点输出，最大承受功率3A 5、铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 磁力锁无机械故障； 6、内置反向电流防护装置 7、配套安装支架 8、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求与一卡通管理平台为同一品牌。 | 台 | 19 |
| 157 | 阴极锁 | 1、锁体尺寸：149*28*35mm 2、工作电压：DC12V 2、工作电流：240mA 3、门磁信号输出：有（定制） | 台 | 188 |
| 158 | 出门按钮 | 1、国产配套 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 40 |
| 159 | 信号线 | 1、阻燃，RVVP-6*1.0，国标 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 7945 |
| 160 | 门锁线 | 1、阻燃，RVVP-4*1.0，国标 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 7945 |
| 161 | 开门线 | 1、阻燃，RVV-2*1.0，国标 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 1800 |
| 162 | 电源线 | 1、BV2.5 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 7050 |
| 163 | 六类网线 | 1.符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801规范对于六类线缆的要求； 2.线缆中心采用十字骨架； 3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 4.外径：6.0mm±0.3mm； 5.导体：23AWG、实芯裸铜导线； 6.绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 7.外护套采用阻燃PVC材料。 8.含信息插座等用到六类线的材料、设备安装 | m | 710 |

  - 多媒体会议系统

    - 系统需求

本项目在8楼设置1间多媒体会议室。

多媒体会议室主要用于日常中型会议及讨论，功能主要包含：高清显示功能、无线投屏功能、数字发言功能、扩声功能、会议联网功能、功能等。

显示系统：为满足会议室内观看需求，会议室均采用P1.2小间距LED屏，参考尺寸均为7.2m*2.025m，屏体需采用模块化箱体结构，保证平整度，禁止采用模组拼接，同时配置PLC配电系统，相关后台设备设置在会议室前方的机房内。

同时在会议室中部设置2台55寸液晶显示器作为补充显示设备，采用可伸缩的壁装支架安装，满足各种观看角度的调整需求。

数字发言系统：根据会议室的布置要求，配置数字会议系统，系统采用有线话筒，采用1拖7的手拉手的数字会议系统作为会议发言单元使用，另设有2套无线手持话筒，2套无线头戴话筒，作为无线拾音，满足会议互动移动发言使用，具体配置见配置清单。

扩声系统：针对会议室特点，选择线阵音箱作为扩声方式，线阵壁挂主席台左右两侧，满足会议室内置声场需求。所有音频线路信号接入音频处理设备中，由音频处理设备内部的DSP信号进行混合和处理，考虑到多会议室音频信号的共享可能性，音频处理器应具备网络传输功能，考虑到管理的方便性，可通过移动控制终端，控制每个通道的音量大小，扩声方式等。考虑到系统的稳定性，另配置一台调音台作为音频管理备用设备。功率放大器要求与音箱阻抗匹配。

信号管理系统：采用特效高清混合矩阵（8进8出），并配置HDMI板卡来满足会议部分视频信号切换使用。

视频会议系统：满足视频会议的接入需求，本次只预留接入的接口。

本项目所有的设备线缆均需预置在墙面内或桌面内，壁挂音箱需在墙面设置四芯音箱插座，以及机柜端预置开启式多媒体箱，两端均需采用成品跳接线进行跳接。投影机的信号线以及墙面、桌面信息插的信号线连接均需接入至多媒体箱通过成品跳线进行跳接。

设备机柜通过预置的16A插座进行连接。

会议室内的多媒体机柜、投影机均需接入至室内的PC30箱内的智能照明控制器，通过智能照明面板进行电源的集中控制。

位于4层及5层共计7间会议室，主要满足基本显示功能，配置高清激光投影机及配电电动幕布，同时匹配相应的投屏系统及相关辅材。510会议室含扩声录音设备。于1~3层会议室本次仅所多媒体信息插座预留，投影机不在本次范围内；所有教室预留信息点，作为将来智慧教室建设的基础网络建设。

本次设置的一体机在3层监控室设置集中管理终端，可对一体机进行集中管理。

在2层及3层大厅内设置86寸信息发布屏作为区域信息发布屏使用，屏体采用86寸液晶屏，壁挂安装。此布屏需可以进行远程登陆及控制，能实时上传发布信息及音视频资源。1层预留LED拼接屏。

    - 主要设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED室内全彩屏 | 1、点间距≤1.25mm； 2、屏体尺寸：显示屏宽不小于7.2米，高不小于2.025米，面积不小于14.54平方米；； ★3、像素密度：≥640000点/平方,SMD表贴三合一封装； 4、箱体结构：压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计； 5、视角：水平/垂直视角≥160°；灰度等级：≥14bit；色温：2000K－10000K可调；换帧频率：≥60Hz； 6、最高对比度：10000：1；色域≥120%NTSC；平整度：≤0.1mm；支持6轴向精密微调；亮度均匀性：≥99%；刷新频率：≥2880Hz；像素失控率：≤1*10-6，无连续失控点；外壳防护等级：≥IP5X ； 7、LED屏幕表面采用电喷技术,无塑胶类结构件,墨色一致,散热好； 8、数据存储： | m2 | 14.54 |
|  |  | 支持模块级亮度色度校正数据的存储及回读功能； 9、防护功能：具有完全防尘、防腐蚀、防静电、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；具有实时监控温度、故障报警功能。 |  |  |
| 2 | 钢结构 | 1、根据现场实际情况及安装位置合理设计显示屏框架，确保钢结构安全，维护方便； 2、钢架主要材料：50*30*2.0/40*40*2.0； 3、焊接方式：镀锌方通焊接； 4、装饰边：不锈钢 | m2 | 14.54 |
| 3 | 拼接控制器 | 1.最大带载720万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 2.支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 3.支持≥12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 4.支持视频源任意切换、裁剪，拼接，缩放 5.支持≥3画面显示，窗口位置、大小可自由调节 6.支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术 7.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联 8.支持RS232串口协议控制 9.支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节 10.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示 | 台 | 1 |
| 4 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 技术参数： 1.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 2.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 3.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 套 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％，具有过压、浪涌、短路、过流、过载等保护功能 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 台 | 1 |
| 6 | 显示屏 | 1.名称：65英寸4K超高清全面屏 2.含电视旋转伸缩支架，适用55-90英寸 3.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2 |
|  | 矩阵切换系统 |  |  |  |
| 7 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置16×16路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块 | 台 | 1 |
|  |  | 化设计，支持接入4块输入卡、4块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ★6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,≥1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）。（提供控制板卡的接口图佐证） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 ★8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图佐证） 9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 |  |  |
| 8 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 1 |
| 9 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 块 | 2 |
| 10 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 2 |
| 11 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 块 | 2 |
| 12 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 2 |
| 13 | SDI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路SDI视频信号输出，支持热插拔。 2.带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。 3.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 4.支持断电现场切换记忆保护功能。 5.兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。 | 块 | 1 |
| 14 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 1 |
|  | 专业扩声系统 |  |  |  |
| 15 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 1 |
| 16 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 台 | 2 |
| 17 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 2 |
| 18 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥350W×2；立体声@4Ω：≥600W×2。 | 台 | 1 |
| 19 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率≥150W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 台 | 2 |
| 20 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 2 |
| 21 | 数字调音台 | 1.内置高效的DSP音频处理器，具有超强处理能力，内置≥4个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高。 2.内置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能。 3.提供≥16路MIC和LINE联合输入接口，配备有≥16路麦克风前级放大器，可接驳所有类型的麦克风，话筒输入接口带48V幻像电源。 4.提供≥4路线性输入接口，可连接立体设备。 5.具备数字信号输入和数字信号输出功能且可独立开关 6.提供≥8路断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、EQ、去唇齿声器、滤波器）。 7.提供≥2组立体主输出、≥8路辅助输出、≥1组立体监听输出、≥2个耳机监听输出。 8.输入输出通道均可独立监听和静音。 9.具有≥1个7英寸超大液晶高清触摸彩屏，视觉化操作界面与功能设置，支持≥800*480分辨率，所有输入/输出通道均可触摸屏自定义标题。 ★10.输入通道支持≥4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。（提供功能图佐证） 11.具有≥1个100mm行程的高精密电动推子，每个输入通道均可设置推子前或推子后。 ★12.内置≥2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（提供接口图佐证） 13.具有≥1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad/安卓平板进行控制。 14.支持场景记忆功能，可保存、调用≥24组场景，≥48组DSP和均衡器预设，≥104组效果器预设。 15.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持≥6组DCA。 16.支持复制功能，可快速调试完成设置通道；锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 | 台 | 1 |
| 22 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、 | 台 | 1 |
|  |  | 自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） 3.输出通道支持≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面截图佐证） ★6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 |  |  |
| 23 | 话筒 | 1.换能方式：电容式 2.咪杆数量：双咪杆 3.频率响应：优于50Hz-18kHz 4.指向性：超心型指向 5.输出阻抗（欧姆）：≤1200Ω平衡 6.供电电压：≥幻象48V | 套 | 1 |
| 24 | 无线话筒 | 1.频率范围：优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、≥8分钟自动关机。 9.具有一键静音功能，实用性强。 | 套 | 2 |
| 25 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 2 |
| 26 | 话筒天线 | 1.射频频率范围：优于450-950MHz 2.驻波比：≤2.0 3.输入阻抗：50Ω 4.放大器底噪：＜3.6dB 5.增益：18db(典型) 6.极化方式：垂直 7.前后比：≥25dB 8.指向性：≥180度指向 | 套 | 1 |
| 27 | 天线分配器 | 1.提供≥2进≥8出的天线信号分配器设备。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。 4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。 | 台 | 1 |
| 28 | 有源音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 台 | 1 |
| 29 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |
|  | 会议系统 |  |  |  |
| 30 | 会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 ★3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 ★8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（提供功能界面截图佐证） 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 13.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 14.具有消防报警联动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 15.具有1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 16.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 18.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 19.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 20.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 21.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 22.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 24.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 25.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能 | 台 | 1 |
| 31 | 全数字会议系统软件 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 套 | 1 |
| 32 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+≥12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 ★5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（提供设备接口图佐证） 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。 | 台 | 1 |
| 33 | 会议主席单元 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：≤240mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 ★3.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供功能界面截图佐证） 4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥14400mAh。 5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 6.具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 | 台 | 1 |
| 34 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 1 |
| 35 | 会议代表单元 | 1.桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，内部具有DSP音频处理，反馈抑制功能。咪杆高度（或长度）：≤240mm，可持续≥17小时发言或连续≥24小时工作。 2.采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2 无线安全技术。 ★3.具有≥4.3英寸彩屏，可显示话筒开/关、ID设置、电量，信号强度等信息；支持多点触摸电容按键。支持中英文语言界面切换。支持签到、表决功能。（提供功能界面截图佐证） 4.具备USB充电接口。标配6节大容量锂电池，电池容量：≥14400mAh 5.支持后台≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 6.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。 7.具有声控功能可调节声控灵敏度，智能打开话筒和设置关闭时间。具有发言计时和定时发言功能。 8.具备≥1个3.5mm耳机接口，支持连接外置麦克风。 | 台 | 4 |
| 36 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持中英文语言管理界面。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 4.支持电池管理功能，可显示电量/信号等信息 | 套 | 4 |
| 37 | 发射器 | 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps 2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法。 3.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID 4.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 5.支持优于80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 | 台 | 1 |
| 38 | 充电箱 | 1.充电箱具有≥10个USB接口，支持使用USB线充电，提供5V/9V供电。一端连接充电器一端连接会议单元,支持18W快充。支持同时插满所有USB接口，供设备批量充电。 2.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 3.智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 | 台 | 1 |
| 39 | 交换机 | 端口数量:8个10/100自适应以太网端口 背板交换容量：1.6Gbps 端口交换容量：1.6Gbps 转发能力：1.2MPPS POE功率：125W | 台 | 1 |
|  | 会议录播系统 |  |  |  |
| 40 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。 2.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920*1080分辨率（HDMI可支持3840x2160分辨率）。 4.主机内置不小于2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。 5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。 ★6.主机具备一款不小于4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快捷实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能。（提供设备图以及UI截图佐证） 7.主机具备不少于4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。 ★8.主机具备不少于3路HDMI信号输入接口、不少于4路SDI信号输入接口，不少于3路HDMI视频输出接口，不少于6路控制接口，不少于5路USB接口，不少于2路音频输出接口。（提供设备接口截图佐证） ★9.主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。（提供设备图佐证） 10.支持不少于8台云台摄像头同时控制转动、缩放， 11.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持不少于三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持不少于2种自定义画面布局，满足个性化需求。 12.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 ★13.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。（提供二维抠像功能界面截图佐证） | 台 | 1 |
|  |  | 14.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 15.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 16.支持字幕设置功能，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。 17.支持自定义添加片头功能，上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。 18.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容。 19.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。 20.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。 |  |  |
| 41 | 自动录制控制内嵌软件 | 1.软件内嵌录播主机，运行在Linux操作系统环境，支持B/S管理。 2.软件支持添加录制片头、添加字幕、添加logo以及预约录制等功能。 3.软件支持对课堂或培训课堂录制的控制和管理，具有录制资源模式、录制电影模式、录制暂停、选择录制格式等功能。 4.软件支持多画面模式等，支持自定义布局。 5.软件支持通过导播台、导播键盘、导播软件等方式进行控制和管理录播主机。 | 套 | 1 |
|  | 分部小计 |  |  |  |
|  | 视频会议系统 |  |  |  |
| 42 | 高清视频终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 4.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 ★6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。(提供设备接口图佐证） 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 ★8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。提供功能界面截图佐证） ★9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。（提供功能界面截图佐证） 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 ★12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。（提供功能界面截图佐证） ★13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。（提供功能界面截图佐证） 14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 17.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 18.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 | 台 | 1 |
| 43 | 高清视频会议终端嵌入软件 | 技术参数： 1.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。 2.支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，兼容SIP协议。 3.支持H.264HP等视频编解码技术、G7.11、G.722等音频编解码技术。 4.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。 5.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 6.支持WEB管理，符合不同用户的使用习惯。 | 套 | 1 |
| 44 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 9.内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。（提供符合此功能的接口截图佐证） | 台 | 2 |
| 45 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持对高清视频信号的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 3.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 4.支持2D、3D降噪技术。 5.支持预置位设定及调用功能。 | 套 | 2 |
| 46 | 交换机 | 1.千兆/5口/网管/桌面式 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
| 47 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ★3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证） 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 | 台 | 1 |
| 48 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 套 | 1 |
| 49 | 平板电脑 | 处理器：麒麟710A 运行内存：4GB 机身内存：64GB，支持最大512GBmicroSD储存卡扩展 操作系统：HarmonyOS 2 屏幕：10.1英寸，1920x1200像素，224 PPI 摄像头：后置摄像头500万像素，前置摄像头200万像素 USB：Type-C，支持USB2.0 WLAN:802.11a/b/g/n/ac(wave1)，1x1，VHT80，2.4GHz和5GHz 蓝牙：支持 定位：GPS,GLONASS,北斗 传感器：环境光传感器、重力传感器、距离检测传感器 充电：标配充电器支持5V/2A输出 电池：5100mAh（典型值） 颜色：深海蓝 尺寸（高x宽x厚）：159mmx240.2mmx7.85mm 重量：约452克（含电池） | 台 | 1 |
| 50 | 无线路由器 | 1.增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1 |
| 51 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
| 52 | 音频隔离器 | 1.一款专业高品质双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 台 | 2 |
| 53 | 声卡 | 1.专业级电脑播放声卡，带有2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。 2.具有≥2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。具有≥1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。 3.具有≥1路USB2.0输入 4.频率响应≥20Hz-20kHz (0/-0.5dB) | 个 | 1 |
| 54 | 机柜 | 1. 42U，600*800*2055mm 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 2 |
| 55 | 安装盒 | 系列:翻盖式地插 插座类型:地面插座 安装孔距(mm):85 产品尺寸(mm):按需定制 产品净重(kg):1 | 个 | 2 |
| 56 | 配件 | 1.CAT6网络模块（直插） 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4 |
| 57 | 配件 | 1.HDMI90度弯头直插（横） 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 58 | 配件 | 1.USB3.0模块（90度直插） 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 59 | 配件 | 1.国标小五孔电源模块 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 60 | 配件 | 1.双莲花直插模块 2.其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 61 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 12 |
| 62 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 2 |
| 63 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 4 |
| 64 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 4 |
| 65 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 1 |
| 66 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 1 |
| 67 | 音频连接线 | 1、5米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 3 |
| 68 | 线材 | 1、双芯咪线RVPE2*0.5 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 100 |
| 69 | 线材 | 1.音响线 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色：黑色 | m | 200 |
| 70 | 线材 | 1、铜芯护套线RVV3*1.5 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 200 |
| 71 | 线材 | 1、直径7.2mm，馈线50-5-1 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 300 |
| 72 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 条 | 100 |
| 73 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度1.5米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 2 |
| 74 | 线材 | 1.HDMI转DVI线，支持3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.规格：长度1.5米 6.HDMI头大小：20*26、DVI接头大小41*33mm,线径：7.3mm | 条 | 6 |
| 75 | 连接线 | 功能特点： 1.支持HDMI 2.0b规格，数据速率高达18Gbps 2.支持HDCP1.4和HDCP2.2 3.支持分辨率高达Ultra HD 4K（3840x2160）60Hz，4：4：4 4.支持计算机分辨率，包括1080P和4K/2K（60Hz） 5.支持48位色深（每通道16位） 6.支持无损HDMI音频格式 7.支持ARC，HEC和CEC 8.支持EDID自我检测功能 9.长期弯曲半径（20mm） 10.即插即用，无信号丢失，即时提供清晰的数字图像 技术参数： 1.长度：25m 2.HDMI版本：HDMI 2.0b,完全支持双向EDID和HDCP1.4/2.2，音频，CEC，支持HEC＆ARC 3.视频带宽：18Gbps（每通道6 Gbps+时钟信号） 4.分辨率和距离：最大分辨率：2160p60 4：4：4，8/10bit；PC：WUXGA 1920x1200（最长100米）；HDTV：480p，720p，1080i和1080p深色，4K（60P），3D全高清1920x1080（最长100米） 5.连接器类型：HDMI Type A 6.电缆类型：混合类型，带OM3光纤和铜线 7.电缆外径：4.5mm 8.外被材料：PVC 9.差分输入：100 Ohm 10.功率消耗：250mW (max) 11.电源：电源不需要外部电源 12.无源电源：4.75～5.5 V 13.重量：0.87kg 14.工作温度：-10～50 ℃ 15.储存温度：-20～60 ℃ 16.相对湿度：10～80 %RH | 条 | 6 |
| 76 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； ★2、23AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容)：3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、1.0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、具有米数标识。 15、含信息插座等用到六类线的材料、设备安装 | m | 800 |
| 77 | 穿线管 | 1、DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 200 |
| 78 | 穿线管 | 1、DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 400 |
| 79 | 桥架 | 1、强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 2、含安装辅材等 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 70 |
| 80 | 辅材 | 1、其它辅助材料（绝缘胶布、排插、水晶头等） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
|  | 1-3层大厅发布（2套） |  |  |  |
| 81 | 85英寸4K高清全面屏智能网络平板液晶电视机 | 分辨率4K（3840*2160） 屏幕比例16:9 面板类型LED显示 背光方式直下式（D-LED） | 台 | 2 |
|  |  | 推荐观看距离2.5-3米 操作系统Android 屏幕显示 刷新率120Hz 对比度1000:1 响应时间6ms 色彩数12bit 图像技术HDR HDR显示支持 广色域色域标准：BT.709，色域值：130% 屏占比97%>N≥95% MEMC运动补偿支持 音频参数 输出功率30W 音效系统4-Mic列阵收音 硬件配置 CPU四核A73 GPU图像处理器：双核G52 RAM4GB ROM64GB 无线智能 内容平台极光TV，酷喵，芒果TV，奇异果TV，云视听小电视 人工智能语音AI语音 摄像头支持，AI摄像头 网络功能有线/WiFi2.4G/5G 机身接口 HDMI接口1×HDMI2.1 1×HDMI2.0 网络接口1×网络接口 USB接口1×USB2.0 其他接口SPDIF输出，AV输入，天线接口 能效 电源性能220V/50Hz 尺寸重量 外观设计底座材质：金属 边框材质：金属 规格参数 遥控器有 安装方式外置底座，可壁挂 其它特点支持VRR可变刷新率，安装孔距：200*200mm，电源功率：150W纠错 |  |  |
| 82 | 安装支架 | 1、材质：冷轧碳钢薄板； 2、颜色：颜色可选； 3、移动方式：360°旋转静音轮推拉； 4、适用尺寸：55”-86”； 5、承重：不小于100KG。 | 套 | 2 |
| 83 | 无线投屏器 | 1.支持USB无线传屏器，无需安装，无需配置，一键传屏； 2.提供Windows端传屏软件，可以脱离USB传屏器进行传屏； 3.支持1080P分辨率音视频镜像传屏，延迟小于100ms； 4.具备RS232接口，支持第三方中控设备控制； 5.支持动态密码传屏保护，避免传屏事故，支持触摸框或鼠标触摸回传； 6.兼容Windows 7/8/10,以及苹果Mac； 7.传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网； 8.可配置第三方路由器(使用网口)，支持不低于24个USB发射端； | 台 | 2 |
|  | 1-7层会议室（7间） |  |  |  |
|  | 视频显示系统 |  |  |  |
| 84 | 高清投影机 | 投影亮度：不低于4200流明 标准分辨率：1080p，兼容2K、4K分辨率 投影对比度：10000:1 投影技术：3LCD 投影距离：1.0-8.1米 调整功能：垂直：±30度，水平：±30度 输入接口 ：VGA、HDMI ；USB A ；RJ45 ；SPDIF ;蓝牙4.2；支持DLNA; Screen Mirror; Airplay 其他：具有操作系统、支持WIFI 2.4G/5G、支持无线投屏、自带扬声器 | 台 | 7 |
| 85 | 电动幕布 | 1、幕布尺寸150英寸，比例：16:10； 2、幕布材质：玻纤； 3、幕布类型：遥控幕。 | 套 | 7 |
| 86 | 无线投屏器 | 1.支持USB无线传屏器，无需安装，无需配置，一键传屏； 2.提供Windows端传屏软件，可以脱离USB传屏器进行传屏； 3.支持1080P分辨率音视频镜像传屏，延迟小于100ms； 4.具备RS232接口，支持第三方中控设备控制； 5.支持动态密码传屏保护，避免传屏事故，支持触摸框或鼠标触摸回传； 6.兼容Windows 7/8/10,以及苹果Mac； 7.传屏不占用电脑wifi，电脑仍可以上网； 8.可配置第三方路由器(使用网口)，支持不低于24个USB发射端； | 台 | 7 |
| 87 | 投影机安装支架 | 1、材质：钢制；最大承重：15KG；伸缩范围：1.5米。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 7 |
|  | 配套辅材 |  |  |  |
| 88 | 多媒体插座 | 1、可藏式接线盒，桌面安装，电动180°旋转式接线盒，连接的音频、HDMI信号可通过单网络线CAT5，5e及6类网线输出高清视频信号、音频信号、传输距离100M； 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 7 |
| 89 | 高清线缆 | 1、4K高清HDMI连接线，20米 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 条 | 7 |
| 90 | 多媒体信息插座 | 1、86面板式插座，配置HDMI转接模块 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 批 | 7 |
| 91 | 管材及安装辅材 | 1、本厅布线所需JDG管材及设备安装所需辅材，满足本厅交付使用。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
|  | 510房间 |  |  |  |
|  | 矩阵切换系统 |  |  |  |
| 92 | 无缝高清矩阵 | 1.矩阵采用纯硬 | 台 | 1 |
|  | 切换器 | 件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ★6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口图佐证） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 ★8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图佐证） 9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。 |  |  |
| 93 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。 4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。 5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 1 |
| 94 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 块 | 2 |
| 95 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 2 |
| 96 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 块 | 1 |
| 97 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。 2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。 3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 套 | 1 |
|  | 专业扩声系统 |  |  |  |
| 98 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：45Hz-20KHz 3．额定功率≥300W 4．灵敏度≥98dB/W/M 5．水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥80° 6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1 | 台 | 2 |
| 99 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 1 |
| 100 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 2 |
| 101 | 数字调音台 | 1.具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道，话筒输入接口带48V幻象电源。 2.具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 3.具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组，输入输出、效果器通道均可编入。 4.具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置≥4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。 5.具有≥1个7英寸高清触摸屏，支持≥1024×600分辨率。 6.具有≥4个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 7.内置自适应陷波反馈抑制算法。 8.具有≥30组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用。 9.具有Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置。 10.具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 11.具有防误触碰、误操作面板锁。 | 台 | 1 |
| 102 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。（提供设备界面截图佐证） 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ★5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。（提供设备界面截图佐证） ★6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 103 | 无线话筒 | 1.频率范围：优于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。 4.采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容安全。 5.采用独有的ID码导频技术，可防止出现串频干扰。 6.具有混响、高中低音调节。 7.具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出。 8.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声；静置5秒自动静音、≥8分钟自动关机。 9.具有一键静音功能，实用性强。 | 套 | 1 |
| 104 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持自动选讯接收方式。 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |
| 105 | 无线话筒 | 1.采用真分集接收方式，采用先进PLL频率合成锁相环技术，具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 2.≥2X2个真分集模组组成一体，每个通道由金屏蔽壳体屏蔽LO本振辐射，相互不干扰，≥4个通道分享≥4条天线接收。 3.支持≥4路电子音量独立调节，支持≥4路平衡输出、≥1路非平衡输出。 4.频率共≥四段可选，范围不低于：470-510MHz，540-590MHz，640-690MHz，803-830MHz，共≥700个频率；频道间隔：≥250KHz，采用宽带FM调制方式，频率稳定度在±0.005%以内 5.频率响应不低于：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。 6.配套有≥1台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，≥4个桌面式话筒，灵敏度调节范围：≥12-32dB μV。 | 套 | 1 |
| 106 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 套 | 1 |
| 107 | 抑制器 | 1.高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 ★2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（提供功能界面截图佐证） ★3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。（提供功能界面截图佐证） 4.分频器支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 7.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 8.支持≥4个场景切换。 9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 台 | 1 |
| 108 | 电源管理器 | 1.支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 2 |
|  | 视频会议系统 |  |  |  |
| 109 | 高清视频终端 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 4.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 5.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 ★6.支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频。(提供设备接口图佐证） 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 ★8.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。提供功能界面截图佐证） ★9.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。（提供功能界面截图佐证） 10.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 ★12.无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。（提供功能界面截图佐证） ★13.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。（提供功能界面截图佐证） 14.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容；终端输出界面操作电子白板时，web同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 15.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 16.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 17.具备接口类型：视频输入：HDMI≥3路；视频输出：HDMI≥2路；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级；控制接口：RS-232≥1路 18.支持拓展红外透传功能，支持红外遥控器通过摄像机为终端传输红外信号，从而实现红外遥控器远程控制终端的效果。 | 台 | 1 |
| 110 | 高清视频会议终端嵌入软件 | 技术参数： 1.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。 2.支持国际电联ITU-H.323标准通信协议，兼容SIP协议。 3.支持H.264HP等视频编解码技术、G7.11、G.722等音频编解码技术。 4.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。 5.支持高清1080P/60帧视频处理能力。 6.支持WEB管理，符合不同用户的使用习惯。 | 套 | 1 |
| 111 | 摄像机 | 1.高清摄像机具备20倍光学变倍镜头，并支持16倍数字变焦；采用1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。 2.镜头焦距f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数F1.8 ~ F2.8 。 3.支持1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50分辨率，支持输出帧率60帧/秒。 4.支持HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 5.支持RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制；支持预置位数量255个，预置位精度：0.1°。 6.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7° ~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 7.支持先进的2D、3D降噪技术。 8.内置AI技术和行人重识别技术，支持与会人员自动框选，发言人员自动跟踪。 9.内置双麦克风阵列；支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 10.支持PoE供电。 11.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI输出接口、≥1路USB3.0输出接口，具备≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口。（提供符合此功能的接口截图佐证） | 台 | 2 |
| 112 | 高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清视频会议专用摄像头，实现高清视频拍摄采集处理功能。 2.支持对高清视频信号的处理、传输；支持H.264视频编解码技术能力。 3.支持光学变焦处理能力，支持通过串口实现远程控制。 4.支持2D、3D降噪技术。 5.支持预置位设定及调用功能。 | 套 | 2 |
| 113 | 支架 | 1、尺寸：164.3mm × 141.5mm × 12.4mm 2、重量：0.45kg 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 只 | 1 |
| 114 | 交换机 | 1、千兆/5口/网管/桌面式 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1 |
|  | 集中控制系统 |  |  |  |
| 115 | 网络中控主机 | 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 ★3.主机具备不少于4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证） 4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。 12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。 15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭 | 台 | 1 |
| 116 | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。 2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。 3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。 4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。 5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 套 | 1 |
| 117 | 平板电脑 | 处理器：麒麟710A 运行内存：4GB 机身内存：64GB，支持最大512GBmicroSD储存卡扩展 操作系统：HarmonyOS 2 屏幕：10.1英寸，1920x1200像素，224 PPI 摄像头：后置摄像头500万像素，前置摄像头200万像素 USB：Type-C，支持USB2.0 WLAN:802.11a/b/g/n/ac(wave1)，1x1，VHT80，2.4GHz和5GHz 蓝牙：支持 定位：GPS,GLONASS,北斗 传感器：环境光传感器、重力传感器、距离检测传感器 充电：标配充电器支持5V/2A输出 电池：5100mAh（典型值） 颜色：深海蓝 尺寸（高x宽x厚）：159mmx240.2mmx7.85mm 重量：约452克（含电池） | 台 | 1 |
| 118 | 无线路由器 | 1、增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1 |
| 119 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
| 120 | 机柜 | 1、42U机柜，600*600*2055mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1 |
| 121 | 音频隔离器 | 1.一款专业高品质双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 台 | 1 |
| 122 | 安装盒 | 系列:翻盖式地插 插座类型:地面插座 安装孔距(mm):85 产品尺寸(mm):按需定制 产品净重(kg):1 | 个 | 2 |
| 123 | 配件 | 1、CAT6网络模块（直插） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4 |
| 124 | 配件 | 1、HDMI90度弯头直插（横） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 125 | 配件 | 1、USB3.0模块（90度直插） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 126 | 配件 | 1、国标小五孔电源模块 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 127 | 配件 | 1、双莲花直插模块 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 2 |
| 128 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 8 |
| 129 | 音频连接线 | 1、1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 2 |
| 130 | 音频连接线 | 1、3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 4 |
| 131 | 音频连接线 | 1、3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 1 |
| 132 | 音频连接线 | 1、3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） 22、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 1 |
| 133 | 音频连接线 | 1、3米音频连接线：3.5（耳机插头）-6.35话筒插头 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 | 2 |
| 134 | 线材 | 1、双芯咪线RVPE2*0.5 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 100 |
| 135 | 线材 | 1.音响线 2.线径：10.0mm 3.芯数：2*307铜芯 4.平方数：2*2.5 5.绝缘层:PVC 6.外被:耐磨 PVC 7.导体: 精选铜 8.颜色：黑色 | m | 100 |
| 136 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，30Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度15米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm | 条 | 6 |
| 137 | 线材 | 1.分辨率:3840*2160，60Hz 2.屏蔽:铝箔+编织+地线 3.外被: PVC 4.线芯: 镀锡铜 5.支持HDMI 2.0版本 6.规格：长度1.5米 7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm | 条 | 6 |
| 138 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； ★2、23AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容)：3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、1.0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、具有米数标识。 15、含信息插座等用到六类线的材料、设备安装 | m | 400 |
| 139 | 线材 | 1、铜芯护套线RVV3*1.5 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 200 |
| 140 | 穿线管 | 1、DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 200 |
| 141 | 穿线管 | 1、DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 300 |
| 142 | 桥架 | 1、强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 15 |
| 143 | 辅材 | 1、其它辅助材料（绝缘胶布、排插、水晶头等） 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
|  | 一楼大厅预留全彩屏 |  |  |  |
| 144 | 室内全彩显示屏 | 显示屏净尺寸：宽度不小于3.2m*高度不小于1.8m； 1、像素构成：表贴三合一； 2、点间距≤2mm；像素密度≥250000点/平方米； 3、模组功耗：平方最大功耗≤650W/㎡；平均功耗：≤250W/㎡； 4、刷新率：≥3840Hz； 5、模组间相对错位值：≤0.2mm； 6、色温：2500K-12000K可调；色温误差：色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四挡电平白场调节色温误差≤200K； | m2 | 5.76 |
| 145 | 视频控制器 | 1、支持常见的视频接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS。。 2、分辨率调节：支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节； 3、输出及带载：支持4路网口，带载高达260万像素； | 台 | 1 |
| 146 | 接收系统 | 1、PCB阻燃：符合标准阻燃等级V-0； 2、数据组：最多支持32组并行数据，64组串行数据，可扩展为128组串行数据； 3、集成网络变压器一全面解决hub layout难度大，产品一致性差，误码率等问题，让信号传输更稳定； 4、带载能力：单卡带载像素512*384 ； 5、抽行抽列，模组乱序扫描：支持抽行抽通道模组点亮无需单独定制程序，支持模组乱序扫描； 6、3D功能：配合支持3D功能的独立主控,在软件或独立主 控的操作面板上开启3D功能,并设置3D参 数,使画面显示 3D效果； | 套 | 1 |
| 147 | 开关电源 | 额定输入电压：200-240VAC；输入频率：50Hz；空载功耗：5W；额定输出电压：4.5V；额定输出电流：40A；电压过冲：5%Vout；纹波噪音：200Mv；动态负载：10%-100%Load：≤800mV（峰值）；过流保护：48-76A 故障消除后自动恢工作；短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作；散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热； | 台 | 1 |
| 148 | 钢结构 | 现场定制，国产优质镀锌管焊接，不锈钢包边满足屏体使用需求。 | m2 | 5.76 |
| 149 | 智能配电柜 | 1、三相配电系统，功率:10KW ； 2、具有过载、过流、过载保护； 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1 |
| 150 | 管材及安装辅材 | 1、本厅布线所需JDG管材及设备安装所需辅材，满足本厅交付使用。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 批 | 1 |

  - 管路及机房工程

    - 系统设计

每个弱电系统都有电缆管线，整个院区建筑群遍布着弱电系统的光、电缆。管路设计的目的是使这些光、电缆按一定的规律，合理有序地安置在本项目的综合管路中。

综合管路的工程设计，其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、弱电竖井、管路。综合管路的设计和施工还牵涉到综合配管或调整，桥架敷设预埋等。

系统要求

本次室内管路主要为各楼内水平、垂直桥架和室内弱电穿线管等。管路具体敷设材质及型号见图纸。

桥架采用镀锌桥架，桥架及管道必须达到国标要求。

综合管路系统具体功能如下：

能统一规划桥架管道的路由，使各专业的线缆的敷设不互相干扰、互相碰撞，整体布局做到合理、有序、美观。

能有效保护电缆敷设路由的安全（屏蔽、防火、防鼠害等）。

能使各系统电缆合理有序地安置在大楼内的综合管路中，使整个系统更加直观明了，合理有序地安置在大楼内的综合管道中，使整个弱电系统的线路能有效安全合理地连接，并且便于日后的维护。

综合管路系统设计主要依据智能化点位分布进行设计，包括垂直桥架系统、水平桥架系统和水平管路系统。

在2层弱电间内设置带塔式UPS的智能机柜，系统备电1小时。配套配电系统，供2、3、4层及7层弱电间设备用电。

4层及7层弱电间内均布设全钢无边防静电地板，并做可靠接地处理。

在各层弱电间设置UPS电源接入箱，满足弱电间内设备电源的接入需求。

综合布线系统水平线缆由走廊的水平桥架引出，通过室内开槽暗敷的方式进行布管穿线，穿1-2根UTP6线管材采用JDG20，穿3-4根UTP6线的管材为JDG25到用户信息点。

工位及教室、会议室部分的剔堵槽沟和管路预埋工作由前期已经招标的装修公司负责，其他剔堵槽沟和管路预埋由智能化工程负责，具体施工以现场为主，图纸、技术规范书、清单仅为参考。穿线均由智能化负责。

    - 主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | UPS主机 | 1、20KVA(20KW)三进三出主机，支持机架和塔式安装方式，高度≤3U，满载输入电压范围：138-485V，输入频率范围：40-70Hz，输入功率因数：>0.99，电池节数：支持±（12-20）节可调，充电电流：1~10A可调，输出电压：360/380/398/416±1%，输出频率：50/60±0.1Hz，输出功率因数：1，过载能力：115%~130%：15min；130%~150%：1min；150% 以上：200ms，转换时间：0ms，整机效率：96%；保护功能：具备输出过载、短路；电池欠压、过压、未接；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS 过温、风机故障等等，可支持来电自启动功能，一旦市电恢复即可自动连接用电设备。 2、支持三进三出、三进单出、单进单出等输入输出制式；支持机架和塔式安装方式； | 台 | 1 |
| 217 | UPS主机及电池箱承重支架 | 1、L50角铁支架，满足承重要求 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 2 |
| 218 | 蓄电池 | 12V100AH蓄电池 1、蓄电池采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，提供泰尔认证证书； 2、使用寿命：浮充设计寿命不小于6年（25℃）； 3、极小的自放电电流：每月小于4％的自放电电流； 蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 | 节 | 16 |
| 219 | 电池箱 | C-24，UPS专用电池箱。 1、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 2、侧面板采用1.0mm钢板制成，底部安装板厚度为2.8mm； 3、采用优质金属成型，受力均匀。 | 套 | 1 |
| 220 | 电池连接线等辅材 | 1、软铜芯、铜鼻、电池连接线等 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1 |
| 221 | UPS配电箱 | 1、箱体定制，含32A/1P空开1个，16A/1P空开12个 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 5 |
| 222 | 阻燃铜芯电缆 | 1、WDZA-YJY3*10mm² 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 80 |
| 223 | 金属镀锌桥架 | 1、100*50mm冷轧钢板表面镀锌，壁厚不低于1.2mm 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 30 |
| 224 | 桥架支撑架制作、安装 | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢材 3、刷油：支架等钢制零配件均需在严格除锈后再刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 批 | 1 |
| 225 | 电管 | 1、套接紧定式镀锌钢导管，管外径25mm，壁厚1.6mm。含满足管路安装的所有辅材，包含但不限于直接、弯头、管卡等。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 120 |
| 226 | 阻燃铜芯电缆 | 1、WDZA-YJY3*4mm² 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 200 |
| 227 | 全钢无边抗静电地板 | 全钢无边防静电活动地板，尺寸为600*600*35（mm），地板架空高度250mm，主要指标不低于以下要求： 1）HPL贴面厚度≥1.2mm，上钢板厚度≥0.8mm，下钢板厚度≥0.8mm； 2）表面平面度≤0.6mm，邻边垂直度≤0.3mm； 3）系统对地电阻：1.0×106-9Ω； 4）基层板基防火等级：A级； 5）荷载性能：不低于《防静电活动地板通用规范》（GB/T36340-2018）Q型承重的要求，集中荷载（挠度≤2mm，残余变形≤0.25mm）≥2950N，均布载荷（挠度≤2mm）≥12500N/m2，极限集中荷载≥8850N。 6）配套辅材：横梁采用优质焊管，壁厚≥1.0mm；上托规格：75mm×75mm，壁厚≥3mm；下托规格：90mm×90mm,壁厚≥2mm；中柱支撑管直径≥Φ24.5mm，壁厚≥1.5mm；支架轴向荷载≥20KN（只）；配套辅材表面镀锌防锈处理。 | m2 | 16 |
| 228 | 不锈钢踢脚线 | 1、名称：不锈钢踢脚线 2、12mm木工板基层，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 25 |
| 229 | 入口台阶 | 1、名称：入口台阶 2、L40角钢抗静电地板饰面 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
| 230 | 顶面防尘处理 | 1、灰色防尘漆两道 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 16 |
| 231 | 金属天花微孔吸音铝板 | 1、300*1200*0.8mm，防火性能：A级；隔音等级：24dB 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 16 |
| 232 | 铝合金天棚龙骨 | 1、U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 16 |
| 233 | 天棚边线 | 1、名称：天棚边线 2、L型，25*25*3000mm，烤漆面白色 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 25 |
| 234 | 墙面乳胶漆 | 1）墙缝原浆抹平 2）10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | m2 | 84 |
| 235 | 机房辅材 | 1、软铜芯、铜鼻、电池连接线、装修辅材等 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |
|  | 综合管路 |  |  |  |
| 236 | 穿线管 | 1、套接紧定式镀锌钢导管，管外径20mm，壁厚1.6mm。含满足管路安装的所有辅材，包含但不限于直接、弯头、管卡等。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 2740 |
| 237 | 穿线管 | 1、套接紧定式镀锌钢导管，管外径25mm，壁厚1.6mm。含满足管路安装的所有辅材，包含但不限于直接、弯头、管卡等。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 3200 |
| 238 | 金属桥架 | 1、镀锌桥架300mm*150mm,壁厚不低于1.5mm。含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 820 |
| 239 | 桥架支撑架制作、安装 | 1、名称：桥架支撑架 2、材质：钢材 3、刷油：支架等钢制零配件均需在严格除锈后再刷二遍防锈漆,再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 批 | 1 |
| 240 | 剔堵槽沟 | 1、名称：剔堵槽沟 2、预估量，结算时以实际施工数量为准。办公区开槽工作由装修公司负责，门口屏、监控等由智能化项目负责，其他遗漏开槽工作由智能化公司负责。 3、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m | 500 |
| 241 | 综合管路辅材 | 1、设备安装辅件、辅材、接插件、防火封堵、剔堵槽沟等；交付使用。 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 |

- 其他

各系统产品厂家在选型时，须考虑无缝对接院区已有平台，禁止使用加密狗方式实现相关功能；须考虑与已建成智能化工程相应智能化子系统实现无缝对接。

## 品牌兼容性要求

| 序号 | 系统名称 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 六类非屏蔽线缆、光纤适配器、光纤跳线、六类非屏蔽配线架（模块满配）、六类非屏蔽跳线须同一品牌 |  |
| 2 | 计算机网络系统 | 网络交换设备：核心交换机、汇聚交换机、8/24/48口接入交换机、8/24口POE接入交换机须同一品牌 |  |
| 3 | 多媒体及多媒体会议系统 | 发言系统：无线智能会议中心、无线会议话筒单元须同一品牌 |  |
| 4 |  | 扩声系统：左/右声道线阵列音箱、线阵列音箱功放、超低音箱功放、返送音箱、返送音箱功放、辅助音箱、辅助音箱功放须同一品牌 |  |
| 5 | 综合安防系统 | 视频监控：各类型摄像机、综合安防管理平台、人脸分析服务器、中心管理服务器、流媒体服务器、视频存储软件、存储节点、视频存储运维服务器须同一品牌 | 需要无缝接入现有平台 |

## 推荐品牌要求

| 设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 管理工作站 | 惠普、联想、戴尔、宏碁、华为 |
| 无线网络及物联网 | 华为、H3C、锐捷 |
| 综合布线系统 | 康普、德特威勒、欧普兰、海康、大华、TPLINK |
| 交换机、路由器、控制器、网关软件 | 华为、H3C、锐捷 |
| 枪式、半球、球形、电梯摄像机、软件平台、 存储及液晶拼接屏、一键报警 | 海康威视、大华、宇视 |
| LED屏 | 利亚德、洲明、三思 |
| 投影仪 | 爱普生、索尼、松下、宝视来Boxlight |
| 弱电线缆 | 江苏天诚、上海熊猫、天津609 |
| 一卡通系统 | 披克、新开普、新中新 |
| 扩声系统 （声器、功率放大器、数字音频处理器） | JBL、FBT、雅马哈、山水、ITC、易视讯 |
| 会议发言（话筒、天线放大器、数字会议系统主机、代表发言单元） | JBL、舒尔、JTS、ITC、MAXHUB、易视讯 |