## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 技术参数 | 预计三年用量 | 使用科室
1 | 反渗透膜 | 4040 | 1.主要作用是允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜膜，可以阻挡分子量大于100的有机物及菌类，脱盐类大于96%。 2.低压工业膜-4040 | 4支 | 口腔科
2 | 树脂 | 001*7 | 1.主要作用是置换水中的钙镁离子，降低原水硬度，增加反渗透膜的使用寿命。 2.采用软化型001*7/c01*7型树脂。 3.1054桶标配量*1*桶 | 110升
3 | 活性炭 | 25Kg/袋 | 1.主要作用是吸附水中大量的有机物及氯气，能保证反渗透进水达到要求。 2.椰壳碳，碘值大于900。 3.1054桶标配量*1*桶 | 70KG
4 | 石英砂 | 混合使用 1-2mm;2-4mm;4-8mm | 1.主要作用是去除水中颗粒状杂质、大分子量的有机物腐植酸和其他胶体物。 2.采用净水型石英砂、10目混合粗中细标配。 3.1054桶标配量*1桶 | 85KG
5 | 线芯 | 1支/盒 | 长度20英寸，孔径5Um | 6支
6 | 反渗透膜 | 4040 | 1.主要作用是允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜膜，可以阻挡分子量大于100的有机物及菌类，脱盐类大于96%。 2.低压工业膜-4040 | 4支 | 内镜室
7 | 树脂 | 001*7 | 1.主要作用是置换水中的钙镁离子，降低原水硬度，增加反渗透膜的使用寿命。 2.采用软化型001*7/c01*7型树脂。 3.1054桶标配量*1*桶 | 110升
8 | 活性炭 | 25Kg/袋 | 1.主要作用是吸附水中大量的有机物及氯气，能保证反渗透进水达到要求。 2.椰壳碳，碘值大于900。 3.1054桶标配量*1*桶 | 70KG
9 | 石英砂 | 混合使用 1-2mm;2-4mm;4-8mm | 1.主要作用是去除水中颗粒状杂质、大分子量的有机物腐植酸和其他胶体物。 2.采用净水型石英砂、10目混合粗中细标配。 3.1054桶标配量*1桶 | 85KG
10 | 线芯 | 1支/盒 | 长度20英寸，孔径5Um | 6支
11 | 微孔 | 1支/盒 | 长度20英寸，孔径0.22Um | 3支
12 | 反渗透膜 | 4021 | 主要作用是允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜膜，可以阻挡分子量大于100的有机物及菌类，脱盐类大于96%。 2.低压膜RO-400G, | 2支 | 门诊检验科
13 | 混合树脂 | 5L | 主要作用是置换水中的钙镁离子，降低原水硬度，增加反渗透膜的使用寿命。 | 15升
14 | 预处理 | 20英寸 | 长度20英寸 | 6支
15 | 微孔 | 1支/盒 | 长度5英寸，孔径5Um | 3支
16 | 树脂 | C100E | 1.主要作用是置换水中的钙镁离子，降低原水硬度，增加反渗透膜的使用寿命。 2.采用软化型001*7/c01*7型树脂。 3.2162桶标配量*1*桶 | 550升 | 血透室
17 | 活性炭 | 25Kg/袋 | 1.主要作用是吸附水中大量的有机物及氯气，能保证反渗透进水达到要求。 2.椰壳碳，碘值大于1000。 3.2162桶标配量*1*桶 | 250KG
18 | 石英砂 | 混合使用 1-2mm;2-4mm;4-8mm | 1.主要作用是去除水中颗粒状杂质、大分子量的有机物腐植酸和其他胶体物。 2.采用净水型石英砂、10目混合粗中细标配。 3.2162桶标配量*1桶 | 320KG
19 | 线芯 | 1支/盒 | 长度40英寸，孔径5Um | 168支
20 | 线芯 | 1支/盒 | 长度40英寸，孔径1Um | 168支
21 | 反渗透膜 | 低压4040+4021膜 | 主要作用是允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜膜，可以阻挡分子量大于100的有机物及菌类，脱盐类大于96%。 | 18组（2支/组）
备注 | 售后服务要求： 1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。 2.合肥有驻点工程师，人数不少于三名，提供证明文件。 3.乙方负责水处理的维保耗材的更换（免人工费），更换的耗材以实际用量为准。 4.该设备出现故障，乙方免费安排工程师上门检修并给出解决方案。 5.乙方需有：医疗器械备案证；水处理工程师，并提供企业近3个月社保证明；有三甲医院类似业绩。