## Sheet1
工程量清单计价表
工程名称：传承创新大楼换热器采购安装
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030225003002 | 换热器 | 1．名称：螺纹管换热机组(内置水泵) 2．型号：换热器：换热能力2800KW，阻力≤100Kpa，耐压1.6Mpa，耐温400°C，全不锈钢焊接，供回水温度60/50℃，水泵参数：流量250m³/h，扬程29M，压力;1.6Mpa,转速1450r/min，功率：37KW，1用1备，，变频控制，配套混合型减震台座 机组自带气候补偿器、温度传感器、疏水阀、水泵变频柜、定时开关机、分时分温控制 | 台 | 2.000
2 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1．名称：截止阀 2．型号、规格：DN250 | 个 | 3.000
3 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1．名称：截止阀 2．型号、规格：DN100 | 个 | 6.000
4 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1．名称：Y过滤器 2．型号、规格：DN250 | 个 | 2.000
5 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1．名称：金属软接 2．型号、规格：DN250 | 个 | 4.000
6 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1．名称：金属软接 2．型号、规格：DN100 | 个 | 2.000
7 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1．名称：三通阀 2．型号、规格：DN250 | 个 | 2.000
8 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1．名称：止回阀 2．型号、规格：DN80 | 个 | 2.000
9 | 030601001001 | 温度仪表 | 1．名称：温度传感器 | 支 | 1.000
10 | 030601002001 | 压力仪表 | 1．名称：压力传感器 | 台（块） | 6.000
11 | 031003007001 | 疏水器 | 1．材质：疏水器 2．规格、压力等级：DN100 | 组 | 1.000
12 | 030601001002 | 温度仪表 | 1．名称：温度计 | 支 | 3.000
13 | 030601002002 | 压力仪表 | 1．名称：压力表 | 台（块） | 8.000
14 | 011602001001 | 墙体开洞及恢复 | 1．构件名称：地下室墙体拆除及 恢复 2．事由：原地下室墙体已施工完成，现换热设备需要进机房要拆除墙体 | 项 | 1.000
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
|  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
合计