安徽中医药大学第一附属医院

北区二期项目

智能化工程

技

术

规

范

书

二○二五年五月

目录

一、 项目概述	6

二、 设计依据	7

三、 设计原则	8

四、 建设目标	9

五、 建设内容	10

六、 总体要求	11

1、 一般要求	11

2、 兼容性要求	11

七、 各子系统详细要求	13

1、 综合布线系统	13

1.1 系统概述	13

1.2 系统功能	14

1.3 技术要求	14

1.4 设备点表	19

1.5 主要设备性能参数	20

2、 计算机网络系统	48

2.1 系统概述	48

2.2 系统功能	48

2.3 技术要求	49

2.4 主要设备性能参数	51

3、 医疗无线物联网系统	60

3.1 系统概述	60

3.2 系统功能	61

3.3 技术要求	63

3.4 主要设备性能参数	69

4、 机房工程系统	75

4.1 系统概述	75

4.2 系统功能	75

4.3 技术要求	76

4.4 主要设备性能参数	92

5、 弱电管网系统	114

5.1 系统概述	114

5.2 系统功能	116

5.3 技术要求	116

5.4 主要设备性能参数	121

6、 安全防范系统	122

6.1 系统概述	122

6.2 系统功能	122

6.3 技术要求	123

6.4 设备点表	127

6.5 主要设备性能参数	128

7、 一卡通管理系统	141

7.1 系统概述	141

7.2 系统功能	141

7.3 技术要求	142

7.4 设备点表	150

7.5 主要设备性能参数	151

8、 公共广播系统	162

8.1 系统概述	162

8.2 系统功能	162

8.3 技术要求	163

8.4 主要设备性能参数	163

9、 信息发布系统	174

9.1 系统整体要求	174

9.2 系统功能	175

9.3 技术要求	176

9.4 设备点表	177

9.5 主要设备性能参数	178

10、 多媒体会议系统	208

10.1 系统概述	208

10.2 系统功能	209

10.3 技术要求	210

10.4 主要设备性能参数	211

11、 智慧门诊系统	214

11.1 系统概述	214

11.2 系统功能	215

11.3 技术要求	215

11.4 设备点表	219

11.5 主要设备性能参数	220

12、 智慧病房系统	240

12.1 系统概述	240

12.2 系统功能	240

12.3 技术要求	241

12.4 设备点表	244

12.5 主要设备性能参数	245

13、 电子时钟系统	270

13.1 系统概述	270

13.2 系统功能	270

13.3 设备点表	271

13.4 主要设备性能参数	272

14、 建筑设备管理系统	273

14.1 系统概述	273

14.2 系统功能	273

14.3 技术要求	275

14.4 主要设备性能参数	280

15、 能耗管理系统	284

15.1 系统概述	284

15.2 系统功能	285

15.3 技术要求	285

15.4 主要设备性能参数	287

16、 系统集成管理	293

16.1 系统概述	293

16.2 系统功能	294

16.3 技术要求	295

16.4 主要设备性能参数	296

17、 云桌面系统	301

17.1 系统概述	301

17.2 系统功能	302

17.3 技术要求	304

17.4 主要设备性能参数	305

项目概述

安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目位于长丰县阜阳北路与山花路交口西南角，安徽中医药大学第一附属北区东侧地块，为一栋裙楼4层、主楼19层、地下2层的综合楼，总建筑面积5.4万平方米，建筑总高度79.8米，为技术要求复杂的公共建筑工程，主要包括病房、医技、检验用房等。建成后，将新增720张床位，成为集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的现代化综合性医疗服务中心，为中医药事业发展和人民群众健康福祉做出新的更大贡献。

| 安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目 | 地下二层 | 水冷机房、排风机房、污泵间、进风机房、办公室、核磁共振、停车位等 |
| --- | --- | --- |
|  | 地下一层 | 变电所、送风机房、排烟机房、制冷机房、锅炉房、高压细水雾泵房、进风机房、生活泵房、排风机房、停车位等 |
|  | 一层 | 影像中心、呼吸道门诊、接触性门诊、肠道门诊、核医学、住院大厅、出入院办理等 |
|  | 二层 | 药房、肝病门诊、功能检查、数据机房 |
|  | 三层 | 检验科、实验室、医生办公室、示教室、办公室 |
|  | 四层 | ICU、病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 五层 | ICU、病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 六层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 七层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 八层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 九层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十一层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十二层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十三层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十四层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十五层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十六层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十七层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十八层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |
|  | 十九层 | 病房、护士站、医生办公室、示教室、办公室等 |

项目整体效果图如下：

设计依据

本次智能化系统工程的系统设计遵循国际、国家最新的智能化系统建设标准、规范，主要参考的标准为：

- 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

- 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《公共广播系统工程技术标准》GB 50526-2021

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

- 《数据中心设计规范》GB 50174-2017

- 《综合医院建筑设计标准》GB 51039-2014

- 《综合医院建设标准》建标110-2021

- 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013；

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013；

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

- 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

- 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》国卫办规划发〔2018〕4号

- 《医疗建筑智能化系统技术标准》DB34/T1923-2012

- 电气、暖通、水道、管道专业所提的弱电资料。

除上述规范、标准外，本项目材料、设备选型均应达到”中华人民共和国、安徽省医疗卫生行业”等有关智能化系统现行建设标准、规范要求。如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范执行。

设计原则

安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目的智能化建设，采用大数据、云计算、物联网和人工智能等先进技术对医疗、管理、办公等不同场景设计入手，以病人中心，以诊疗活动为主线，以人性化服务为主导，高速宽带网络、物联网技术和数据资源为支撑，打造“互联网+智慧医院”。

- 智能化建设的定位：建设成省内一流的智慧医院

在设计中采用国内先进、成熟的技术和产品，使整个智能化系统满足当前及今后相当长一段时间内的管理及运行要求。

本次建设侧重智能化基础系统建设，为智慧医院建设打好基础。

- 立足智慧医院应用，对智能化进行整体设计

安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目智能化建设是个庞大、系统的工程，智能化建设是智慧医疗、管理和服务的基础，为了保证智能化系统最后能够满足医院的使用要求，故以智慧医院应用的高度，对智能化工程进行整体设计。

- 实用性建设原则

在众多项目实施过程中，设计应注重实用性，例如隐蔽工程或预埋系统（如各类布线产品等），选用的产品或设备的功能与性能指标都应适度超前；非预埋或隐蔽的开放性设备（如交换机等）应当根据当前管理与应用的需求，选择性安全性高、成熟度完备的设备，同时充分考虑系统的扩展预留，从而真正能够满足“当前用得上，以后不落后”的建设要求。

- 成熟性与先进性结合原则

系统设计时，强调采用成熟的或经过工程检验的先进技术，最大限度地满足现在和未来的需要。在满足成熟性的前提下，技术适当超前。

- 安全性与保密性原则

管理系统具有对系统运行状态的监控、分析、优化、故障监测及在线排除、设备和部件的容错等功能，以提高系统自身和信息传递的安全性。

- “以人为本”的服务性原则

智能化建筑应始终强调“以人为本”的设计思想，舒适、安全、方便、高效、环保、灵活、便于维护的设计理念应体现在各个细部。

建设目标

通过智能化建设实现对医院的安全、设备、信息的合理有效管理,并最终使得建成的智能化系统能为医院业务管理、设备运行以及对外服务提供一个运行平台，提供一种高科技高效率的管理和服务手段，适应医院信息化条件下管理、控制、服务一体化集成的要求，建立一个安全、舒适、便捷的信息化、网络化、智慧化的高水平医院。现阶段医院智能化系统建设的重点是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台，归结到一句话也就是智能化系统是为医院数字化应用和医院管理服务。

根据安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目智能化工程建设的具体功能要求，需不同程度地配置各种各样的智能化弱电子系统，其设计及施工必须满足医院智能化建设的三大目标：实现医院数字化、健康舒适的就医环境、节能和高效的建筑环境的要求。

建设内容

安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目智能化工程采取“统一设计、基础先行、面向需求、分步实施”的建设原则，同时根据后期可能的运营方案，在满足当前工程建设需要的同时又能实现远期扩展与升级空间需求并满足各性能要求，在设计时预留了相关冗余路由。

智能化系统的架构需满足建筑物的信息化应用需求、支持各智能化系统的信息关联和功能汇聚、顺应智能化系统工程技术的可持续发展、适应智能化系统综合技术功效的不断完善、满足建筑整体业务运营及管理模式的信息化应用需求。结合综合医院建设标准，本工程智能化工程包括以下17个子系统：

1、综合布线系统

2、计算机网络系统

3、医疗无线物联网系统

4、机房工程

5、弱电管网系统

6、安全防范系统

7、一卡通管理系统

8、公共广播系统

9、信息发布系统

10、多媒体会议系统

11、智慧病房系统

12、智慧门诊系统

13、电子时钟系统

14、建筑设备管理系统

15、能耗管理系统

16、系统集成管理

17、云桌面系统

本次招标施工内容包含智能化施工图纸以及满足本“技术规范书”中“七、各子系统详细要求”的所有功能及内容，各投标人应认真阅读招标技术要求，充分理解本次项目的实际需求和工程量清单内容，上述智能化系统的设备材料的供货、安装、调试、开通以及验收、培训、保修等工作。

总体要求

一般要求

本次招标内容包含智能化工程图纸以及满足本技术要求的所有功能及内容，各投标人应认真阅读招标技术要求，充分理解本次项目的实际需求和工程量清单内容，上述弱电工程管理系统的设备材料的供货、安装、调试、开通以及验收、培训、保修等工作。

中标人负责实施的工作还包括以上虽未载明，但为完成本智能化工程管理系统竣工交验所需的一切设备、材料供应及相关工作，保障智能化工程各项功能要求的实施与完整交付使用。

投标方应仔细研读本需求，全部图纸及其他材料，充分尊重材料所述的技术方案与规格参数的要求，并在此基础上慎重地进行产品选型，按照规定的要求与格式认真撰写投标文件，否则，评标委员会和专家组对其投标文件的审核将不予认可和通过。

投标人选用的投标设备和材料必须符合我国现行的技术规范与标准，同时投标人必须承诺满足招标文件中所列全部技术规格及功能要求，如对其中的某些条款不响应时，应在投标文件响应表中逐条列出，未列出的视同已响应。

各系统所使用设备和材料必须技术先进，性能优良，在施工中所采用的任何设备及产品的随机技术资料、使用说明书、出厂质量检验报告、产品合格证、仪表工具、备品备件等必须齐全完好。投标人须保证本项目所提供的软件均为正版软件，且所提供的软件、中间件及开发接口的版权、著作权无争议。

为保证项目建成后能够方便使用、管理和维护，要求智能化各个子系统须具备良好的兼容性，招标资料中要求品牌统一的产品必须严格执行。

本项目涉及安防、网络、智慧医疗、系统集成等所有智能化系统的兼容及对接费用已包含在本项目内，需要集成公司慎重考虑，后续不在支付其他费用。

兼容性要求

为保证项目建成后方便使用、管理和维护，要求各个子系统应具备良好的兼容性，产品的选型需满足以下要求。

| 序号 | 系统名称 | 主要产品兼容性要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 铜缆部分（面板、模块、铜缆、跳线和配线架）所有元件及光纤传输部分（光缆、耦合器、光纤跳线、配线架）所有元件，要求同一品牌原厂产品。 |
| 2 | 计算机网络系统 | 交换设备、光模块，要求同一品牌原厂产品。 |
| 3 | 网络安全 | 网络安全设备要求同一品牌原厂产品。 |
| 4 | 安全防范系统 | 半球网络摄像机、室内枪式摄像机、人脸识别摄像机、室外枪机、电梯专用半球、高空抛物摄像机、视频综合平台、磁盘存储阵列，要求同一品牌原厂产品。 |
| 5 | 一卡通管理系统 | 门禁控制器、门禁读卡器、磁力锁、水控机、区域控制器、梯控、车辆道闸，要求同一品牌原厂产品。 |
| 6 | 医疗无线物联网 | 中心AP、分体AP、吸顶AP、外网AP、网络控制器，要求同一品牌原厂产品。 |
| 7 | 信息发布系统 | 系统软件、全彩屏、视频控制器、智能配电柜，要求同一品牌原厂产品。 |
| 8 | 机房工程系统 | UPS主机、蓄电池，要求同一品牌原厂产品。 |
| 9 | 智慧病房系统 | 软件、病员一览表、护士站主机、病房门口机、病床分机、卫生间按钮、走廊显示屏、家属分机、访客对讲机，要求同一品牌原厂产品。 |
| 10 | 智慧门诊系统 | 软件、话筒、分诊屏、检查室分机、自助签到机、喇叭、窗口显示屏，要求同一品牌原厂产品。 |
| 11 | 建筑设备管理系统 | 软件、控制器、模块、温湿度传感器、压差开关、液位开关及CO变送器，要求同一品牌原厂产品。 |
| 12 | 能耗管理系统 | 平台软件、能耗采集器、远传水表、冷热量表，要求同一品牌原厂产品。 |

各子系统详细要求

综合布线系统

系统概述

综合布线系统是提供语音、数据和多媒体信息传输的基础平台。随着智能化飞速发展的需要，综合布线系统在医院智能化建设中占有非常重要的地位，其为医院建立了高速、大容量的信息传输平台，为医疗活动提供了语音、数据、图像等各种信息的高速传输通道。综合布线系统由各种系列的部件组成，包括传输介质，电路管理硬件，连接器，插座，适配器，传输电子设备、电气保护装置以及支持的硬件。

综合布线系统应具有很高的兼容性，主要综合语音、数据、图像及多媒体系统的应用。每个信息点能够灵活的应用，可随时转换接插电话、计算机或数据终端，并可随着进一步应用需求，通过相应适配器或转换设备，满足各种医疗设备、门禁系统、视频监控，交互式电视等系统的传输应用。

本项目综合布线系统分工作区、水平区、垂直干线、管理间、设备间和建筑群六个子系统。综合布线系统能支持多种不同的应用环境，即同一标准信息插座，可方便地通过跳线定义后接插不同通讯协议不同种类的信息设备。

图——综合布线系统架构图

系统功能

本次项目综合布线系统设计规划为外网、内网、智能化设备专网、语音网四个部分，以支持办公自动化系统，电子邮件系统，语音通信及智能化系统的应用。可根据建设单位需求，不同网络之间实现物理隔离。

内网——实现办公自动化，行政管理，医务管理，病房管理等信息的传输处理，包括HIS，LIS等系统；

外网——实现Internet连接，内部信息和外部信息的相互交流；

设备专网——实现医院内智能化系统（如：视频监控系统、防盗报警系统、信息发布系统、公共广播系统、一卡通管理系统等）基于TCP/IP网络架构的信息传输，保证系统的稳定、安全运行；

语音网——实现医院内部语音通信，该网络水平区域采用六类网线，垂直区域采用大对数线缆，建筑群之间采用光纤传输，由电信运营商在机房设置语音网关。

（1）综合布线系统中的所有水平线缆及其接插件均应符合六类非屏蔽布线标准，满足当前和今后发展的需要，保证数年内不过时；

（2）系统要完全满足各职能部门内各日常行政、服务、办公室需要；

（3）满足计算机网络互联的计算机系统以及各类计算机外部设备/传统电话通信系统以及综合安防系统的需要；

（4）综合布线系统覆盖整个医院院区，计算机网络系统外网可以通过防火墙接入Internet，主干网可以适应FDDI，千兆以太网，万兆以太网等；

（5）用户可以根据具体用途配置各种级别的网络设备，可以对网络设备灵活更新和移动，同时可以适应网络设备的扩充和调整，例如增加IP电话接入等特殊需要。

技术要求

项目按照工程图纸实际结构和功能要求进行设计，总体设计采用产品完善、性能优异的具有国内布线技术领先综合优势的结构化综合布线系统产品，并按照国家和国际相关标准及结构化综合布线系统设计原则和用户的要求设计。

本系统设计采用星型物理结构，由工作区子系统、配线（水平）子系统、干线（垂直）子系统、管理子系统、设备间子系统、建筑群子系统组成。

工作区子系统

工作区子系统主要指信息插座及连接设备的端接跳线器件。主要包括信息模块类型、面板类型以及信息插座至终端设备的连线接头类型等组成。墙面信息插座均采用国标86型预埋盒安装，采用双口或单口面板。

（1）综合布线系统信息点的类型分为：语音信息点、数据信息点。

（2）铜缆信息口全部采用符合国际标准的六类模块化信息插座，为了便于使用及维护，根据信息出口的不同用途，选用不同色标的信息插座。

（3)面板均选用标准的86型面板，根据需要采用单孔或双孔形式，为方便区分及使用，所有面板均带有图形、文字标识，满足医院要求。

（4）语音插座至终端设备连线接头的类型选用RJ45-RJ11型，数据插座至终端设备连线接头的类型选用RJ45－RJ45型。

- 系统点位设置遵循以下原则：

- 普通办公室\医生办公室：2内网信息点/工位，一个房间1~2电话点

- 办公：1个外网信息点+2内网信息点+1个电话点/工位

- 财务：1个外网信息点+1内网信息点+1个电话点/工位

- 诊室：诊室门外侧设置内网信息点（屏预留），诊室内设计2内网信息点+1个电话点/工位

- 护士站：2内网信息点/工位；一个护士站设置1个电话点

- 病房：2内网信息点/床头

- 医技区:控制室工位2个内网信息点，1个光纤点和1个电话点

- 阅片：2个光纤点，2个内网点

- 电梯前室设置单孔数据插座，用于信息发布用

- 公共场所均预留信息插座，供大屏幕信息显示、触摸屏查询等通讯设施使用

各类信息点之间可以通过交换设备和跳线任意调剂，充分体现综合布线的灵活性，满足不同楼层和工作区对特定业务信息点种类和数量的需要。

- 信息点的安装方式

根据各工作区信息点位置的不同，选择相应的信息插座安装方式，部分采用墙面型插座，墙面安装高度为距地30cm，部分区域在工作台面以上10cm的墙面上安装。抢救室信息点安装在吊塔上；病房信息点全部统一安装在治疗带上；安装位置应考虑到维护及使用的方便。部分信息点需配合家具及装饰装修进行安装。安装高度结合装修施工图，兼顾整体美观效果。面板安装涉及装饰或专用设备（如治疗带）开孔的，投标人进场后配合业主统一向相应专业厂家提资。

面板：采用86标准防尘面板，选用的暗埋盒与之相配备。

模块：语音和数据信息点全部采用6类信息模块，需提供多种颜色的识别标签保证可以快速精确地进行安装。

跳线：铜缆信息点快接式跳线应采用与综合布线系统同品牌的原厂成品六类多股铜芯软跳线。

水平区子系统

水平子系统包括从工作区信息出口延伸至每层的分配箱的水平双绞电缆。设计当中每层信息点（包括语音点和数据点）的水平电缆均按六类设计，以实现语音点和数据点的互换。按照568B规范，水平通道距离不能超过90m。

由综合布线系统的所有线缆在敷设过程中必须一根线缆敷设到位，中间不得有断点。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端必须有编号和颜色标签，以标明线号、线位、区号和房间号等。

配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，任何改变布线系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，增减用户只需在楼层配线间做必要的跳线即可，使系统具有灵活性，可扩展性，为系统线路故障检修提供了方便。

本方案设计建议采用带十字骨架的六类非屏蔽双绞线，低烟无卤外皮，支持话音及高速数据传输（支持千兆以太网）。线路规划：除特殊点位以外每个信息点的线缆走向是：信息面板到走廊顶部水平桥架这段线缆采用预埋JDG管过线，走廊顶部水平桥架连接至楼层配线间，楼层配线间通过主桥架连接至中心设备间。

主干子系统

垂直干线子系统主要有：干线路由的选择及走线方式、干线光纤的确定、干线线缆用量的统计等。

本次系统设计的主干线缆路由以走弱电竖井为主，安徽中医药大学第一附属医院北区二期智能化工程数据主干从医技综合楼二层数据机房至汇聚间设置24芯万兆单模光纤,汇聚机房至各楼层弱电井设置24芯万兆单模光纤。

语音主干采用三类25对大对数电缆引至相应区域的汇聚间，线对数量按管理间内的语音点数预留30%。

管理子系统

管理子系统由分散在各楼层的分配间组成，负责楼层信息点的配线管理，所有电缆及光纤配线架需以整洁而且安全的方式安装并集成在独立的19英寸标准网络机柜内，并有足够空间应付将来增加的布线，网络机柜内须考虑网络设备的安装空间。

为保证语音、数据水平链路的互换，语音与数据水平链路端接到数据配线架上；语音垂直主干链路采用110配线架。

按信息点数相应配置数据与语音跳线，并设置线缆管理器，语音跳线可根据语音大对数配线架的接口形式自由选择。

配线架的24个端口均带有透明标识系统，采用向内翻转结构，方便更换标识条。

配线架的后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。

设备间子系统

本项目数据设备间设置在医技综合楼二层数据机房。设备间子系统的设计主要是指设备安装方式确定、配线架的选型及数量确定、设备间跳线种类的确定、设备间环境要求等。

- 设备安装方式确定

主设备间管理设备全部采用19英寸标准机柜安装，应配有网络设备专用配电电源及风扇，可将设备间网络设备一同放置其中。

- 配线架的选型确定

语音主配线架：用于连接来自各管理间的大对数线缆，与管理间类似，也可选择100对110配线架，机柜安装方式。数量配置以能够将全部垂直主干线缆端接好为标准。

数据主配线架：用于连接来自各管理间的光纤主干，采用24口机架式光纤配线架，LC型接口，19”机柜安装方式适合不同芯数的光纤环境。

建筑群子系统

建筑群子系统将一个建筑物中的线缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分（包括传输介质）并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件，其中有铜线，光缆等。

安徽中医药大学第一附属医院北区二期智能化工程建筑群主干的数据传输采用室外24芯万兆单模光纤。数据采用19寸标准机柜系统配置机架式光纤配线架；线缆外皮采用符合光纤B1阻燃级别标准的材料。

系统点位布置

各类信息点之间可以通过交换设备和跳线任意调剂，充分体现综合布线的灵活性，满足不通楼层和工作区对特定业务信息点种类和数量的需要。

系统的安全性

- 电气防护

综合布线的标准规定：当布线区域内存在的电磁干扰场强大于3V/m时，应采取防护措施。电磁干扰一般来自于电磁场或电力场，这些干扰源会影响数据的传输。

为了减弱干扰的影响，最佳的解决办法是将电缆远离干扰源。应符合下表：

- 接地保护

大楼自装备了金属部件时起，就应当加以保护防止所有的干扰，为防止干扰可能对系统产生的破坏，大楼内用网格形结构做成等电位金属接地体，目的是减少布线和金属导体之间产生的回路面积，并保证所有设备共同的参考等电位。针对布线系统，应采取以下保护手段：

布线系统涉及的金属部件可靠接地：由于设计采用了非屏蔽布线系统，涉及到的金属部件为金属线槽、钢管以及配线间的金属机柜。金属线槽、钢管应保持连续的电气连接，并在两端有良好的接地；配线柜内的有源设备外壳应接地极相连。接地方式采用大楼联合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。

- 选型要求

综合布线系统铜缆部分（面板、模块、铜缆、跳线和配线架、连接件）所有元件及光纤传输部分（光缆、耦合器、光纤跳线、配线架、连接件）所有元件，必须是同一布线厂商同一品牌原厂产品。所有机架/机柜内各配线架的摆放及线缆的走向必须合理，接插件、模块及跳线的标志齐全，线缆终端必须有编号和颜色标签，以标明线号、线位、区号和房号。

综合布线系统产品必须选用技术成熟、质量可靠的六类非屏蔽产品，且线缆的燃烧性能不低于B1级。

- 管道桥架接地要求

为确保线路安全，应使线槽有良好的接地端。金属线槽、金属线管均需整体连接，并在本楼层内接地（强电保护地）。所有金属钢管均用导线焊接、并与线槽连接；金属线槽及金属管道要进行整体连接，然后接地，接地线截面积不小于6mm2（可与整个大楼的接地相连，≤1Ω）。

设备点表

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | OP | 2TO | TO | TP | TD | 2TD | 地插2TD | 地插TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北裙楼 | -2F |  |  |  | 7 |  | 34 |  |  |
| 2 |  | -1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1F | 1 | 1 |  | 20 | 4 | 62 |  |  |
| 4 |  | 2F | 2 |  |  | 21 | 4 | 34 |  |  |
| 5 |  | 3F |  |  |  |  | 14 | 25 |  |  |
| 6 |  | 4F | 7 |  |  | 10 | 18 | 37 |  |  |
| 7 | 南主楼 | -2F | 6 |  |  | 3 |  | 13 |  |  |
| 8 |  | -1F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1F | 1 |  |  | 14 | 1 | 49 | 3 | 1 |
| 10 |  | 2F | 8 |  | 1 | 3 | 17 | 16 | 4 |  |
| 11 |  | 3F | 12 |  |  | 2 | 35 | 36 |  |  |
| 12 |  | 4F | 6 |  | 4 | 7 | 6 | 43 | 4 |  |
| 13 |  | 5F | 5 |  | 11 | 7 | 16 | 41 | 4 |  |
| 14 |  | 6F | 5 |  | 11 | 7 | 16 | 41 | 4 |  |
| 15 |  | 7F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 45 | 4 |  |
| 16 |  | 8F | 6 |  | 11 | 7 | 14 | 45 | 4 |  |
| 17 |  | 9F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 45 | 4 |  |
| 18 |  | 10F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 45 | 4 |  |
| 19 |  | 11F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |
| 20 |  | 12F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |
| 21 |  | 13F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |
| 22 |  | 14F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |
| 23 |  | 15F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |
| 24 |  | 16F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |
| 25 |  | 17F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |
| 26 |  | 18F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 42 | 4 |  |
| 27 |  | 19F | 6 |  | 11 | 7 | 16 | 43 | 4 |  |

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外网综合布线 |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽RJ45模块 | 1、最高传输频率：250MHz； 2、额定电流：0.75A； 3、IDC材料：磷青铜； 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、插头与插座插合次数：≥1000次； 6、导线端接次数：≥250次。 | 个 | 303.00 |
| 2 | 六类非屏蔽模块（语音） | 1.符合ISO/IEC11801,GB50312-2016标准； 2.IDC连接器不需要预先剥离导线外皮； 3.插拨寿命：至少750 次重复插拨插头/插口； 4.接触力：至少100g； 5.插头保持力：至少133N 6.工作温度范围：0- 60℃ 7.存储温度范围：-40 - 66℃ 8.湿度：5%至95% (无冷凝) 9.包装：耐冲击高阻燃塑料， UL94V-0 级 10.插针：以100μ 镍为底层，镀金50μ 处理； 11.连接件：卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG； 12.插头与插座插合次数≥1000 次； 13.导线端接次数≥250 次。 | 只 | 326.00 |
| 3 | 单口86型面板 | 1、单口面板采用ABS材质耐腐塑料，UL94V-0防火等级；乳白色，抗老化； 2、面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外观美观； 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，方便端口管理识别； 4、带防尘盖的设计保护，防止跳线没有接入时灰尘和碎片的侵入； 5、86型面板可以垂直安装标准的RJ45信息模块，有单口、双口、四口可供选择。 6、接触力：至少100g。 | 个 | 366.00 |
| 4 | 双口86型面板 | 1、双口面板采用ABS材质耐腐塑料，UL94V-0防火等级；乳白色，抗老化； 2、面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外观美观； 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，方便端口管理识别； 4、带防尘盖的设计保护，防止跳线没有接入时灰尘和碎片的侵入； 5、86型面板可以垂直安装标准的RJ45信息模块，有单口、双口、四口可供选择。 6、接触力：至少100g。 | 个 | 132.00 |
| 5 | 单口地插 | 1、材质：铝合金，单口地插； 2、缓冲减震设计，免误伤； 3、具有防水防尘密封圈，弹起式，含底盒； 4、可安装1个六类非屏蔽信息模块： 5、要求与六类非屏蔽双绞线同一品牌 | 个 | 1.00 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线(2米) | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； 2、24AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容) : 3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、插头规格：RJ45-RJ45； 15、插拔次数：≥2000次； 16、长度2米。 | 根 | 853.00 |
| B | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽线缆 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； 2、23AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容)：3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、1.0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、具有米数标识。 | 箱 | 160.00 |
| C | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1、标准：GB50312-2016，ISO/IEC11801； 2、打线座采用尖角结构，便于分线； 3、标准19英寸机架式安装，平面形整体式设计，端口数量：24口； 4、后端自带线缆管理单元，便于安装和拆卸； 5、标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识； 6、IDC：磷青铜； 7、金针：磷青铜表面镀金； 8、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 9、打线方式：T568A/T568B； 10、插头与插座插合次数：≥1000次； 11、导线端接次数：≥20次； 12、最高传输频率：250MHz，满配24个模块。 | 个 | 53.00 |
| 2 | 水平理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 106.00 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线(2米灰色) | 1、产品采用特殊设计的防松脱接头，内部独立线对走线方式，保证高稳定性能传输性能； 2、性能超过TIA/EIA 568.82 和ISO/IEC11801( 1995 )规范的衰减和串音要求，符合GB50312-2016标准； 3、水晶头压接簧片50μm整体镀金，确保性能优异； 4、采用多股绞合线电缆，渐变受力原理的加长护套，保证跳线的柔韧性和一定的弯曲半径； 5、每条成品跳线通过严格测试，保证产品性能；外护套为阻燃PVC材料；支持向下与五类和超五类产品兼容 。 6、插拔次数:≥1000次 7、工作温度：-20℃~60℃； 8、长度:2米。 | 根 | 853.00 |
| 4 | 100对机架式110跳线架 | 1、符合标准：YD/T 322-2013； 2、标准19英寸机架式安装； 3、规格：100对； 4、自带标签保持器和可更换标签； 5、卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG； | 个 | 25.00 |
| 5 | 110-RJ45语音跳线 | 1、原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能； 2、导体:多股绞合，软圆铜线； 3、导体线规：24AWG； 4、屏蔽方式:U/UTP； 5、导体规格：2对； 6、插头：RJ45-RJ11（6P）； 7、插拔次数：≥1000次。 8、护套材料：LSZH； | 根 | 326.00 |
| 6 | 语音理线架 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 50.00 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 1、标准：ISO/IEC11801-1-2017标准； 2、安装方式：19″机架式安装； 3、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器； 4、端口数量：不少于24口； 5、外壳材料：优质冷轧钢板； 6、抽拉式结构，便于快速连接光纤； 7、外壳表面处理：静电喷塑。 | 个 | 26.00 |
| 8 | 光纤理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 26.00 |
| 9 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、LC单模不少于1.5米光纤尾纤依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、护套材料：LSZH； | 条 | 624.00 |
| 10 | LC-LC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1、LC-LC单模双芯光纤跳线依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0、2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、光纤护套：LSZH； 6、长度：3米； 7、包装规格：双芯。 | 对 | 312.00 |
| 11 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1、LC单模双工耦合器符合ISO/IEC11801-1-2017标准规定要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗≤0.2dB；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化≤0.2dB。 | 个 | 312.00 |
| 12 | 42U标准网络机柜（和设备网共用） | 1、19〞 600*600*2055(宽*深*高) 符合：GB/T7251.1-2013实验方法，全部采用优质冷轧钢板。 2、方孔条2.0mm，其他1.0mm，含2个隔板，一个六口PDU，两个吸顶风机，四十套螺丝，四个固定支脚。 3、机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 4、前门采用钢化玻璃（可选网孔门），高级旋把门锁，美观大方，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，增强型固定托盘，底部附有加强筋，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg。 5、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护。 | 台 | 29.00 |
| D | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 100对机架式110跳线架 | 1、符合标准：YD/T 322-2013； 2、标准19英寸机架式安装； 3、规格：100对； 4、自带标签保持器和可更换标签； 5、卡接导体线径：单股、0.4mm~0.65mm、26AWG~22AWG； | 个 | 4.00 |
| 2 | 语音理线架 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 8.00 |
| 3 | 24口光纤配线架 | 1、标准：ISO/IEC11801-1-2017标准； 2、安装方式：19″机架式安装； 3、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器； 4、端口数量：不少于24口； 5、外壳材料：优质冷轧钢板； 6、抽拉式结构，便于快速连接光纤； 7、外壳表面处理：静电喷塑。 | 个 | 13.00 |
| 4 | 光纤理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 13.00 |
| 5 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、LC单模不少于1.5米光纤尾纤依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、护套材料：LSZH； | 条 | 312.00 |
| 6 | LC-LC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1、LC-LC单模双芯光纤跳线依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0、2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、光纤护套：LSZH； 6、长度：3米； 7、包装规格：双芯。 | 对 | 156.00 |
| 7 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1、LC单模双工耦合器符合ISO/IEC11801-1-2017标准规定要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗≤0.2dB；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化≤0.2dB。 | 个 | 156.00 |
| E | 垂直区子系统 |  |  |  |
| 1 | 三类25对非屏蔽室内大对数电缆 | 1、单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m； 2、导体材料：软圆铜线； 3、绝缘：HDPE； 4、屏蔽方式：U/UTP； 5、护套材料：LSZH； 6、线缆本体上需印有厂商产品信息； | 米 | 1500.00 |
| 2 | 室内12芯万兆光缆 | 1、通过ISO/IEC11801-1-2017标准，室内12芯单模光缆； 2、芳纶丝加强件，OS2级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 米 | 1500.00 |
| F | 建筑群子系统 |  |  |  |
| 1 | 室内12芯万兆光缆 | 1、通过ISO/IEC11801-1-2017标准，室内12芯单模光缆； 2、芳纶丝加强件，OS2级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 米 | 800.00 |
| 2 | 室外12芯万兆光缆 | 1、产品符合YD/T901-2018标准要求； 2、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3、光纤规格：B1.3； 4、衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤4.0，＠1300≤1.0； 5、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE； 6、外护套：皱纹钢塑复合带-聚乙烯护套，MDPE； 7、允许拉伸力：长期：1000N，短期：3000N； 8、允许压扁力：长期：1000N/100mm，短期：3000N/100mm； 9、最小弯曲半径：动态：25D，静态：12.5D。 | 米 | 200.00 |
| 二 | 内网综合布线 |  |  |  |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽RJ45模块 | 1、最高传输频率：250MHz； 2、额定电流：0.75A； 3、IDC材料：磷青铜； 4、金针：磷青铜表面镀金； 5、插头与插座插合次数：≥1000次； 6、导线端接次数：≥250次。 | 个 | 2479.00 |
| 2 | 单口86型面板 | 1、面板采用ABS材质耐腐塑料，UL94V-0防火等级；乳白色，抗老化； 2、面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外观美观； 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，方便端口管理识别； 4、带防尘盖的设计保护，防止跳线没有接入时灰尘和碎片的侵入； 5、86型面板可以垂直安装标准的RJ45信息模块，有单口、双口、四口可供选择。 6、接触力：至少100g。 | 个 | 337.00 |
| 3 | 双口86型面板 | 1、面板采用ABS材质耐腐塑料，UL94V-0防火等级；乳白色，抗老化； 2、面板采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外观美观； 3、面板表面带嵌入式图表及标签位置，方便端口管理识别； 4、带防尘盖的设计保护，防止跳线没有接入时灰尘和碎片的侵入； 5、86型面板可以垂直安装标准的RJ45信息模块，有单口、双口、四口可供选择。 6、接触力：至少100g。 | 个 | 1000.00 |
| 4 | 双口地插 | 1、材质：铝合金，双口地插； 2、缓冲减震设计，免误伤； 3、具有防水防尘密封圈，弹起式，含底盒； 4、可安装2个六类非屏蔽信息模块： 5、要求与六类非屏蔽双绞线同一品牌 | 个 | 71.00 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线(2米) | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； 2、24AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容) : 3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、插头规格：RJ45-RJ45； 15、插拔次数：≥2000次； 16、长度2米。 8、长度:2米。 | 根 | 3571.00 |
| B | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽线缆 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； 2、23AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容)：3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、1.0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、具有米数标识。 | 箱 | 660.00 |
| C | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1、标准：GB50312-2016，ISO/IEC11801； 2、打线座采用尖角结构，便于分线； 3、标准19英寸机架式安装，平面形整体式设计，端口数量：24口； 4、后端自带线缆管理单元，便于安装和拆卸； 5、标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识； 6、IDC：磷青铜； 7、金针：磷青铜表面镀金； 8、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 9、打线方式：T568A/T568B； 10、插头与插座插合次数：≥1000次； 11、导线端接次数：≥20次； 12、最高传输频率：250MHz，满配24个模块。 | 个 | 230.00 |
| 2 | 水平理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 460.00 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线(2米灰色) | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； 2、24AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容) : 3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、插头规格：RJ45-RJ45； 15、插拔次数：≥2000次； 16、长度2米。 | 根 | 3571.00 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 1、标准：ISO/IEC11801-1-2017标准； 2、安装方式：19″机架式安装； 3、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器； 4、端口数量：不少于24口； 5、外壳材料：优质冷轧钢板； 6、抽拉式结构，便于快速连接光纤； 7、外壳表面处理：静电喷塑。 | 个 | 45.00 |
| 5 | 光纤理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 45.00 |
| 6 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、LC单模不少于1.5米光纤尾纤依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、护套材料：LSZH； | 条 | 1080.00 |
| 7 | LC-LC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1、LC-LC单模双芯光纤跳线依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0、2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、光纤护套：LSZH； 6、长度：3米； 7、包装规格：双芯。 | 对 | 540.00 |
| 8 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1、LC单模双工耦合器符合ISO/IEC11801-1-2017标准规定要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗≤0.2dB；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化≤0.2dB。 | 个 | 540.00 |
| 9 | 42U标准网络机柜 | 1、19〞 600*600*2055(宽*深*高) 符合：GB/T7251.1-2013实验方法，全部采用优质冷轧钢板。 2、方孔条2.0mm，其他1.0mm，含2个隔板，一个六口PDU，两个吸顶风机，四十套螺丝，四个固定支脚。 3、机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 4、前门采用钢化玻璃（可选网孔门），高级旋把门锁，美观大方，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，增强型固定托盘，底部附有加强筋，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg。 5、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护。 | 台 | 25.00 |
| D | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 1、标准：ISO/IEC11801-1-2017标准； 2、安装方式：19″机架式安装； 3、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器； 4、端口数量：不少于24口； 5、外壳材料：优质冷轧钢板； 6、抽拉式结构，便于快速连接光纤； 7、外壳表面处理：静电喷塑。 | 个 | 45.00 |
| 2 | 光纤理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 45.00 |
| 3 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、LC单模不少于1.5米光纤尾纤依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、护套材料：LSZH； | 条 | 1080.00 |
| 4 | LC-LC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1、LC-LC单模双芯光纤跳线依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0、2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、光纤护套：LSZH； 6、长度：3米； 7、包装规格：双芯。 | 对 | 540.00 |
| 5 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1、LC单模双工耦合器符合ISO/IEC11801-1-2017标准规定要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗≤0.2dB；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化≤0.2dB。 | 个 | 540.00 |
| E | 垂直区子系统 |  |  |  |
| 1 | 室内24芯万兆光缆 | 1、通过ISO/IEC11801-1-2017标准，室内24芯单模光缆； 2、芳纶丝加强件，OS2级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 米 | 3000.00 |
| F | 建筑群子系统 |  |  |  |
| 1 | 室外24芯万兆光缆 | 1、产品符合YD/T901-2018标准要求； 2、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3、光纤规格：B1.3； 4、衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤4.0，＠1300≤1.0； 5、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE； 6、外护套：皱纹钢塑复合带-聚乙烯护套，MDPE； 7、允许拉伸力：长期：1000N，短期：3000N； 8、允许压扁力：长期：1000N/100mm，短期：3000N/100mm； 9、最小弯曲半径：动态：25D，静态：12.5D。 | 米 | 800.00 |
| 三 | 设备网综合布线 |  |  |  |
| A | 水平区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类4对非屏蔽线缆 | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； 2、23AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容)：3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、1.0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、具有米数标识。 | 箱 | 200.00 |
| B | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 1、标准：GB50312-2016，ISO/IEC11801； 2、打线座采用尖角结构，便于分线； 3、标准19英寸机架式安装，平面形整体式设计，端口数量：24口； 4、后端自带线缆管理单元，便于安装和拆卸； 5、标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识； 6、IDC：磷青铜； 7、金针：磷青铜表面镀金； 8、卡接导体规格：单股、0.5mm～0.65mm、24AWG~22AWG； 9、打线方式：T568A/T568B； 10、插头与插座插合次数：≥1000次； 11、导线端接次数：≥20次； 12、最高传输频率：250MHz，满配24个模块。 | 个 | 70.00 |
| 2 | 水平理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 140.00 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线(2米灰色) | 1、符合ANSI/TIA-568.2-D 250MHz测试并可扩展至350MHz，传输速率1000Mbps； 2、24AWG 优质无氧铜线(99.99%)； 3、HDPE耐磨绝缘层、护套材料：低烟无卤阻燃聚乙烯(LSNHP)； 4、4对UT，线对采用“十”字骨架隔离； 5、工作温度：-20℃～+60℃； 6、最大直流电阻：9.38ohm/100m； 7、最大直流电阻不平衡值:3%； 8、1Khz 下互电容：46pF/m； 9、最大不平衡电容(对地电容) : 3307/km； 10、最大直流绝缘电阻:1500hm/km； 11、阻抗：100ohm； 12、772Khz下衰减:1.8db/100m； 13、0Mhz下衰减:2.1db/100m； 14、插头规格：RJ45-RJ45； 15、插拔次数：≥2000次； 16、长度2米。 | 根 | 1083.00 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 1、标准：ISO/IEC11801-1-2017标准； 2、安装方式：19″机架式安装； 3、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器； 4、端口数量：不少于24口； 5、外壳材料：优质冷轧钢板； 6、抽拉式结构，便于快速连接光纤； 7、外壳表面处理：静电喷塑。 | 个 | 27.00 |
| 5 | 光纤理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 27.00 |
| 6 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、LC单模不少于1.5米光纤尾纤依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、护套材料：LSZH； | 条 | 648.00 |
| 7 | LC-LC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1、LC-LC单模双芯光纤跳线依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0、2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、光纤护套：LSZH； 6、长度：3米； 7、包装规格：双芯。 | 对 | 324.00 |
| 8 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1、LC单模双工耦合器符合ISO/IEC11801-1-2017标准规定要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗≤0.2dB；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化≤0.2dB。 | 个 | 324.00 |
| C | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 1、标准：ISO/IEC11801-1-2017标准； 2、安装方式：19″机架式安装； 3、端口通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器； 4、端口数量：不少于24口； 5、外壳材料：优质冷轧钢板； 6、抽拉式结构，便于快速连接光纤； 7、外壳表面处理：静电喷塑。 | 个 | 14.00 |
| 2 | 光纤理线器 | 1、配合配线架使用，1U高度， 2、应用于配线架和网络设备之间的跳线管理，独特的夹接方式，可简单快速； 3、安装到标准的机架或机柜中；理线架采用PVC材质； 4、最多可安装管理多达50条跳线；盖板可以上下双向翻盖，也可以取下盖板，使用灵活方便； 5、标准 19”机架式安装、PVC材质； 6、盖板采用卡扣式设计可单边开启 | 个 | 14.00 |
| 3 | LC型单芯单模尾纤(1.5米) | 1、LC单模不少于1.5米光纤尾纤依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、护套材料：LSZH； | 条 | 336.00 |
| 4 | LC-LC型单芯单模光纤跳线(3米) | 1、LC-LC单模双芯光纤跳线依据工业标准出厂前100%光学测试，确保可靠性；光纤规格：光纤规格：9μm/125μm； 2、插入损耗（含重复性）：≤0、2dB；互换性：≤0.2dB；回波损耗：≥35dB； 3、接头材料：氧化锆陶瓷插芯； 4、重复性：≥1000次； 5、光纤护套：LSZH； 6、长度：3米； 7、包装规格：双芯。 | 对 | 168.00 |
| 5 | LC型双芯单模光纤耦合器 | 1、LC单模双工耦合器符合ISO/IEC11801-1-2017标准规定要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗≤0.2dB；反射损耗≥55dB；耐久性500yclds。变化≤0.2dB。 | 个 | 168.00 |
| D | 垂直区子系统 |  |  |  |
| 1 | 室内12芯万兆光缆 | 1、通过ISO/IEC11801-1-2017标准，室内12芯单模光缆； 2、芳纶丝加强件，OS2级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 米 | 1500.00 |
| E | 建筑群子系统 |  |  |  |
| 1 | 室外12芯万兆光缆 | 1、产品符合YD/T901-2018标准要求； 2、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3、光纤规格：B1.3； 4、衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22/＠850≤4.0，＠1300≤1.0； 5、护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE； 6、外护套：皱纹钢塑复合带-聚乙烯护套，MDPE； 7、允许拉伸力：长期：1000N，短期：3000N； 8、允许压扁力：长期：1000N/100mm，短期：3000N/100mm； 9、最小弯曲半径：动态：25D，静态：12.5D。 | 米 | 1200.00 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

计算机网络系统

系统概述

随着信息技术的快速发展，越来越多的中国医院正加速实施基于基础信息化网络平台、HIS业务平台的整体建设，以提高医院的服务水平和核心竞争力，从最初的“以财务为中心”的医院信息系统向“以病人为中心”的医院信息系统转变，医院信息化建设已经取得了显著成效。信息化不仅提升了医生的工作效率，使医生有更多的时间为患者服务，也提高了患者满意度，而且无形之中还树立起医院的科技形象品牌，医院信息化正越来越成为强化医院活力与竞争力的关键行为，医疗业务应用与基础网络平台的逐步融合正成为中国医院，尤其是大中型医院业务发展前进的新的驱动力。

计算机网络承载着医院众多系统的运行，在对安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目智能化工程的设计中，网络分层如下几个层次：

第一层：底层的基础交换、路由平台，提供数据传输通道；

第二层：在这个基础上实现的技术支撑应用，无线LAN、网络安全、IP通信和存储；

第三层：由这些技术应用支撑形成的医院数据中心、医院大楼局域网、与医院互联的横向（市政府、财政、医保等）、纵向（卫生厅、社区医保等）。

底层：是在这个网络平台上形成的医院业务应用系统，例如电子病历、医学影像、移动医护等等。

系统功能

安徽中医药大学第一附属医院北区二期智能化工程的计算机网络建设分为三部分：内网，外网，设备网。

（1）内网：为内部医疗信息专网，是安徽中医药大学第一附属医院北区二期主业务的承载基础。主要承载医疗业务和相关管理业务。

（2）外网：满足Internet接入需求，服务于行政管理查阅公网资料。

（3）设备网：主要应用于安防系统、公共广播系统、建筑设备管理系统、能耗监管系统等系统网络接入需求。

（4）组网设计：内网、外网和设备专网均采用核心-汇聚-接入的三层的网络架构设计，内网满足医院信息管理系统（HIS）、临床信息系统（CIS）、医学影像系统（PACS）、放射信息系统（RIS）、远程医疗系统等医院信息系统服务，系统具备高宽带、大容量和高速率的特点，并具备将来扩容和宽带升级的条件；外网为工作人员提供接入INTERNET网络服务；设备专网为医院各智能化系统提供接入平台。

本项目在楼栋弱电间分别设计内网、外网、设备专网24/8口接入层交换机，接入层交换机通过光纤分别上联位于汇聚机房的内网、外网、设备专网汇聚层交换机。内网、外网、设备专网汇聚层交换机通过万兆光纤上联核心交换机。

安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目智能化工程的网络系统建设采用有线网和无线网相结合的方式进行设计，覆盖整个大楼的所有用户。建成后的网络系统在网络设计方面应全面满足医院信息系统及其它相关业务系统的应用要求，本次设计的计算机网络系统具有以下特点：

（1）实现万兆主干，桌面千兆接入；

（2）核心交换机与接入交换机互联采用星型结构；

（3）路由边界配置网络安全设备；

（4）能够提供强大的网络访问控制和路由功能；

（5）支持多类数据：融合多种应用如医疗内网、外网、数据、IP电话、视频等的网络；

（6）VLAN的灵活划分本次网络的设计选择切实可行的技术对不同的系统的网络进行VLAN的灵活划分；

（7）高安全性、易管理、易维护性：本次设计有效解决各类网络安全问题如网络级攻击，并通过网管系统使得网络系统具有良好的可管理性。

技术要求

随着网络规模的增大，新的医疗技术和信息技术的不断涌现，其网络应用种类和复杂度也在不断增加。对医院这样规模的计算机网络系统来说，通常包括很多不同的部门/用户群组在同时使用网络，网络上承载着各种不同的复杂应用。计算机网络系统采用“万兆主干，千兆接入”的方案，包括三个独立的子网，分别为内网、外网、设备网，均采用核心-汇聚-接入标准三层拓扑结构。

内网系统

医疗活动业务网（简称“内网”），支持医院内部医疗信息和管理信息的数字化采集、处理、存储、传输、共享，实现病人信息，医疗过程，管理流程，服务与沟通数字化。医院数字化建设的整个应用架构，所有业务平台的各种系统依靠计算机内网系统集成平台的标准交换协议实现系统之间的数据共享与数据交换，从而形成整体的医院信息系统，构造全面集成化智能化现代化的数字医院。

网络设计经济可靠，网络采用星型拓扑结构，分三层结构，接入层交换机通过光纤接入核心，网络出口配置网络安全设备。

内网中包括内网出口区、内网核心区和内网接入区，数据中心和核心到各楼层科室的接入设备之间的连接，承载所有医疗业务系统。

安徽中医药大学第一附属医院北区二期的数据机房部署1台核心交换机，满足本次大楼医疗内网的接入需求。通过汇聚光纤连至汇聚设备。

汇聚交换机作为接入与核心的承上启下作用，本次汇聚交换机直接部署在汇聚机房。在汇聚机房设置汇聚交换机，汇聚交换机上行连接至机房核心，设备采用光纤链路连接至接入交换机。

接入区主要是负责将院内的信息点互联起来，为各个信息点提供二层接入功能。接入层部署全千兆三层以太网交换机作为各楼层千兆到桌面的接入。接入层需包含对有线点位、无线点位的接入，且接入无线点位的交换机支持POE供电。每个楼层管理间交换机无需按照满配，结合实际使用部署合适的接入交换机数量，避免因空闲而造成投资浪费，现场实施灵活调整。

外网系统

外网可与因特网相联，主要承载的业务主要应用包括：

院方工作站及子系统访问Internet；

对外开放网上门诊预约、咨询查询等web服务业务。

网络设计经济可靠，网络采用星型拓扑结构，分三层结构，接入层交换机通过光纤接入核心，网络出口配置防火墙。

外网主要指医院的互联网出口，包括外网接入区、外网出口区等，外网接入区网络覆盖主要给病患、访客以及医护人员提供Internet服务。外网网络中涉及的设备主要包括交换机（核心、汇聚、接入）、无线AP、出口防火墙、入侵防御等，出口区采用出口防火墙保障网络安全性。通过外网无线AP对公共区域进行覆盖，可以为患者在排队期间提供免费的Wi-Fi使用，同时，通过无线可以实现医院健康宣教、科室导航、人员定位、医患信息公开、协助互联网支付等等需求。

与内网一样外网采用核心-汇聚-接入的三层的网络架构设计；核心-汇聚-接入均采用单链路的组网方式。

在数据机房部署1台核心交换机作为外网数据的交换中心，配置万兆接口下连汇聚交换机。

在汇聚机房设置1台汇聚交换机，通过万兆光口上连核心交换机，通过千兆光口下连接入交换机。

在楼层管理间设置24口10/100/1000M接入交换机，包含对有线点位、无线点位的接入，且接入无线点位的交换机支持POE供电。通过千兆光口上连汇聚交换机。

设备专网系统

对于设备网中大部分傻瓜式IP设备，方案中采用交换机管理平台可实现全网扫描、自动纳管；对于各种情况导致的设备假死提供自动检测，远程重启，减少运维工作量；交换机的端口与MAC及设备类型绑定功能，杜绝私接仿冒、对风险终端进行识别阻断。

设备网的重要特征是视频监控的流量传输导致的大流量，网络采用核心-汇聚-接入的三层网络架构设计，在数据机房部署1台核心交换机，汇聚管理间设置2台汇聚交换机通过万兆光口上连核心交换机，千兆光口下连接入交换；核心-汇聚-接入均采用单链路方式组网。

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 外网计算机网络 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1. 交换容量≥51Tbps，包转发率≥38400Mpps（以官网指标最小值为准）； 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 3.符合业界主流机柜的尺寸规范要求； 4.支持集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 5.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 8.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器； 9.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； 2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥56个、SFP+万兆光接口≥12个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 1.00 |
| 2 | 汇聚交换机 | 技术参数要求： 1.提供千兆光接口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个； 2.设备可提供1个业务扩展槽，支持同时扩展4个10G或2个100G端口，提供官网截图及链接证明； 3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps（以官网指标最小值为准） 4.支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发； 5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 8. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.每台配置电源模块≥2个； | 台 | 1.00 |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 块 | 4.00 |
| 4 | 24口接入交换机 | 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持基础网络保护机制，支持防ARP攻击、防ICMP攻击。 | 台 | 26.00 |
| 6 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 52.00 |
| 二 | 内网计算机网络 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1. 交换容量≥51Tbps，包转发率≥38400Mpps（以官网指标最小值为准）； 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 3.符合业界主流机柜的尺寸规范要求； 4.支持集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数； 5.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6.支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN； 7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 8.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器； 9.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； 2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥56个、SFP+万兆光接口≥12个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 1.00 |
| 2 | 汇聚交换机 | 技术参数要求： 1.提供千兆光接口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个； 2.设备可提供1个业务扩展槽，支持同时扩展4个10G或2个100G端口，提供官网截图及链接证明； 3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps（以官网指标最小值为准） 4.支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发； 5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 8. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.每台配置电源模块≥2个； | 台 | 4.00 |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 块 | 20.00 |
| 4 | 24口POE交换机 | 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个，支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 台 | 92.00 |
| 5 | 24口接入交换机 | 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持基础网络保护机制，支持防ARP攻击、防ICMP攻击。 | 台 | 139.00 |
| 6 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 924.00 |
| 三 | 设备网计算机网络系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1.交换容量≥51Tbps，包转发率≥38400Mpps（以官网指标最小值为准）； 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 3.符合业界主流机柜的尺寸规范要求； 4.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； 6.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器； 7.支持针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； 2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥48个、SFP+万兆光接口≥8个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 1.00 |
| 2 | 汇聚交换机 | 技术参数要求： 1.提供千兆光接口≥24个，1G/10G SFP+光口≥4个； 2.设备可提供1个业务扩展槽，支持同时扩展4个10G或2个100G端口，提供官网截图及链接证明； 3.交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps（以官网指标最小值为准） 4.支持在64/128/256/512/1024/1280/1518Bytes下线速转发； 5.支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 7.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 8. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 9.每台配置电源模块≥2个； | 台 | 2.00 |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 块 | 6.00 |
| 4 | 8口交换机 | 技术参数要求： 1.固化10/100/1000M以太网电口≥8，千兆光接口≥4个 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps（以官网指标最小值为准）； 3.设备采用静音无风扇节能设计； 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 6.支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 7.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 8.00 |
| 5 | 8口光纤终端盒 | 8口光纤终端盒,优质冷轧钢板整体黑色喷塑 ，含耦合器、尾纤及熔接等 | 只 | 8.00 |
| 6 | 24口POE交换机 | 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个，支持≥24个电口POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 | 台 | 41.00 |
| 7 | 24口接入交换机 | 技术参数要求： 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（以官网最小值为准）； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投设备MAC地址≥16K。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5.支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持基础网络保护机制，支持防ARP攻击、防ICMP攻击。 | 台 | 29.00 |
| 8 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 块 | 140.00 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

医疗无线物联网系统

系统概述

2020年5月，国家卫生健康委员会发布《国家卫生健康委办公厅关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》。《通知》明确，以“电子病历”为核心，进一步夯实智慧医疗的信息化基础。进一步推进以电子病历为核心的医院信息化建设，全面提升临床诊疗工作的智慧化程度。

建设完善智慧医院系统，充分发挥信息技术在现代医院建设管理中的重要作用，通过“智慧服务”“电子病历”“智慧管理”建设，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统，为患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的医疗服务。

面向患者的“智慧服务”：让患者感受更加方便、快捷的智慧服务，如自助挂号、手机结算，预约诊疗、就医信息推送等门急诊区服务；院内导诊、婴儿防盗、电子围栏，人员定位、移动输液、智慧病房等诊疗区服务。

面向医护人员的“智慧诊疗”：以电子病历、移动护理等为核心及影像、检验等其他的系统实现互联互通。

面向医院管理的“智慧管理”：用于医院设备的可视化、数据化管理系统。包含医疗、财务、物资管理、网络、后勤管理等。

对于医院无线网络技术应用，无线信号的覆盖质量直接影响移动医疗工作的进行。随着医院信息化从第一阶段的HIS系统、EMR系统、LIS及RIS等医疗系统信息化，到第二阶段临床信息的数据化，不仅能调节医疗资源的配置、改善医疗服务的质量与绩效，还能促进居民的健康与卫生服务的均等化，临床信息健康数据的信息化将给医疗卫生服务领域带来巨大的根本性变革，蕴藏着极其巨大的社会与经济效益。

建设目标：

利用先进的无线及物联网技术进一步扩展安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目病房的无线信号覆盖范围，使医护人员能够随时随地、方便高效地使用无线网络开展移动医疗业务。

构建一个真正优体验、无卡顿的无线网络，满足移动医疗对无线网络的需求；不断改善人民群众就医体验，推进以电子病历为核心的医院信息化建设，创新发展智慧医院，建立完善预约诊疗制度等改善医疗服务工作。在满足人民群众就医需求等方面发挥积极作用，通过物联网应用的建设，提升医院的智慧化程度，不断增强人民群众就医获得感。

系统功能

信号入室全覆盖：每个房间部署天线设备，避免楼道部署时出现的信号穿墙衰减问题，信号无盲区。

内网零漫游不丢包：将所有内网中心AP下的智分模块和天线虚拟逻辑成一个大AP，实现同一内网中心AP下，终端移动过程中无漫游，不存在漫游切换产生的丢包问题，移动用网无延迟。

外网稳定快速接入：每个中心AP覆盖8个房间，一个AP最大可接入的终端数高达1024个，采用802.11ax，可以在拥挤的无线环境中为更多的使用者提供更高的数据吞吐量。

立体安全保障：从接入认证（医疗设备：MAC白名单、智能PSK；医护人员：内对接Radius/AD/数据库、移动办公OA软件等；病人及家属：采用二维码、短信。）、权限管控（不同的终端、不同的位置、不同的时间段使用时，获得不一样的访问权限。）、上网行为审计（外网拒绝行为、以及上网流量与时长控制）、无线安全防御等多个维度保障网络的安全性。

医疗数据有线传输：

当前，医院里移动PACS影像、专家远程会诊、VR设备等高清视频应用都在增加网络的负担。而这意味着医院内将流动大量视频数据，这是以前网络中不会产生的数据洪潮。它们带来的网络压力，以及多种终端体系形成的复杂网络架构，远非传统网络解决方案所能承受。

除通过Wi-Fi 6提升传输速率外，还需要智能选路、单边加速和无线攻击防护等技术，提高医院访问速度，提升使用者体验；同时还有动态带宽分配，当无线接入点带宽不足时，无线网络的保证带宽将按照权重对所在接入点带宽进行分配；业务网络，可配置较大权重，用于保证办公应用的正常业务通信；非重要网络，例如访客网络，可以配置权重较小，用于限制非重要网络的上网带宽，以免影响其他无线网络。

动态带宽分配，当无线接入点带宽不足时，带宽将按照权重对接入点带宽进行分配；业务网络，可配置较大权重，用于保障办公应用；访客等非重要网络，可限制上网带宽。

智能选路，要求建设基于2.4G和5.8G的双频段进行智能双频负载，2.4G和5G之间可实现自动负载，引导5G终端优先接入干扰比较小的5G网络，提升无线接入质量。

DoS/WIPS/WIDS/防病毒等无线攻击防护技术，避免因网络攻击和病毒导致的网速下降，极大提高使用者访问速度，提升使用者体验。

立体安全防护及终端准入：

医院部分设备无法安装杀毒软件，具有感染病毒的风险，需要通过无线AP等终端对流量特征进行采集，控制器对内网流量特征的分析，对于分析结果符合攻击特征的流量，发起流量的终端连接的交换机端口将及时阻塞，从而实现风险隔离，避免勒索、挖矿病毒等在内网传播，感染相邻区域主机；内部流量安全隔离，攻击可溯源，有日志可查询，发现隐藏风险。

医疗终端一般支持WPA/WPA2 -PSK、WAPI认证，从医疗数据安全性考虑，医院内网采用WAPI国密安全协议，保证医院无线局域网安全。终端类型智能识别与安全准入，智能识别苹果、安卓、Windows Phone、笔记本、台式机等无线终端，医院内网只允许医疗终端接入，避免非法终端接入，减少网络风险，保护内网资源安全。

无线环境运维：

医院病房无线网络部署通常面临以下几个问题：1）环境复杂：医院病房结构复杂，门口带有卫生间，导致无线信号的覆盖环境复杂；2）经验部署：无线网络布点时大部分工程师根据经验进行部署，容易出现干扰和盲区等问题；3）体验不佳：移动医护PDA使用过程中通常因为问题丢包而导致卡顿，等待时间长等情况，体验不佳。

移动推车、PDA在使用过程中出现掉线和无法访问业务系统等问题。无法快速定位到底是终端设备问题、链路问题还是系统问题，迟迟无法恢复业务；Turbo Sense AP模拟终端功能，实时感知移动推车、移动护理PDA、监护仪等终端连接各业务系统情况，故障点一目了然，助力业务快速恢复。

当PDA、移动推车等移动过程中出现弱信号导致请求数据缓慢或链接不上时，及时启动网络优化，不影响正常使用；通过AP独立的AI芯片，定时网优，日常信息收集，在使用者接入较少时进行调优（如半夜）避免影响使用者使用网络，也无需工程师熬夜。

对于上述无线物联网扩展中遇到的问题，可以通过以下解决：

（1）不同物联网协议覆盖范围不同的问题：以Wi-Fi信号为基础，基于需求选择不同的不同物联网板块插卡覆盖，对于覆盖范围比Wi-Fi小的协议如蓝牙、RFID，可以通过级联多个物联网关进行信号补充。

（2）对于干扰问题，可以用信道划分和调节发包占空比的方式解决:

1）信道划分：将Wi-Fi、ZigBee、蓝牙信道的中心频点错开，避免碰撞。

2）发包占空比：对Wi-Fi、ZigBee、蓝牙速率按不同的业务级别进行限速，避免单一协议频繁发包占用空口资源，保障物联业务和Wi-Fi业务都能有公平的发包机会。

另外，物联网网关和AC，提供异构、异源、多模（Wi-Fi+RFID+zigbee+LAN）、多频（13.56MHZ、433MHZ、470Mhz、800MHZ、2.4GHZ等）接入，有线网、无线局域网与传感网的异构融合。

物联网网关同时整合了Wi-Fi覆盖与RFID收发的功能。可以既实现信息多频多通道的发送和接收，又可以接收与RFID标签通讯。大大简化了医疗服务机构在整体网络架设与设计方面的复杂性。

技术要求

医疗无线物联网业务分析

医院的核心业务区域包括病房等区域，医护的办公区域互联网也需要纳入考虑。

住院病区无线覆盖：目前在住院病房的无线业务主要可分为护士业务、医生业务和患者业务，其中护士业务主要为移动护理，医生业务主要为移动查房，患者业务主要为上网和监护等。

护士业务：

- 患者信息识别、录入、采集（PDA）

- 患者普通生命体征监控（传统手段+物联网）

- 输液管理、记录、执行（PDA+物联网）

- 智慧病床监控（物联网）

医生业务：

- 调用相关影像资料

- 患者状况巡检

- 病例信息录入

患者业务：

- 上网（Wi-Fi）

- 生命体征监护（物联网）

- 病房呼叫（物联网）

- 综合信息查询（智能终端，Wi-Fi）

- （1）移动护理

早期护士工作站由于有线网络限制，不方便移动。工作站主要业务是记录医嘱执行情况和病人生命体征记录。护士要先到病床前测体温、量血压，进行生命体征的数据采集。由于每个护士负责的病人多，一般是将医护记录先记录在纸上，然后再将纸上的数据录入到计算机里。过去医嘱执行情况也没有严格记录，一般是转抄医嘱。实际上基于这种工作站终端的信息录入方式，医院HIS系统和病房的管理模式并没有实现数字化衔接，从医生、护士办公室到病人床前这一段“路程”没有实现数字化。

护士在日常发药、注射、输液工作开展过程中，需要严格遵守三查七对查对制度（三查：摆药后查，服药注射处置前查、服药注射处置后查；七对：对床号，姓名，药名，剂量，浓度，时间，方法）。传统的工作中，查对工作通过人工完成，增加人工的时间成本，同时增加人工查对的差错率。为了提高效率，引入移动护理系统几乎是每个医院的选择。移动护理系统通过信息化技术，来提高护士工作效率，同时实现三查七对“零差错”。

移动护理系统是指以无线网络为依托，使用手持数据终端（PDA，也叫EDA），将医院各种信息管理系统通过无线网络与PDA连接，实现护理人员在病床边实时输入、查询、修改病人的基本信息、医嘱信息、生命体征等功能。可快速检索病人的护理、营养、检查、化验等临床检查报告信息。移动护理系统还将二维条码标识技术应用于病人腕带，通过PDA附加的条码识别设备扫描腕带信息，准确地完成出入院、临床治疗、检查、手术、急救等不同情况下的病人识别。

移动护理系统的开展将能够带来以下的价值：

- 保障临床护理的安全性

每一位患者佩戴唯一的条码腕带，其中包括患者基本信息及重要医学信息，供患者在接受各种医疗服务时进行身份确认，实现准确高效的身份确认。

- 提升护理管理水平

移动护理系统真正做到了无纸化、无线化办公。床旁信息系统可及时录入避免了反复转抄带来的差错。

- 实时监控护理质量

实现了实时采集病人医嘱信息，落实医嘱实际执行情况，明确执行项目的实际执行时间和执行人，真正做到了护理质量的实时监控。

- 有效规范护理行为

将每条医嘱与医嘱的实际执行人形成了一对一的对应关系，不但能规范护士的行为，同时也为护理人员的工作业绩考核提供了可靠的数据资料。

护理数据通过WLAN无线数据网络和移动终端直接在患者床边采集和录入，这不仅提高了护理效率和质量，还增加了医护人员与患者的亲和力，使患者得到更多的护理。将PDA、条码腕带等技术手段应用于临床护理，给医院管理带来的成效将体现在多个方面：一是帮助护士正确执行医嘱；二是全程追踪医疗服务过程；三是为医护人员的绩效考核提供客观的依据。其根本目的是降低出错率，提高医疗服务质量，体现以病人为中心这一核心原则。

- （2）移动查房

在传统有线网络条件下，医生查房主要靠纸质病历和病人临床检验检测报告，或医生工作站上事先调阅病人电子病历和临床检验检测结果，记住病区病人的主要病史、生命体征数据，待查房时，凭记忆呈现病人情况。第一种方式，查房前有时需要临时打印病人的最新临床数据并随身携带，增加了查房的工作量；第二种方式，则极容易因记忆不全甚至错误造成医疗事故。

在病区建设WLAN无线数据网络后，医生不再受有线网络的限制，可以携带移动信息终端（如移动信息车、PAD、笔记本电脑等）到病区，利用WLAN登陆医生工作站，随时调阅电子病历，迅速地获取患者最新的住院信息、病史、检验检查结果和其他生命体征信息，从而获得高效率、高质量的床边探视和护理。医生还可以根据查房情况，及时将信息录入计算机，并根据病情变化当即开出检验、检查、治疗和其它医嘱，避免了查房后再次转抄医嘱或凭记忆补开医嘱、记录病程，造成重复工作甚至错误情况发生。

移动查房系统实现与医院现有HIS、EMR、PACS、RIS、LIS等系统的无缝集成，将病人信息从医生办公室带到了病人床旁。医生在查房时能够快速的调阅患者的既往病历、体温单、检验检查、影像报告、医嘱数据等资料，医生查房时可进行查房记录的书写与操作，查房医嘱的及时下达等多元化操作。为了实现24小时心电监护的需求，同时考虑到随身便携性，现在的心电监护仪，都采用超低功耗WLAN芯片，这类芯片本身由于对功耗的要求，一般都不支持漫游，因此，对于移动过程中要求不能漫游。

移动查房的开展将能够带来以下价值：

- 提高病床流转率

医生在患者床旁完成数据的查询，医嘱的下达；护士可以非常及时在下一轮医嘱执行的时候对病人采取相应的护理，为患者诊疗争取了宝贵的时间，有效提高患者满意度缩短等待时间，从而提高病床流转率。

提高医生工作效率、降低工作强度

患者床旁完成数据的查询，医嘱的下达，不仅减轻了查房医生的负担，提高了查房效率。把医生从繁杂的程序中解放出来，有更多的时间给医生用于培训学习，从而提高医疗水平。

优化诊疗流程，提高临床诊疗安全性

借助先进的信息化手段，可以使查房过程执行得更规范，通过用药提示和药品禁忌提示，有效提高了临床用药的安全性，避免一些临床用药错误的事件发生，患者医疗过程更加安全。

- （3）特点分析

| 业务 | 人员 | 终端 | 业务需求 | 对网络需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动护理 | 护士 | PDA手持终端 | 移动性强，移动过程业务不中断，交互过程不超过2s | 信号覆盖好，移动漫游不丢包，最好无漫游 |
| 移动查房 | 医生 | PAD、笔记本电脑 | 业务交互、下载影像数据，一张CT图片下载不超过1s | 信号好，高吞吐率，移动漫游不丢包或无漫游 |
| 体征监测 | 病人 | 便携遥测设备、生命状态监护仪，移动输液器 | 移动性强 | 信号好，移动漫游不丢包，最好无漫游，网络具备物联网扩展能力 |
| 上网业务 | 在场人员 | 手机、平板 | 高密度接入、并发要求高，打开网页不开顿 | 认证审核、接入能力强，不影响内网业务，内网安全隔离 |
| 门急诊医生工作站 | 门急诊医生 | 台式电脑 | 位置固定、带宽要求高 | 网络稳定，业务流量需要更高带宽，下载和上传病人信息无明显等待 |

医疗无线物联网组网概述

（1）内网

内网无线覆盖手术室和ICU、病房，满足医疗移动小车、病房移动护理的稳定使用，需要无线内网实现无缝漫游，满足切换时不因网络丢包过多而造成业务中断的需求。

（2）办公外网

门诊大厅等医院公共区域，需要实现办公外网无线全院覆盖，方便患者无线上网，实现院内移动端的挂号、缴费、检查预约、排队签到等功能。

（3）控制器

由于无线内网外网逻辑隔离；为了保证无线网络的可靠性，无线控制器采用双机热备部署方式，确保无线网络承载的业务不中断。

（4）物联网

无线AP还具备物联网网关扩展能力，可以通过外挂物联网设备进行扩展物联网，避免重复施工。同时，三网合一控制器，节省成本的同时简化运维，系统内置物联网扩展平台，可平滑扩展医疗器械资产管理、人员定位、物联网病房等一系列物联网应用，真正做到资产利旧。本次建设不含物联网模块，但是产品需要无条件满足后期扩增物联网的布线和供电等所有需要，不需要额外支付对接费用。

医疗物联网总体方案

本次无线网络系统由中心AP、分体AP、外网AP、物联网网关、天线等设备通过馈线连接组成，实现内网、外网无线网络和物联网信号的全域安全覆盖。

无线网络控制系统需要满足互联互通、电子病历评级要求。

主流建设方案为主分 AP、AP+馈线、馈线等模式，图纸示例和技术规范书为AP+馈线模式，仅为示例。 即使同为主分 AP 方案，设备列表也不尽相同。故各投标人，根据自己的实际情况，选择符合要求的投标方案及建设方案。

在每楼层放置双空间流Wi-Fi无线AP，可以有效覆盖医院无线业务的使用，具有信号强，覆盖面积大、传输快、吞吐量大等特点。新一代AP方案采用本体无线接入设备+分体入室部署的方案，应用在医院病区内多房间无线WIFI覆盖，以及对WIFI带宽、漫游、物联网等要求的特殊场景。分体AP还支持扩展当前主流的物联网传感技术，RFID、ZigBee、蓝牙等，医院可以根据自身信息化发展的不同阶段灵活扩展物联网应用。

（1）根据当前医院业务需求和网络规划，此次无线网络为安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目内网无线建设考虑满足未来医院的内网医疗业务；

（2）为了保证后期移动查房、移动医护等业务需求，本次建设的无线网络系统满足目标区域无线优质信号全覆盖，无线信号强度≥-65dbm，丢包率≤1%，在整个部署区域，无线网络支持实现发射统一SSID；

（3）内网无线中心AP下属的天线虚拟逻辑成一个大AP，实现同一中心AP下，终端移动过程中无漫游，不存在漫游切换产生的丢包问题，保障临床业务稳定运行；

（4）本次项目建设中所有功能产品，如交换机、中心AP、分体AP、天线、馈线等设备需为通用部件，不产生产品壁垒；

（5）为了方便网络运维管理，网络使用专业网络控制器对无线网络设备实施管理，主要功能包括：自动发现和显示网络的拓扑结构和设备、生成和修改网络设备配置参数、网络状态监控、设备视图管理等;

（6）无线网络设备均为国内产品，无线网络SSID检测发射设备也为国内产品，且根据建设目的，本次项目应符合互联互通、电子病历、三级等保、密评等相关要求；

（7）信号发射等在房顶的装置为无源设备，当天线连接出现故障时能精确定位出现故障的天线，馈线的接入状态可在平台直观呈现，并同步推送相关告警信息给相关运维人员。

注：本方案仅供参考，本次无线物联网需要从覆盖范围、信号强度、漫游效果、带宽、并发数量、安全防护、运维管理、物联网应用等方面进行达到建设要求。可采用AP入室部署、馈线等其他技术路线

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心AP | 1.业务端口：SFP 光口≥1 个，光口速率≥1000Mbps,千兆以太网口≥1 个; 2.一个中心AP，需支持≥100业务终端并发接入能力；内外网性能不互相影响，并发打流需和独立打流性能保持一致； 3.单个中心AP搭配配件即可实现≥60个约20㎡房间提供无线覆盖，实现病区整层楼覆盖无死角，房间内信号强度不低于-65dBm； 4.为保障移动医护业务连续性，通过一个设备配合分体AP提供整个楼层的无线信号覆盖，PDA、手推车等终端移动过程无漫游动作，从而实现数据零丢包； | 台 | 17.00 |
| 2 | 分体AP | 1.产品需支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.上行天线射频接口数≥1个，下行天线射频接口数≥8个； 3.发射功率：2.4G≤12 dBm ; 5G≤12 dBm； | 台 | 104.00 |
| 3 | 吸顶AP | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；支持5条空间流，整机最大接入速率不低于3Gbps； 2.千兆以太网口≥1个，RJ-45 Console口≥1个； 3.支持3个射频接入，一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，最大支持两个5GHz射频工作； 4.支持对无线网络提供的服务进行检测，包括终端接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的网络波动和质量检测； 5.内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下进行无线环境数据采集以供整网调优，同时支持实时检测反制环境非法Wi-Fi； 6.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； 7.支持AP零配置，支持二三层发现、DHCP Option43、DNS、域名等多种自动发现机制； 8.可以自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等接入时延和质量检测，并将数据上传到运维平台进行分析，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题； | 台 | 91.00 |
| 4 | 天线 | 1.安装方式：吊顶安装； 2.接口：接口≥1； 3.工作频段：提供2.4G及5G双频信号覆盖，保障不同频段内网终端接入兼容性； 4.工作环境：-20℃～70℃； 5.馈线类型：要求提供成品线； 6.支持设备级物理隔离； | 个 | 707.00 |
| 5 | 5米双轨馈线 | 1.接口：RP-SMA-J或者QMA接口≥1、RP-SMA-K接口≥1； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃； 4.长度：不低于5米； 5.馈线类型：要求提供成品线； | 根 | 110.00 |
| 6 | 10米双轨馈线 | 1.接口：RP-SMA-J或者QMA接口≥1、RP-SMA-K接口≥1； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃； 4.长度：不低于10米； 5.馈线类型：要求提供成品线； | 根 | 210.00 |
| 7 | 15米双轨馈线 | 1.接口：RP-SMA-J或者QMA接口≥1、RP-SMA-K接口≥1； 2.工作频段：0-6000MHz； 3.工作温度：-10℃～55℃； 4.长度：不低于15米； 5.馈线类型：要求提供成品线； | 根 | 420.00 |
| 10 | 射频负载 | 射频负载，可用于空闲时保护设备接口； | 个 | 990.00 |
| 12 | 24口POE交换机 | 1.千兆电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个； 2.交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥126Mpps； 4.支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤； 5.支持通Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 6.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议； 8.支持端口聚合，支持手工和静态LACP，支持静态路由，支持DHCP Server; | 台 | 16.00 |
| 13 | 汇聚交换机 | 1.千兆SFP光口≥24个，千兆Combo口≥4个，SFP+万兆光口≥4个，Console口≥1个； 2.支持全线速转发，交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥156Mpps/168Mpps； 3.为提高设备的稳定运行，采用电源冗余设计，支持交流/直流 1+1 冗余，整机功耗最大功耗≤55W； 5.支持对于匹配 ACL 的流量进行重标记从而实现流量监管；基于交换机端口出方向和入方向进行报文转发速率设置； | 台 | 2.00 |
| 14 | 千兆光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC； | 个 | 64.00 |
| 15 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC； | 个 | 4.00 |
| 12 | 网络控制器 | 1.千兆以太网口数≥5，并需提供1个RJ-45 Console管理口，提供USB接口数≥1，用于外接硬件设备；并发用户数不低于6000。 2.结合无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准反制非法接入点并实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入; 3.支持通过在管理平台的Web页面对AP进行可视化管理查看； 4.可以自行对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，并将信息上传和分析，可以引导运维人员怎么排查故障到最终解决问题； | 台 | 2.00 |
| 13 | 统一认证平台 | 1.要求本地化部署，非云化方案，并提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量；2.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、802.1X WEP等内部认证； 3.支持二维码审核认证、短信认证、临时访客账号等外来访客认证方式； 4.支持关联RADIUS、微软AD域、LDAP、数据库（Oracle、MySQL、MS-SQL）等外置认证服务器，实现802.1x、Portal等第三方认证，此功能支持实际测试； 5.支持账号自注册认证方式，通过手机号码来自助设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码； 6.支持限制同一个账号在多个终端同时登录，可以根据实际情况设置阈值，达到上限后禁止新终端接入或强迫最早接入的终端下线； 7.支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； 8. 认证上线账号过期提前提醒： 短信账号过期提醒、邮件账号过期提醒； | 套 | 2.00 |
| 14 | 无线审计组件 | 1.要求本地化部署，非云化方案，并提供系统安装所需的硬件资源和本次项目所需的所有软件授权数量； 2.支持应用识别，能识别不低于7000种的网络应用，可识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用； 3.支持无线网络在本地转发部署模式下实现应用识别以及无线网络审计功能； 4.支持基于多元化应用识别管控，包括用户、接入位置、终端类型、终端MAC地址、时间段； 5.支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等； 6.支持免审计策略，排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计； 7.支持支持记录用户注册信息、IP、终端MAC、时间、访问的目的IP等信息； 8.支持与本地公安网监平台对接，按网监要求将审计数据上传至公安的网监平台； 9.为了保证系统安全，要求采用本地化部署方式; | 套 | 2.00 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

机房工程系统

系统概述

随着计算机系统技术和设备的不断更新换代，安装计算机设备的场地技术，即设备间工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术，其目的是为了更好地保证设备间的温度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防雷电、及时监控等，能充分满足计算机设备的安全可靠地运行，延长计算机系统使用寿命的要求，同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此，在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格，体现现代设备间的特点和风貌。

本次机房参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）标准建设，充分利用、整合现有资源，按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计过程中充分考虑方便今后的运行维护，并能有效降低机房运行及维护成本。

系统功能

机房建设等级主要参考国家规范和标准。为规范机房设计，确保电子信息系统的安全、稳定、可靠地运行，做到技术先进、经济合理、安全使用、节能环保，国家相关部门于2018年1月1日起实施了GB50174-2017《数据中心设计规范》。

GB50174-2017《数据中心设计规范》标准中定义了数据中心的3级设计标准的详细内容。新规范将电子信息系统机房根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。具体划分方法如下：

A级：电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失或电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

B级：电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失或电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

C级：不属于A级或B级的数据中心应为C级。

依据安徽中医药大学第一附属医院北区二期的业务需求和数据中心建设标准，并结合近几年的数据中心建设趋势，在保障医院业务对高可靠性要求的前提下，考虑其经济性和灵活性，因此本项目数据机房的建设等级规划为：C级，以满足业务需求。

本次项目机房规划主要包括中医技综合楼二层数据机房，作为电子信息设备处理、存储、交换和传输设备的场所。机房建设内容包括以下几个部分：

1）装饰装修系统

2）供配电系统

3）UPS不间断电源系统

4）防雷与接地系统

5）空气调节系统

6）灾害防护系统

7）弱电井UPS供电

8）网络安全

9）人工智能设备

技术要求

装饰装修系统

机房装饰需遵循“绿色、环保”的基本原则，满足安全性、可靠性、灵活性、扩展性、美观舒适、经济合理等要求，以及相关建设标准要求，并注重各专业的综合配合协调与衔接和机房工艺环境专业特性的保障。

机房装饰工程直接决定了整个数据机房的外观形象，本方案采取明快、现代的设计风格。另外，由于计算机机房在功能方面的特殊性，使得计算机机房的装修设计除了必须遵循美观、实用等一般性原则外，还必须满足机房对环境（包括温湿度、照度、洁净度、电磁屏蔽等）的特殊要求。

机房装修主要原则：

- 机房的装饰设计将满足GB50174-2017《数据中心设计规范》对计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求。

- 充分考虑各类服务器设备、网络系统、空调系统、UPS系统等设备安全运行的前提下，达到美观、大方的风格，富有现代感。

- 机房装饰用材选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，并满足防火、防潮的要求。充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。

- 机房内所有材料均为不燃或难燃材料。

1、吊顶工程

吊顶是机房中重要的组成部分，由于机房顶部安装着强电、弱电的线槽和管线、空调系统风管以及新风管道等，因此机房吊顶具有隐藏顶棚内各类管线的作用，机房内嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、摄像机等均安装在吊顶面层上。

本项目机房区顶棚刷防尘漆处理。吊顶采用300*1200*0.8mm微孔吸引铝板，防火性能A级，U50主龙骨上安装，主龙骨间距≤1200mm，配套Ф8吊筋，安装高度距地面防静电地板不少于3.0米，吊顶四周与墙面采用L型收边条装饰。

2、墙柱面工程

机房内墙装修的目的是保护墙体、防静电、屏蔽，隔音保证室内使用条件，创造一个舒适、美观而整洁的环境。其装饰风格应与机房装饰风格协调一致。

本项目机房墙柱面刷白色环保乳胶漆两遍处理。

墙、柱面与地面防静电地板接口处采用100mm高不锈钢踢脚线装饰，表面不锈钢厚度1.0mm，保证压延成型后平如镜面，光线折射后无凹凸的视觉效果。

3、地面工程

机房活动地板是个很重要的结构件之一，在活动地板上可安装各类智能化核心设备等设备，而在地板下的空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。

本项目机房区域安装全钢防静电地板，架空高度0.3m；机房入口处采用台阶处理。

（1）防静电地板应符合现行国家标准的要求，具有防火、环保、耐污、耐磨等性能，规格选择为600*600*35m，架设高度不少于0.3米。

（2）机房地面采用静电泄放和接地构造等工艺处理；在地板下沿门口及空调机组周围做挡水围堰，围堰内底部作防漏处渗处理，并设置坡度和地漏及漏水报警系统，防止外界水患及空调机漏水影响机房使用。

（3）所有机房外围护墙面与外界连接的孔洞、管道（包括线井），如线槽、线管、风管穿越楼板处孔洞在施工完毕后全部用防火材料封堵，防止鼠害、虫害发生。

4、门窗工程

机房出入口采用甲级钢制防火门，规格1500*2200，门体包括门楣、门五金、门锁、门吸、闭门器等配件。机房门体规格保证机房内最大设备的进出。

机房门体遵循消防规范的规定，所有防火门均朝疏散方向开启。

5、隐蔽工程部分

本项目机房设计时，将与结构、水电、暖通、弱电等各工种配合，做好孔洞、设备、管线等隐蔽工程的预埋工作。对于装饰工程中的隐蔽工程，将严格按国家标准对隐蔽部分材料采取以下措施：

（1）墙体部分作防潮、防火处理。

（2）部分非阻燃材料涂刷防火涂料，各种涂料符合环保要求。

（3）所有隐蔽用材符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生。

（4）防静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面上5～8cm。

（5）在与机房外部相通部分安装防鼠器，做好防鼠设施。

供配电系统

机房的建设必须建立一个良好的供配电系统，在这个系统中不仅要解决计算机设备（主机、程控、网络、电脑、终端等）用电的问题，还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备（计算机空调、机房照明等系统）的供配电问题。

机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座，并注明易区别的标志。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。主要设备专用的防水插座，并注明易区别的标志。

机房供配电系统是机房安全运行动力保证，机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统，保证机房供配电系统的安全、合理。

- 系统要求

供配电是整个工程中的重中之重。因此一定要保证万无一失，供电可靠，质量稳定。保障整个系统供电安全、稳定。

依据GB50174-2017《数据中心设计规范》规定，电子信息设备交流供电电源质量应满足下表要求：

| 稳态电压偏移范围（%） | ＋7～－10 | 交流供电时 |
| --- | --- | --- |
| 稳态频率偏移范围（Hz） | ±0.5 | 交流供电时 |
| 输入电压波形失真度（%） | ≤5 | 电子信息设备正常工作时 |
| 允许断电持续时间（ms） | 0～10 | 不同电源之间进行切换时 |

参照B级数据中心机房建设要求，宜由双重电源供电，从大楼低压配电室引两路独立的市电电源回路作为机房的专用供电回路，此部分电缆由大楼强电单位敷设至机房。

机房设备包括计算机主机、服务器、小型机、网络设备、通讯设备，监控设备等。由于这些设备进行数据的实时处理、实时传递，关系重大，所以对电源的质量与可靠性要求最高。系统考虑采用UPS不间断电源，最大限度满足设备对供电电源质量的要求。

本工程机房供电系统分为不间断电源系统和市电系统两部分。在设计上，各个系统的控制都采取独立控制方式，这样减少各系统的相互影响。而且在单个系统中出现故障都不会产生对整个系统的影响。

- 供电回路

UPS回路：机房UPS供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机设备、网络设备、安防设备等供电，同时也为UPS后备电池充电；当遇到市电供电线路断电时，UPS后备电池立即放电，经UPS逆变后给计算机设备不间断供电。

市电回路：插座、空调、照明、新风、排烟及其他具有电冲击性及感性和容性的设备使用，对不同相位分配均衡负载。

1）由于这些计算机设备、网络设备进行数据的实时处理与实时传递，关系重大，所以对电源的质量与可靠性的要求较高。因此对这方面的供电采用UPS电源，UPS切换具备延时功能，防止市电瞬间闪断。这样既能保证计算机设备的供电质量，又能保证不间断供电。

2）机房内的其它非计算机专用设备，如机房照明、空调、维修插座等具有一定感性负载的设备，这部分设备通常启动电流较大，易产生高次谐波等冲击脉冲，影响电压的稳定性，导致电压波形畸变，从而影响计算机等设备的安全用电。对于这部分供电系统设计专用市电回路供电。

在整个供配电系统设计中，严格按照“科学合理、技术先进、经济适用”的原则，考虑远期机房电源扩充，给电力供电系统留有相应的冗余量。

- 配电设备

1）市电配电部分具备消防联动的脱扣功能，满足机房区域市电照明、插座、空调、等使用要求，UPS配电部分满足机房内计算机设备、网络设备等设备的使用要求。

2）配电柜/箱均采用自动空气开关控制，设置过负荷及短路、防雷保护，主机房配电柜设有电压、电流的检测指示，并有相关的指示报警等功能，同时具有独立的零、地汇流排。

3）配电柜/箱中的引入引出线均编上号，表明线路的去向、功用，方便控制、设备管理及检修。

4）配电柜作为供配电系统的核心，是保证各设备安全、可靠运行的前提，考虑今后的扩展要求，配电柜均留出一定的备用容量。

5）配电柜内需有应急开关。当机房内出现严重事故或者意外火灾时，应能立刻切断空调电源等，且市电总空开能与机房消防系统联动。

- 配电线路

机房区供电线路采用放射式配电方式，分类后直接配至各用电设备，不同类别分路控制。机房的电力电缆采用线管机房顶部铺设，并与弱电桥架分开铺设，保持间距，避免交叉。管道采取分层架空布置互不交叉，每个回路采用独立的电管安装。

1）照明及辅助插座线缆选用WDZA-BYJ低压无卤阻燃单股铜芯线缆。

2）计算机和网络设备供电线缆采用WDZA-YJYR低压无卤阻燃单根多芯软铜缆。

3）UPS电源设备供电线缆采用WDZA-YJY低压无卤阻燃单根多芯铜缆。

- 插座安装

本工程中计算机负载配电线路按国标并留有余量。

1）普通插座：机房市电维修插座采用10A五孔插座，市电维修插座安装在高于地板面300毫米的墙壁上，间隔约3米一个。地面设置10A三孔插座安装在地板下，由市电供电，市电供电插座采用常规乳白色面板。空调插座采用16A三孔。

2）工业连接器插座：机房内各机柜供电配置10位三孔10APDU。

- 机房照明

机房市电照明系统灯具采用300*1200mmLED平板灯，在机房内部适当位置均匀布置，使光照均匀，有效避免眩光引起工作人员的不舒适等现象。配置双联单控翘板开关。

UPS不间断电源系统

电子信息系统机房的建设必须要建立一个可靠的、综合性强的供电系统，在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题，同时还要解决发生重大供电事故时的应急用电问题等。为了保证计算机设备、通讯设备、网络设备的可靠运行，机房内需设置UPS电源系统，UPS电源系统是连接在输入电源和负载之间，为重要负载提供不受电网干扰、稳压、稳频的电力供应的电源设备，在市电掉电后，UPS设备依靠配置的电池可继续给负载提供一段时间的供电。

UPS不间断电源系统是为了改善弱电设备供电电源的质量，保证计算机网络及其他安防设备系统的运行安全。UPS系统主要起到三个作用：

首先，提供后备电源，防止突然断电造成的损害；

其次，是消除“污染”，对电源系统中的浪涌、噪声、电压下降等现象予以改进，改善了电源质量；

第三，对整个数据经过的路径进行保护，提高网络的可用性。

安徽中医药大学第一附属医院北区二期智能化工程设计1台150KVA容量UPS主机，考虑经济性，每台主机暂时先配置3个30KVA功率模块，给机房内的计算机设备、服务器、网络设备等供电。

机房防雷接地系统

- 系统概述

随着信息技术的迅猛发展，集成电路芯片的元器件越做越小，工作电压越来越低，雷电越来越频繁地通过电源线路或电磁感应侵入到这些敏感的电子设备。雷击可能造成的危害有：

（1）模拟或数字信号丢失，电子设备进行误操作；

（2）元器件性能降低，集成电路板被击坏；

（3）设备彻底损坏，系统完全瘫痪。

机房防雷不同于传统的建筑防雷：机房防雷主要是抑制雷电瞬间过压和雷击电磁脉冲（LEMP）。

- 雷电引入分析

从现场察看，能够引入机房内部线路的电流和操作过电压主要有：

（1）雷电的“绕击”现象引起的对内部设备的感应雷击。这种绕击电流往往为10KA左右，避雷针接闪器无尖吸引它，它的先导可能闪击该建筑旁侧的某个部位，机房内的电子设备就会被感应雷电流击坏。

（2）户外线路遭到直接雷击后，线路中的大电流窜入建筑内部，从而引起对内部设备的损坏，或当雷雨云之间、雷雨云对大地之间放电时，雷闪电流的高频电磁场对暴露在空间的电源线、信号线、数据线感应过电压，传至设备，使之损坏。

（3）雷电流引起的“地电位反击”建筑附近，遭直接雷击，入地雷电流使地电位骤然升高，以电阻方式耦合至中线或地线破坏设备。

（4）操作过电压引起的危害，这大多发生在大型设备的开关、输电线路的短路、周围大容量运行时产生的工业干扰或操作过电压在电源线上会产生5000-6000V、3KA的浪涌过电压及浪涌电流，它们窜入建筑内同样会产生很大的破坏性后果。

从以上引入的雷电流的分析中可以得出：在整个机房电子设备防雷系统工程中，除了有良好的避雷针、下引线和地网系统外，同时必须在电源系统、数据信号系统进行可靠、有效的防护工作，并具有可靠的接地装置。

- 防雷系统

本次按照三级电源防雷系统进行设计，第一级防雷由电气专业负责实施，本次设计仅需考虑二、三级防雷。

1）在机房UPS主机输入端各安装一组单相/三相电源防雷器，作为机房电源系统的第二级防雷保护措施。

2）在UPS主机输出端/UPS列头柜端各安装一组单相/三相电源防雷器，作为机房电源系统的第三级防雷保护措施。

- 接地系统

防雷器件首先起到的作用是对雷电流的吸收和泄放作用，同时也是一种“等电位连接器”。在雷击发生的瞬间内，迅速启动响应，保证设备、大地、建筑物及其附属设备之搭接构成一等电位体，从而避免过电压的损坏，实现均压等电位的关键就是整个机房的地线系统。所以说接地系统在系统防雷中非常重要的。

机房的地线系统由交流工作接地、安全保护地，直流工作接地和防雷接地四部分组成。

- 交流工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

- 安全保护接地，接地电阻不应大于4Ω；

- 直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定；

- 防雷接地，应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

交流接地、安全保护地、直流工作接地、防雷接地等公用一组接地装置。机房四周用∠40*40*4mm角钢做一套抗静电保护地，将计算机设备的金属外壳、UPS金属外壳、金属地板支架、及金属框架、设施管路就近连接至该保护地，采用线径不小于6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连。设备机柜下方采用25mm²铜编织带组成等电位接地网络,安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并用50mm2铜芯线引至大楼联合接地端子。

本机房的接地系统为联合接地方式，采用大楼联合接地桩，需检测大楼联合接地桩，接地电阻R≤1Ω，检测合格后方可使用。

要求选用的防雷产品完全满足机房电源系统要求，通过第三方的防雷检测。

空气调节系统

为了保证计算机系统稳定可靠、稳定运行的工作环境，数据机房内有网络设备、服务器设备等核心设备，对机房环境温湿度有严格要求，本项目数据机房设置1台普通柜式空调用于环境温度调节。

灾害防护系统

- 承重处理

按照《数据中心设计规范》GB50174-2017规定，主机房、电源室的楼板荷载按不低于10KN/㎡设计；电池室的楼板荷载按不低于16KN/㎡设计。若机房承重达不到规范要求，由建筑物土建单位或有资质的专业公司对机房区域做加固处理。另外根据设备实际载荷情况，在机房区的空调机组、UPS主机、电池、机柜、配电柜及列头柜等设备地板下用L50角钢/10#槽钢制作安装支架。

- 防水、防鼠处理

（1）空调下地面采用防水涂料做好防水处理，并做好恢复保护措施；

（2）机房内有水源的地方采用防水涂料做防水处理，做好恢复保护措施；

（3）外墙及外墙玻璃窗采用防水涂料做防水处理，并做好恢复保护措施；

（4）机房区其它给排水管道采用防水处理，并做好恢复保护措施；

（5）机房内所有线缆均穿金属线槽和金属钢管架空敷设；

（6）封堵好机房与外界交界处的洞孔；

（7）在机房内地板下设置超声波驱鼠器。

（8）在机房门口位置沿地板下做一周100mm宽*80mm高的防水围堰，以防发生水患并能及时排水，并对围堰内的地面及四周做防水处理。

弱电井UPS供电

本项目在前端各弱电井配置UPS配电箱，由机房UPS统一供电，为弱电间内各设备供电。

网络安全

- 系统概述

安徽中医药大学第一附属医院（北区）作为北区二期和区域医疗中心的重要组成部分，近年来持续推进“一院多区”战略布局，重点打造中西医结合诊疗、中医药科研创新等特色功能板块。新院区总建筑面积达5.4万平方米，规划床位720张，配套部署CT、MRI、移动DR等智能化医疗设备82台（套），并依托平战结合、新旧融合的医疗信息化架构，实现医联体数据共享、远程诊疗等核心业务场景的数字化升级。随着医院北区二期工程的推进，其承载的电子病历系统、影像归档系统（PACS）及智能化诊疗平台的数据交互复杂度显著提升，涉及患者隐私信息、中医诊疗方案、科研数据等敏感内容的全流程管理面临多重安全风险。‌

依据《中华人民共和国网络安全法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》以及GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等政策法规，医疗卫生行业作为关系国计民生的重要领域，其信息系统需按照等级保护2.0标准开展安全建设。医院的信息系统承载患者诊疗数据、医院运营管理等核心业务，涉及大量敏感个人信息和公共卫生数据，一旦遭受网络攻击、数据泄露或系统瘫痪，将直接威胁患者安全、影响医疗秩序甚至引发社会风险。在此过程中，数据传输、存储和共享环节面临多重安全隐患，例如勒索病毒攻击、内部人员违规操作、外部恶意入侵等。通过三级等保建设，可系统性提升医院网络架构的安全性，建立覆盖物理环境、网络通信、应用数据的多层次防护体系，确保关键业务系统通过安全测评并持续合规运行。

此外，三级等保的实施将助力医院满足行业监管要求，为智慧医院建设提供坚实的安全底座。通过完善数据加密、访问控制、日志审计等机制，保障患者隐私信息在跨机构调阅、科研分析等场景下的合法合规使用，同时支撑医院参与医联体协作、互联网医疗等创新业务，推动医疗服务数字化转型与高质量发展。未来，医院将以等保建设为契机，持续提升信息安全治理能力，为患者提供更高效、更安全的智慧医疗服务。

- 总体设计

（1）拓扑图

下图为本次网络拓扑图:

（2）设计目标

医院医疗业务系统网络安全建设工作的总体目标是：“遵循国家网络安全等级保护有关法规规定和标准规范，通过全面开展网络安全等级保护定级备案、建设整改和等级测评工作，进一步完善网络安全管理体系和技术防护体系，增强网络安全保护意识，明确网络安全保障重点，落实网络安全责任，切实提高网络安全防护能力，为其业务顺利开展和信息化健康发展提供可靠保障。”

其他设计原则：

紧密结合实际原则

现状及需求分析过程需要紧密结合各定级对象的实际情况，防止与实际情况脱节。

参考并符合政策法规原则

在现状及需求分析阶段充分参考国内网络安全建设法律法规以及国际标准和最佳实践，保证需求分析结论的符合性，以满足后期的总体设计内容的合规性；

统一规划、分步实施原则

等级保护建设过程按照项目管理思想和项目的实际需要，实行统一规划、分步实施；

分层防护、综合防范的原则

任何安全措施都不是绝对安全的，都可能被攻破。为预防攻破一层或一类保护的攻击行为而导致对整个系统的破坏，需要合理规划和综合采用多种有效措施，进行多层和多重保护；

需求、风险、代价平衡的原则

- 详细设计

（1）终端准入控制

本次设计部署终端准入控制，从而满足上网审计合规，满足《网络安全法》和公安部82号令的要求。除此之外，通过审计能力，能够实现封堵娱乐应用提高全员工作效率，能够禁止上网违法访问和不良言论，同时保障关键业务的流量需求，如邮件、视频会议等。实现对全网终端、应用、数据和流量的可视可控，能够智能感知终端违规接入、敏感数据泄漏、上网违规行为等内部风险，从而有效解决上网管控、终端准入管控和数据泄漏管控的场景问题。提供主要功能如下：

终端安全检查

1）支持补丁检查、杀毒软件安装检查、操作系统检查、文件要求检查、注册表项检查、软件配置检查等；并且可设定检查不通过的终端不能接入网络，同时提醒终端客户即时进行修复；

2）可根据需求编写脚本，并通过控制台下发执行，扩展实现各种个性化需求。

接入认证

1）二层接入认证，支持802.1x认证、MAB认证；

2）三层接入认证，支持本地密码认证、第三方认证、短信认证、微信认证、二维码认证等多种认证方式；

3）可覆盖正式员工认证、哑终端认证、访客认证。

非法外联管控

1）事前预防：提供IP白名单和黑名单配置，终端只能访问与白名单的资源，严格禁止非法外联；

2）事中阻断：在通过IP黑白名单配置禁止外联的前提下，定时检测非法外联，可以进行重启、关机、断网、隔离、警告、上报、告警等功能

3）外设检测

U盘管控：U盘可配置告警/可读/可读写/拒绝4种管控类型；便捷设备邮件告警/拒绝/允许；

WIFI、4G无线上网卡外联管控：即使使用wifi、4G无线上网卡，通过准入小助手可以检测和禁网卡，也只能访问指定的网段通信；

违规外联行为审计：检测终端计算机是否发生违规外联行为，并将外联行为进行及时的审计和上报；

用户管理

支持对接多种用户源，包含内置账户、AD域用户、邮件服务器用户验证、LDAP服务器用户验证、RADIUS服务器、数据库服务器、POP3服务器、H3C CAMS服务器、第三方认证系统（CAS）

（2）防火墙

本次设计部署防火墙，提供IPS、防病毒、应用控制、边界防护等安全防功能，提供应用层防火墙、入侵防护、防病毒、反APT、VPN、智能带宽管理、多出口链路负载均衡、内容过滤、URL过滤等多重安全功能。实现资产的网络隔离和网络访问控制；进行攻击检测和防御，轻松识别攻击并防护；提供高性能病毒引擎，可防护多种病毒和木马；基于不同应用灵活管理流量带宽的上下限。

（3）安全感知管理平台

本次设计部署安全感知管理平台，提供流量采集、流量分析功能。能够对网络流量进行安全态势分析，实现对恶意扫描、SQL注入攻击、木马和僵尸网络等网络威胁检测功能，同时支持与其他安全设备联动，实现对网络威胁和事件联动迟处置闭环。此外，提供态势感知大屏展示功能，能够通过直观的方式了解网络安全态势。提供主要功能如下：

全局安全可视：

通过全流量分析、多维度的有效数据采集和智能分析能力，实时监控全网的安全态势、内部横向威胁态势、业务外连风险和服务器风险漏洞等，让管理员可以清楚的感知全网是否安全、哪里不安全、具体薄弱点、攻击入口点等，围绕攻击链来形成一套基于“事前检查、事中分析、事后检测”的安全能力，看清全网威胁，从而辅助决策。

大数据分析、检索：

安全感知平台基于大数据框架，结合Elastic-Search引擎进行设计，默认具备TB级别的海量数据存储、关联分析能力，并可通过集群等方式进行扩充。同时，安全感知平台具备万亿级数据的超大规模数据管理和秒级查询能力。

智能分析能力：

随着黑客的技术发展以及变种、逃逸技术的不断改进，传统安全设备的静态规则防御手段已经捉襟见肘，依靠规则仅能防御小部分已知威胁，已无法检测最新攻击、未知威胁。安全平台具备智能分析技术，利用机器学习、关联分析、UEBA等新技术，能够检测APT攻击、网络内部的潜伏威胁等高级威胁，无需更新检测规则亦能发现最新威胁。

实时监测，精准预警：

安全感知平台通过对全网流量、主机日志和第三方日志的采集分析，实现对已知威胁（僵木蠕毒、异常流量、业务漏洞等）和未知威胁（网络僵尸、APT、0day漏洞等）的全天候实时监测，同时结合智能分析和人工干预的便捷运营支撑，对已发现的威胁进行精准化预警，简化运维，有效进行通报预警。

高效协同响应，阻断风险扩散，辅助闭环：

安全感知平台可联动自有安全设备体系作为基础组件，不仅作为安全数据采集，当发生重要安全事件或风险在内部传播时，亦可通过联动进行阻断、控制，避免影响扩大。联动方式涉及到网络阻断、上网管理、终端安全查杀，可有效辅助管理员进行问题闭环。

威胁举证与影响面评估：

传统的安全分析主要以日志为核心，以IP为分析源，难以实现详细的事件级举证呈现，无法全面的了解受损情况。

安全感知平台可将IP自动化地进行资产类型划分，以业务安全及终端安全的维度实现不同类型受损情况展示，聚焦运维人员对业务资产的关注点。同时，结合详细攻击内容举证、多维度潜伏威胁、基于流量可视威胁黄金眼，可清晰直观看清威胁影响面，评估受损情况。

追踪溯源：

做好追踪溯源的本质在于有效数据提取。安全感知平台基于全流量和第三方日志（中间件、操作系统、安全设备等）的有效数据提取能力，实时提取有助于威胁分析和追踪溯源的关键元数据，结合TB级别的超大存储空间及集群部署能力，可存储至少1年以上的元数据。同时，利用可视化技术形成以流量可视、潜伏威胁黄金眼、威胁攻击链可视、统一检索及大数据能力等技术为主的追踪溯源支撑体系，为安全专家的溯源分析提供有力支撑。

（4）外网探针

本次设计部署探针，潜伏威胁探针是整体平台方案的核心组件，负责对外网流量进行采集和分析，将分析后的数据上传给安全感知系统。通过多种方式采集主机和第三方设备的相关日志和告警信息，进行相应的分析和关联。探针具备IDS（入侵检测系统）检测能力，能够从网络流量中检测已知威胁，并为安全管理平台提供安全日志。提供主要功能如下：

1）检测内网主机的访问情况是否符合规定，需要人工事先进行梳理好访问关系再进行配置。策略从上到下进行匹配，可以通过右侧置顶功能对策略优先级进行调节。支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式。

2）支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用、高检出、低误报模式。

3）支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Media漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、IPS云防护、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测。支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、Sip、Redis、Ldap、Nntp、Openssl、SMTP、SSH、Telnet、Tomcat、Sybase、Xmpp、Zabbix、Weblogic、Wordpress、VNC等72种协议暴力破解检测。

4）支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。支持IRC、HFS、Socks、HTTP、DNS、ICMP、端口异常、上下行流量、Ngork、FRP、等协议及登录异常流量检测。

5）支持5种场景的日志传输模式，包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问.支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、Telnet、ICMP、TELNET、ICMP、SNMP、SSL、SIP、ONVIF、mongo、NFS、SOCKS、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。

6）内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。

（5）内网探针

本次设计部署探针，潜伏威胁探针是整体平台方案的核心组件，负责对内网流量进行采集和分析，将分析后的数据上传给安全感知系统。通过多种方式采集主机和第三方设备的相关日志和告警信息，进行相应的分析和关联。探针具备IDS（入侵检测系统）检测能力，能够从网络流量中检测已知威胁，并为安全管理平台提供安全日志。提供主要功能如下：

1）检测内网主机的访问情况是否符合规定，需要人工事先进行梳理好访问关系再进行配置。策略从上到下进行匹配，可以通过右侧置顶功能对策略优先级进行调节。支持IP，IP组，服务，端口，访问时间等定义访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单和黑名单方式。

2）支持命令注入检测、PHP代码检测、XSS攻击检测、Webshell上传检测、SQL注入检测、XXE攻击检测、JAVA代码检测、SQL非注入型检测、MYSQL解析增强、php反序列化检测等自定义配置启用、高检出、低误报模式。

3）支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Media漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、IPS云防护、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测。支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、Sip、Redis、Ldap、Nntp、Openssl、SMTP、SSH、Telnet、Tomcat、Sybase、Xmpp 、Zabbix、Weblogic、Wordpress、VNC等72种协议暴力破解检测。

4）支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。支持IRC、HFS、Socks、HTTP、DNS、ICMP、端口异常、上下行流量、Ngork、FRP、等协议及登录异常流量检测。

5）支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求。支持传输安全检测日志，包括网络攻击检测日志、漏洞利用攻击检测日志、僵尸网络检测日志、业务弱点发现日志。支持传输访问检测日志，包括正常访问、风险访问、违规访问.支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、Telnet、ICMP、TELNET、ICMP、SNMP、SSL、SIP、ONVIF、mongo、NFS、SOCKS、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。

6）内置URL库、IPS漏洞特征识别库、应用识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、恶意链接库、白名单库。

（6）全流量安全分析系统

本次设计部署全流量安全分析系统，可以实时分析所有数据流量，包括流入和流出的所有数据，无论是内部数据还是来自外部的数据，都能够被准确地监测和分析。这种系统可通过数据包捕捉器、协议解析器和数据收集服务器等技术实现。提供主要功能如下：

网络安全管理：

全流量分析系统能够检测网络中的恶意攻击、漏洞、蠕虫和病毒等，帮助识别网络中的风险，并能跟踪源头，更好地保障网络安全。

应用性能优化：

全流量分析系统可以捕捉应用程序的所有数据流量，从而帮助企业对应用程序性能进行优化。通过对整个应用的网络流量进行分析，可以识别应用程序中的瓶颈并提供性能改进建议。

数据流量监控：

全流量分析系统可以通过多种手段收集整个网络的数据流量，提供全面的数据监控服务。从网络流量中，可以了解应用程序的使用情况、流量分析、数据分析、应用运营等方面的信息。

（7）网络分流器

本次设计部署网络分流器作为网络中的关键组件，用于引导和转发网络流量以便进行监测、分析或测试。提供主要功能如下：

监控网络流量：网络分流器能够直接插入到网络连接的物理链路中，将网络流量部分或全部引导到分流器，然后将这部分流量转发到其他设备进行监测。

性能评估与故障排查：通过分流器引导的网络流量，可以对网络进行深入的性能评估，及时发现并解决网络中的潜在问题，确保数据传输的高效和稳定。

网络优化：网络分流器能够帮助网络管理团队对网络进行精细化管理，通过对流量的分析和监控，找出网络瓶颈并进行优化，提升整体网络性能。

测试接入：在TAP测试接入单元中，网络分流器还用于将测试设备接入网络，以便对网络设备进行性能测试和验证。

人工智能

- 系统概述

随着医院数字化转型的不断推进,大语言模型等新一代信息技术逐渐融入生产业务，支撑医院数智化转型战略。AI算力平台作为算力底座，从硬件、基础技术、到平台都需要建设GPU资源及大模型训练推理统一管理能力，基于医院数据中心资源现状，在充分调研和分析AI算力平台发展趋势基础上，通过规划AI算力平台项目，打造GPU算力资源池和大模型训推平台。为人工智能的推广与应用做好硬件服务基础。

- 系统设计

本项目共配置推训一体机4台和算力资源平台。

本项目共需要建设4张网络，分别是1Gbps带宽的管理网络、10Gbps带宽的业务网络、支持IB或RoCE的高性能参数网络。

免费将其他型号的GPU服务器纳入统一管理平台。

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装饰装修系统 |  |  |  |
| 1 | 地面找平、防尘处理 | 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 2.20厚C15细石混凝土随打随抹； 3.40厚1：3水泥砂浆找平层 ； 4.灰色防尘漆两道。 5.未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 38.20 |
| 2 | 全钢无边抗静电地板 | 1.600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm； 2.集中荷载≥363kg； 3.基层板防火等级：A级； 4.表面电阻值：1*106~1*109Ω。 5.含支架 6.未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 38.20 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 1、踢脚线高度：100mm高 2、基层材料种类、规格：12mm木工板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.0mm拉丝不锈钢饰面板 4、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m | 24.00 |
| 4 | 入口台阶制安 | 1、名称：入口台阶制安 2、规格：L40角钢抗静电地板饰面。 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1.00 |
| 5 | 顶面防尘漆处理 | 1、名称：顶面防尘漆处理 2、防护材料种类：灰色防尘漆两道。 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 38.20 |
| 6 | 金属天花微孔吸音铝板 | 1、名称：金属天花微孔吸音铝板 2、规格：300*1200*0.8mm，防火性能：A级；隔音等级：24dB。 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 38.20 |
| 7 | 铝合金天棚龙骨 | 1、铝合金天棚龙骨 2、U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋。 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 38.20 |
| 8 | 天棚边线 | 1、天棚边线 2、铝合金，L型，25*25*3000mm，烤漆面白色。 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m | 25.60 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 1.墙缝原浆抹平； 2.10厚粉刷石膏砂浆打底抹平； 3.满刮2厚面层耐水腻子找平； 4.封底漆一道（干燥后做面涂）； 5.喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面。 6.未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 73.50 |
| 10 | 钢制防火门 | 1、名称：钢制防火门 2、规格：甲级，含门锁.闭门器等配套五金。 3、未尽事宜详见设计图纸、技术规范书、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 3.30 |
|  | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 综合配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 电管 | JDGΦ20壁厚不低于1.6mm | 米 | 60.00 |
| 3 | 电管 | JDGΦ25壁厚不低于1.6mm | 米 | 60.00 |
| 4 | 金属镀锌桥架 | 冷轧钢板（钢板厚度1.2mm），冷镀锌，尺寸200mm*100mm | 米 | 12.00 |
| 5 | 电源线 | WDZA-BYJ2.5mm2 | 米 | 400.00 |
| 6 | 电源线 | WDZA-BYJ4mm2 | 米 | 100.00 |
| 7 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJYR3*4mm2 | 米 | 100.00 |
| 8 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY5*4mm2 | 米 | 15.00 |
| 9 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJY3*16mm2 | 米 | 15.00 |
| 10 | 墙壁插座 | 单相五孔10A，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白 | 套 | 8.00 |
| 11 | 地面插座 | 单相三孔10A，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白 | 套 | 3.00 |
| 12 | 空调插座 | 单相三孔16A，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白 | 套 | 1.00 |
| 13 | PDU | 输入：250V 16A ，输出：10位国标三孔10A ；带电源指示灯，不带线，加装接线盒。 | 套 | 2.00 |
| 14 | 工业连接器 | 3口16A，采用阻燃工程塑料，防脱落搭扣，国标黄铜接线柱 | 套 | 2.00 |
| 15 | LED平板灯 | 300*1200mm，32W，材质：冷轧板+PC面框 | 套 | 6.00 |
| 16 | 翘板开关 | 双联单控，面板采用优质PC防火阻燃材料，颜色：象牙白,220V 10A | 套 | 1.00 |
|  | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | 模块化UPS主机 | 1、UPS应采用模块化设计，机框容量不低于150KVA；单个功率模块容量要求应不低于30kVA；本次UPS实际配置90kVA。旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能； 3、为避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障，模块化UPS采用集中旁路；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性； 4、支持智能ECO模式，在ECO旁路供电的基础上优化电网质量，功率模块能对旁路电进行谐波补偿，提高旁路可靠性； 5、输入电压范围：输入电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 6、模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由ups自主管理，确保UPS输出不间断，即可降低发电机过大容量配置，又可降低用户投资成本。 7、电池电压范围：直流电压±168～±276V 、电池可调范围大，现场配置灵活。 8、UPS应有比较高的整机效率，在30%负载下，效率应不低于95%，在50%负载下，效率应不低于96%，输出功率因数1。 9、模块化主机智能化管理：器件失效预告警功能，可记录更换备品备件的种类、日期与ID，实现备品备件的资产追溯与管理，提供智能化设备的轻松管理；减少运维工作。 10、模块化UPS具备除尘告警，当设备运行周期较长或设备积尘过多时，UPS启动自动除尘功能，防范未然，提高供电可靠性。 11、模块化ups支持多机并联，应采用无主从并联技术，确保安全可靠，可多台扩容并联或N+X并联冗余。并联数量>6台；要求并联技术必须是厂家自主研发的并联技术。 12、中文7英寸触摸大液晶屏，具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动开关机按钮，同时开关机按键采用双键组合设计，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作也防止客户出现误操作得行为，提高了设备可靠性。 13、具有智能录波功能，当UPS设备故障时，完整记录故障发生瞬间，有助于故障诊断和快速故障定位，方便现场分析，提高维护工作效率。 14、主机近端标配EPO按钮，同时具备远程干接点接口，灵活使用，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全； 15、自老化功能：具备自老化功能，有效解决现场调试及老化的负载问题，减少投资。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 蓄电池 | 200AH/12V，铅酸蓄电池； 1、蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便设备统一管理和用户维护。 2、产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。 3、蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa； 4、密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%； 5、容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%； 6、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%； 7、电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV； 8、蓄电池须按照YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》经8、9烈度抗地震检测后评定为合格。 | 节 | 64.00 |
| 3 | 电池架 | 放置32节12V200AH蓄电池，分四层摆放 | 套 | 2.00 |
| 4 | 电池开关箱 | 配套 | 个 | 1.00 |
| 5 | 电池连接线等辅材 | 含主机电池连接线，电池之间的连接线 | 套 | 2.00 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 第二级防雷器 | 最大持续工作电压Uc：385V；最大放电电流（通流容量）：80KA；标称放电电流：40KA；响应时间＜25ns；35mm导轨安装；外壳防护等级：IP20；工作环境：-40~80℃ | 套 | 2.00 |
| 2 | 第三级防雷器 | 最大持续工作电压Uc：385V；最大放电电流（通流容量）：20KA；标称放电电流：10KA；响应时间＜25ns；35mm导轨安装；外壳防护等级：IP20；工作环境：-40~80℃ | 套 | 1.00 |
| 3 | 空开 | 防雷保护空开 | 套 | 3.00 |
| 4 | 等电位连接 | 定做 | 项 | 1.00 |
| 5 | 断接箱 | 钢制防火 | 台 | 1.00 |
| 6 | 紫铜排 | 30*3mm | 米 | 30.00 |
| 7 | 铜编织带 | 25mm2 | 米 | 40.00 |
| 8 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm | 米 | 18.00 |
| 9 | 接地引线 | WDZA-BYJR50mm2 | 米 | 30.00 |
|  | 空气调节系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 制冷量7200W，制热量7800W，含4m铜管安装。 | 套 | 1.00 |
| 2 | 空调铜管安装 | 超出标准安装以外的铜管安装，含铜管、保温等辅材 | 米 | 6.00 |
| 3 | 排水管 | PVC管，φ25/φ32 | 米 | 10.00 |
|  | 灾害防护系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机承重支架 | L50镀锌角铁支架，根据设备尺寸定制 | 套 | 1.00 |
| 2 | 电池承重支架 | 10#槽钢支架，根据设备尺寸定制 | 套 | 1.00 |
| 3 | 超声波防鼠器 | 管理面积约100平米 | 台 | 1.00 |
| 4 | 防水围堰 | 100mm宽*80mm高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40厚C15细石混凝土随打随抹 3）2厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） | m | 10.00 |
| 5 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea | Kg | 70.00 |
| 6 | 70L七氟丙烷灭火柜 | 70L单瓶组柜体；工作压力 2.5 MPa（20℃） ；启动延时 0～30s；环境温度 0℃～50℃ ；灭火系统喷射时间 ≤10s | 套 | 1.00 |
|  | 弱电井UPS供电 |  |  |  |
| 1 | 弱电井UPS配电箱 | 箱体定制，参考尺寸：255深*600宽*500高（mm），含20A/1P空开1个，16A/1P空开9个。微型断路器选用ABB/S(H)200、施耐德/iC65、西门子/ 5SY6系列 | 台 | 28.00 |
| 2 | 电管 | JDGΦ25壁厚不低于1.6mm | 米 | 1500.00 |
| 3 | 电源线 | WDZA-BYJ2.5mm2 | 米 | 1500.00 |
| 4 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJYR3*4mm2 | 米 | 1500.00 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 网格式桥架 | 电镀锌，300*105mm | 米 | 12.00 |
| 2 | 网格式桥架配件 | 连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 | 米 | 12.00 |
| 3 | 42U标准网络机柜 | 1、19〞 600*600*2055(宽*深*高) 符合：GB/T7251.1-2013实验方法，全部采用优质冷轧钢板。 2、方孔条2.0mm，其他1.0mm，含2个隔板，一个六口PDU，两个吸顶风机，四十套螺丝，四个固定支脚。 3、机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电。 4、前门采用钢化玻璃（可选网孔门），高级旋把门锁，美观大方，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，增强型固定托盘，底部附有加强筋，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg。 5、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护。 | 台 | 4.00 |
|  | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 终端准入控制 | 1、标准机架式，10/100/1000MBase-T电口≥6个，吞吐量≥600Mbps，磁盘空间≥1T。本次招标授权为3000个准入许可，6年维保； 2、支持多台准入设备在同一管理平台集中管理，支持设备分组，策略分组下发，分权管理，设备的集中监测等。实现分布式部署，集中管理； 3、支持有线、无线基于应用准入方式； 4、支持通过自动审批和管理员手动审批两种方式进行用户申请审核，审批通过邮件进行通知； 5、支持802.1x认证技术上基于终端快速认证，与终端管理客户端联动无需输入账号快速入网，避免重复输入账号口令； 6、支持检查终端用户是否加入AD域，并能与AD域进行联动认证，便于用户统一管理；支持对文件共享检查，检查终端用户是否存在共享目录；支持外设使用安全检查，检查是否插入自动运行风险性U盘； 7、支持与AD、LDAP、Email、Http第三方服务器联动认证，来完成用户鉴别功能； 8、支持Web认证的在线用户认证会话，认证有效期；支持802.1x用户认证、主机认证、MAC认证的在线会话、支持802.1x认证日志报表； 9、远程维护与管理： 可远程管理各个终端计算机，简单、方便、快捷、高效； 远程监视目标计算机桌面，实时监控目标计算机的操作； 请求远程协助，远程解决客户端计算机存在的问题； 远程文件传送，方便各种文件的流转； 10、终端接入控制：对内网的网络资源和外网的网站的访问进行管理和限制，保护内网重要信息资源；未经拨号认证的终端机器无法连接到网络，杜绝各种未授权机器带来的各种威胁；支持带宽控制，有效控制网络带宽的使用；支持时间控制，可规定网络带宽的使用时间； 11、可信软件统一分发：缩短软件项目的实施部署周期，降低项目成本及维护软件的复杂性；支持各种办公、设计等软件的部署；软件分发任务可即时或按自定义的计划时间向指定客户端计算机进行分发；完整、清晰的任务执行情况反馈。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 防火墙 | 1、提供≥6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽；网络层吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥1.8Gbps，AV防护吞吐量≥2.0Gbps，并发连接≥200万，新建连接≥8万/秒。含六年软件升级和硬件质保服务，六年IPS特征库升级服务，六年AV库升级服务。 2、支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路;支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测。 3、支持基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 4、支持应用识别，可深度识别每种应用的属性。 5、支持上传、下载、双向的文件内容过滤；文件类型识别基于文件特征而非扩展名，更改文件扩展名后仍可有效识别。 6、支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击。 7、支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类。 8、提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联。 | 台 | 4.00 |
| 3 | 安全感知管理平台 | 1、性能参数：存储容量：14.4T，在带宽性能1Gbps时存储时长：900天/1Gbps； 2、硬件参数：规格：2U，内存：96GB，数据盘：6*4TB，白金冗余电源，接口：4千兆电口+2万兆光口（2个万兆多模模块），产品质保(6年)；规则库和软件升级(6年)； 3、持对安全事件、外部攻击者等维度进行自定义设置实现实时告警展示，支持大屏轮播 ，可在一个屏幕上自动切换轮播不同的大屏，所有大屏可自定义播放顺序； 4、支持大屏展示业务脆弱性态势，包括漏洞风险态势、漏洞类型TOP5、高危漏洞TOP5、业务总览、脆弱性业务TOP5、实时脆弱性监测； 5、支持不同安全视角展示多个独立的大屏展示功能，包括全网安全态势感知大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报预警态势、资产态势大屏等； 6、弱密码检测技术基于UEBA学习技术（无监督自我学习）提取登陆成功的特征，通过UEBA技术对响应体内容和登录跳转路径进行持续学习训练登录成功特征，包括响应体内容Json、响应体关键字Keyword、响应体MD5值、响应体长度Length、登录跳转路径Location，可实时自动生成学习到的登陆成功规则； 7、支持流量实时识别漏洞分析，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据 库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告； 8、平台内置挖矿安全知识库，对常见的挖矿如：Bluehero挖矿蠕虫变种、虚拟货币挖矿、EnMiner挖矿病毒、PowerGhost挖矿病毒、DDG挖矿病毒、Docker挖矿、DDG挖矿变种、GroksterMiner挖矿病毒、Linux 挖矿木马、ZombieBoy挖矿木马等提供详细的背景介绍、感染现象、详细分析、相关IOC（MD5、C2、URL）、解决方案。 | 台 | 1.00 |
| 4 | 内网探针 | 1、性能参数：网络层吞吐量：≥500Mbps，应用层吞吐量：≥160Mbps； 2、硬件参数：规格：1U，硬盘容量：64G minisata SSD，接口，6千兆电口；产品质保(6年)；规则库和软件升级(6年)； 3、具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等； 4、具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录； 5、支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测； 6、支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志； 7、支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测； 8、支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet等协议暴力破解检测。 | 台 | 1.00 |
| 5 | 外网探针 | 1、性能参数：网络层吞吐量：≥500Mbps，应用层吞吐量：≥160Mbps； 2、硬件参数：规格：1U，硬盘容量：64G minisata SSD，接口，6千兆电口；产品质保(6年)；规则库和软件升级(6年)； 3、具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等； 4、具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录； 5、支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测； 6、支持传输协议审计日志，包括https协议日志、http协议审计日志、DNS协议审计日志、邮件协议审计日志、SMB协议审计日志、AD域协议审计日志、WEB登录审计日志、FTP协议审计日志、Telnet协议审计日志、ICMP协议审计日志、LLMNR协议审计日志； 7、支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测； 8、支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet等协议暴力破解检测。 | 台 | 1.00 |
| 6 | 全流量安全分析系统 | 1、存储容量≥4TB，提供采集口≥2个千兆光口、2个千兆电口，管理口≥1个千兆电口，设备流量处理能力≥1000Mbps； 2、旁路接入网络中，通过交换机端口镜像功能或者分流器做流量采集，支持DPDK数据包采集模式。单个前端以链路的方式集中管理多个节点流量采集，各采集链路独立运行互不干扰，并支持端口聚合采集。支持IPV4和IPV6双栈环境部署设备及采集并分析流量； 3、支持对采集的原始流量包进行专用格式存储，需通过授权客户端或授权API接口才能导出原始流量数据包，提升原始流量数据包存储安全性；支持对各类全流量数据（数据包、统计数据、文件空间和日志、元数据日志、会话日志、安全日志等）按需自定义分配存储空间，各类数据存储空间可单独配置，独立循环存储，维度包括但不限于：原始数据包,数据包解码后的统计数据，TCP/UDP会话、HTTP、DNS、SOCKS、LDAP、opc ua、FTP、Oracle、ICMP、Telnet、SSL会话、WEB登录、telnet、NTLM、安全等不少于30种日志，可根据用户的需求定义不同数据的存储空间。 4、支持通过自定义流量、可疑IP、可疑域名、特征值、邮件敏感字等警报规则进行检测告警，自定义的特征值规则包含：数据包payload、十六进制特征、ASCII码特征、UTF-8字符串，起始偏移/结束偏移，IP、端口、协议，大小，标志位等，支持使用“与”“或”等方式组合通信特征规则自定义告警。 5、支持对任意网络对象的回溯分析，如：IP、国家或地区、端口、会话、协议、应用、网段等，并支持对多个条件批量回溯，同时可进行深入的分析、下载数据包等操作。 6、提供故障诊断视图功能，能够智能诊断70多种常见网络异常，包括但不限于：DNS服务器错误、木偶木马数据流、H.323呼叫失败、H.323位置拒绝、SIP服务端错误、SMTP/POP3服务器返回错误、FTP服务器慢响应、ICMP主机重定向、TCP非法校验和、TCP重复的连接尝试、TCP会话连接被拒绝、重传、IP TTL太小、IP地址冲突、路由/物理环路、ZXShell木马流数据、ARP扫描、ARP格式违规、ARP太多的主动应答等，并提供故障参考原因和解决方法。同时可以对数据包进行深层解码，实现数据包封装级别的故障分析和定位。 | 套 | 1.00 |
| 7 | 网络分流器 | 1、提供业务接口≥8 个万兆光口、4个千兆电口，支持输入输出双工；管理接口 1*RJ45 管理口，1*RJ45 串口；支持 GE/10GE 双纤 LC 光模块； 2、满足流量数据采集、流量复制、流量汇聚、汇聚分流、负载均衡、过滤、高级预处理等需求，提供流量去重、流量脱敏、数据包切片、数据包截短、流量过滤等功能。 3、数据采集与分流：能够提取特定的流量数据，丢弃不关心的流量，并通过五元组（源IP、目的IP、源端口、目的端口、协议）进行收敛，确保同源同宿的数据包从同一个接口输出，实现负载均衡。 4、负载均衡：支持负载均衡输出到指定的单个或多个输出端口组，端口组支持输出流量权重配比； 5、支持CLI、SNMP、WEB管理，配置界面具有友好性易用性，WEB界面支持HTTPS且可完成所有配置管理；支持远程升级，系统配置不覆盖； | 台 | 1.00 |
|  | 人工智能 |  |  |  |
| 1 | 推训一体机及算力资源平台 | - 硬件参数：4U机架式设备，配置≥2颗X86架构CPU，单颗CPU的主频≥2.0Hz、核数≥20核，线程≥40核，内存≥512GB DDR4，系统盘≥2块240GB SSD硬盘，数据盘≥2块1.92TB NVME SSD硬盘，配置≥1张RAID卡，配置≥4个双口万兆网卡（含模块）、2个千兆网口，配置≥8块GPU卡，单GPU卡配置：核心≥16000个，FP16 TFOPS≥300 ，显存≥48G，单卡显存带宽≥1000GB/s，≥4个2000瓦电源。配置推理、训练、模型优化、模型安全加密等功能。提供6年免费整机软硬件维保。 2.具备数据集管理功能：具备上传、新建用户自定义的私有数据集，包括用于微调的数据集和用于二次预训练的数据集，查看数据集信息。配置文本提取功能，支持原始文档格式包括pdf、doc、pptx、xlsx、epub、mobi、md、html、xml、png。可配置隐私、异常、格式、去重的过滤 3.具备GPU池化功能：可根据不同大模型的算力需求切分相应GPU资源，实现算力资源的合理分配；配置简单易用的图形化大模型微调界面，降低使用门槛。支持微调任务的创建、启动、删除等操作。支持在线配置微调参数，包括训练轮数、学习率、加速方式、梯度累积、学习率调节器、验证集比例、优化器等。支持查看微调任务日志，方便了解微调过程 4、具备大模型的管理功能：包含但不限于支持导入的模型类型包括星火大模型、惠美AI、deepseek、wingpt、llama2-7B/13B、baichuan2-7B/13B等； 5、平台内置开源语料，降低我院数据准备周期； 6、具备业务感知量化功能、具备日志告警功能：告警日志齐全，能够快速定位到各个节点的异常； - 构建GPU算力资源池及调度管理平台，算力平台统一管理调度不同型号GPU，通过PCIe、NVlink方式实现GPU在单主机内的卡间通信能力，以及IB或RoCE组网的GPU跨主机卡间通信网络架构，保证GPU多卡通信速度。 - 8、无条件配合任意智能体工具的建设对接；免费将其他型号的GPU服务器纳入统一管理调度平台。 | 套 | 4.00 |
| 2 | 智能体工具建设及服务 | - 支持开源主流大模型微调训练，如Llama2-7/14B、Baichuan2-7/14B、Yi-34B的FP16格式模型。AI集成大模型二次预训练、微调和训练优化能力，通过配置点选开展训练；AI兼容OpenAI API的推理接口。 - 2、支持身份验证、使用人数无限制，能够为每个智能体分发不通的使用人，并记录相应的使用时长。 3、提供知识库管理，应用构建编排，应用调试和评估，应用发布，应用监控和运营，模型对接管理，数据运营功能。 4、支持在工作流中支持嵌入应用，简化工作流结构；引用AI对话、知识库检索、问题优化、判断、指定回复、图片生成、语音转文本、文本转语音等功能模块；引用自定义函数库；回溯工作流执行过程；支持查看和恢复历史版本。 5、支持知识库文档自动生成关联问题。开放系统 API，提供 API 文档方便与第三方系统对接。 6、软件功能永久授权，并提供6年服务，同时培训两名院方工作人员成为AI训练师，协助我院AI应用落地。 | 套 | 1.00 |
| 3 | 存储系统 | - 分布式存储系统，配套软件定义存储系统及相关存储功能，单池支持超融合和块、文件、对象存储服务，并单池支持一池多芯（海光、鲲鹏、飞腾），软硬解耦； - 全场景块、文件、对象支持生产纠删码和副本，存储池支持压缩和硬盘加密； - 支持全局缓存池技术（任意一个节点的SSD故障均不会拉低性能，由其它节点的SSD缓存提供加速能力）、支持通过FC（16Gb、32Gb）对外提供服务； - 对于文件/目录类用户，支持索引缓存加速功能， - 每个节点：2*12核处理器，≥128GB内存，存储性能和容量不低于2*480GB SSD+2*3.84TB SSD+10*16TB的组合，配置4个10Gb SFP+光口和2个1Gb网口，双电源； - 提供备份数据自动校验功能 - 内嵌接管和验证网络，可提供自定义无类域间路由选择网络设置，可根据实际网络环境，定义编辑配置验证网络，用于备份数据验证；定义编辑配置接管网络，用于应用级容灾接管； - 每年提供2次系统切换演练服务以及4次产品巡检，并提交报告。 | 套 | 3 |
| 4 | 数据保护服务 | - 根据交付时的院方需求，提供六年20台服务器的数据持续保护服务或双活或容灾服务（含北区本地和本部北区异地），需要投标人预留此部分成本； | 套 | 1 |
| 5 | 交换机 | 1、≥24个10G SFP+光口（含12个万兆光模块），≥2个40GE QSFP+光口；提供6年原厂质保； 2、交换容量≥25.6Tbps，包转发率≥1260Mpps，支持全端口线速转发； 3、支持双电源模块，默认 2个可插拔AC交流电源，预留一个扩展可插拔电源槽位。 | 台 | 2.00 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

弱电管网系统

系统概述

弱电系统与所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。建筑智能化系统对建筑物来说是一个整体，每个弱电子系统都各有电缆管线，整个大楼遍布着整个弱电系统的电缆布线。

管路设计的目的是使这些电缆合理有序地安置在大楼内的综合管路中，使整个系统更加直观明了，合理有序地安置在各个大楼内的综合管道中，使整个弱电系统的线路能有效安全合理地连接，并且便于日后的维护，使各子系统间互相协调。

根据各智能化系统的线缆敷设需求，本项目设置3套桥架（内网桥架、外网桥架及设备网桥架）。水平桥架和垂直桥架均采用200*100规格的桥架。

- 垂直桥架系统

在弱电井内设内网、外网、设备专网共三套桥架系统，垂直桥架均采用200*100mm。垂直桥架和各楼层的水平桥架系统相连接，桥架内每米设置一个绑扎扣环，以固定垂直光纤、大对数电缆等其他弱电线路。

- 水平桥架系统

与垂直桥架相对应，本次设计中在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架，用于放置各个系统的线缆。水平桥架设计内网、外网、设备专网共三套桥架系统，水平桥架为200mm×100mm规格。地下室水平桥架按规范要求应采取防火处理措施，穿越防火区应做防火封堵处理。

- 水平管路系统

水平管路主要为从水平桥架至各个系统终端所使用的管材，采用的材料视各个系统的不同而不同。综合布线系统水平线缆由桥架引出；通过室内开槽暗敷的方式进行布管穿线，穿1-2根UTP6线管材采用JDG20，穿3-4根UTP6线的管材采用JDG25。所有从引出管线在有吊顶处为吊顶内敷设，从吊顶内到信息插座的垂直管道采用暗敷方式。

桥架管线在穿越竖井楼板和楼层水平防火隔墙处，孔洞及线槽内均应作防火封堵，防火封堵详细作法请按照国标设计图集06D105执行。

本工程所设计的电缆桥架均为封闭式金属线槽，表面要求喷塑处理或热镀锌处理，供货商应进行现场勘测，提供全套主、附件设备。金属线槽的外壳仅作承载用，不得作为保护接地线（PE线）用；在线槽连接处应用截面不小于6mm2的编织铜带跨接，作等电位连接。线槽直线段超过30m时，应留有不小于20mm的伸缩逢。线槽施工详细要求和方法请按照国标设计图集02X101-3的114页和国标设计图集D301-1～2的13～37页执行。线槽上盖视情距梁底或风管底部100mm安装。

所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应参照国标设计图集98D301-2的17和18页做法施工。

所有穿防火分区的管、槽施工完毕做防火封堵处理，具体做法应参照国标设计图集07FD02。

本项目根据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981－2014）对智能化管线系统采用抗震支吊架进行抗震加固。

- 室外进线系统

由于建筑的特殊性，大楼有很多的外部进线，本次设计中仅对管道的预留提出要求，建议土建施工单位配合管道预留施工。本次弱电进出管道由土建单位预留多根SC钢管，负责室内外进出线。

系统功能

建成一套规范、整齐、通畅的管路和桥架是整个医院综合功能充分发挥作用的关键。综合管路系统具体功能如下：

（1）能统一规划桥架管道的路由，使各专业的线缆的敷设不互相干扰、互相碰撞，整体布局做到合理、有序、美观。

（2）能有效保护电缆敷设路由的安全（屏蔽、防火、防鼠害等）。

（3）能使各系统电缆合理有序地安置在大楼内的综合管路中，使整个系统更加直观明了，合理有序地安置在大楼内的综合管道中，使整个弱电系统的线路能有效安全合理地连接，并且便于日后的维护。

技术要求

由于布线工程是一个需要和多种工种相配合的工程，要使整个系统得到完整的保护，必须与装修公司共同协作，并遵从下述的工艺规范：

布线线路敷设顺序

- 铁构件制作

平直、划线、下斜、钻孔、组对、核对、焊接及刷防锈漆。

- 配管敷设

测位、划线、开沟打孔、固定吊架、锯管、配管安装、固定暗盒。

- 桥架敷设

测位、划线、测定吊架构件、铁构件制作、组装安装桥架、调正垂直、横平距离、固定整体。

- 配线箱安装

开箱、检查、定位划线、打固定螺栓、进出线管划线开孔、固定箱、连接进出管线。

- 金属软管敷设

检查软管规格与所穿入线数能否穿过、测量长度、下斜、两端加软管接头、固定两端软管接头。

依据施工图纸及现场情况，确定每段管路、穿墙、转角的手孔位置。

进行每段管路划线并标出支持管卡、管架、转角点的固定位置，对支持物两点之间的距离应依据管径选定，管径G20为1.5米，G25为2米，如转角、过墙穿过楼板时均应放置一副管卡或管架。

按每段管路划线，开过墙孔，打眼固定管卡或支架，对使用的管卡、管架盒线路器件应符合技术要求，有施工结构图的应按图的技术要求指定。

按线路所需，截割盒弯曲线管，对需要连接的管口进行套丝，使用套管接管的，套管长度不小于管径的1.5-3倍。

无论线管丝接还是套接，在接管前必须用半元锉将管口内毛刺打磨光滑，再将管内杂物清除。

线管煨弯，暗敷线管弯半径不小于管径的6倍，弯曲表面不应有明显的不平折皱及弯扁缺陷。

敷管的长度直管超过30米应加一个手孔。有转角时，一个转角20米，二个转角12米，三个转角8米处均应安装分线盒。

明装或暗装、有关的支持物和器材，必须经过镀锌或涂防锈漆处理。

管线接管应在接口两端用4号元钢焊接两端，使套接管在套管两边有良好的接地通路。

管道安装后应调整管线的水平与垂直度，要求如下：

- 横管水平度在任何两米内3毫米

- 立管垂直度在任何两米内3毫米

- 固定暗盒，开墙孔定位用100#沙浆周围堵满，调整平面：

- 暗盒内露出管丝不大于5毫米；

- 表面要平整，绝对不准凸起凹起，进墙面深度大于5毫米；

- 垂直度偏差1毫米；

- 暗盒成排偏差2毫米，同一室5毫米；

- 暗盒标高从地面至暗盒底边偏差5毫米；

- 沙浆离墙面灰平15毫米左右，以备土建找平。

- 敷管完毕后应刷防锈漆，线管已镀锌或涂漆应把连接部分、漏刷部分用防锈漆刷均匀。

- 敷设线路用管、桥架、箱、盒的金属外壳都应连接保护接地。

在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒，各铁盒与墙内管路应连接良好，不能断接；底盒上的螺丝孔（耳朵）不能损坏，否则面板无法安装。信息插座附近应设有强电插座，信息插座与强电插座的距离应该大于20cm。此次使用的插座底盒全部为国标86型铁盒。所有底盒的底面距地面高度为30cm。

所有的线槽由金属材料构成，用来安放和引导电缆，并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。

依据施工图纸及现场情况，确定每段桥架长度过墙点，转角点的走向。

按每段桥架走向划线并标出支持件打孔位置，确定过墙、穿过楼板后再进行打洞固定支持件，吊装桥体，调整定位。

桥架敷设技术要求：

水平敷设桥架支持件之间连接头应尽量设置在跨距1/4左右。

水平敷设桥架每2米左右加一支持件，垂直敷设时两个支持点为1.5米。

水平转角、垂直三通、上下拐角，均应按施工图纸的型号规格配装。

桥架水平及垂直度在任何两米内偏差3毫米。

桥架敷设时桥架与支路管线结合的开孔，应使用开孔器开孔，不准用电气焊开孔。

桥架与支路管线连接时，应采用管套丝用螺丝固定。

管径外在桥架内不大于5毫米，如使用金属软管连接时两端必须用金属软管接头固定。

桥架装置应有可靠的接地，桥架内应放置一根不小于16平方毫米铜线与保护接地网络相接，并要与各支路线管接地点连接，桥架在30米应做一次接地。

金属桥架用来安放盒引导电缆，并起到机械保护作用。同时还提供了一个防火、密闭、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地，并为今后维护盒扩充提供方便。

电缆桥架及其附件需符合现行国家标准，以镀锌钢板制成。两电线桥架以连接片相连，并以镀铬大头螺钉、螺母和防振整片固紧。线槽的衔接处要以镀锡铜连片，以保证接地通道的导电性。桥架用角钢支架支撑。角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。在楼板上并不需要预埋件，桥架由镀锌薄钢板制成，在配线时，桥架内线缆的总截面积不超过线槽内截面积的三分之一。

依据规范要求，水平桥架穿越防火墙时应采取防火处理措施。电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施，防止火灾沿线路延燃。施工前将要封堵的部位清理干净，阻火包应按顺序依次摆放整齐，阻火包与电缆之间空隙≤1cm2。穿墙洞阻火包摆放厚度≥24cm。

图——电缆桥架穿越防火墙防火做法

根据综合布线系统的施工要求，每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8－10倍。因此，吊顶内线槽在转弯或分路处应设置45º转角（对于300×100和200×100的线槽，其45º转角边长为100mm；）。

水平线槽和竖井梯架连接处，以及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路安全。

所有线槽在线缆安装完毕后，全部要求使用锁扣封闭，以防鼠害。

垂直井道的作用是提供弱电竖井内垂直干线的通道。这部分在每层楼的各配线机柜旁，通过桥架将数据和电话用电缆引出，进入弱电管道间或配线机柜内。

穿线时必须谨慎操作，不得用力过猛，以免扯断。线缆不得出现折、扭、锐器划伤、破裂等现象；压接时槽内部分应与压接部分成一定弧度，槽内部分需顺平，压接与剪断需一次成功，垂直及水平线缆至配线架时需成人字型纵向左右分配，不得杂乱无章。

桥架内线缆附设数量的计算方式：

桥架内的线缆敷设数量是根据桥架的长宽、线缆的直径、桥架线缆的敷设使用率来计算的，计算公式如下所示：

N=（L/R）*（H/R）*n%

N为桥架内的线缆可敷设数量；

L为桥架的截面长度；

H为桥架的截面高度；

R为线缆的直径；

n为桥架线缆的敷设使用率。

桥架线缆的布防使用率为：垂直桥架使用率为30%，水平桥架使用率30%-35%。

如200*100的桥架、附设直径为6mm的线缆、垂直桥架可敷设线缆的数量为：

N=（L/R）*（H/R）*n%=（200/6）*（100/6）*30%=166（根）

强电与弱电的管槽应该分割开来，并有一定的距离，以避免干扰，强电布线要采取和弱电布线不同的方式，对绞线缆与其它管线的最小净距，应按下表要求间距敷设：

| 管线种类 | 平行净距（M） | 垂直交叉净距（M） |
| --- | --- | --- |
| 避雷引下线 | 1.00 | 0.30 |
| 保护地线 | 0.05 | 0.02 |
| 热力管（不包封） | 0.50 | 0.50 |
| 热力管（包封） | 0.30 | 0.30 |
| 给水管 | 0.15 | 0.02 |
| 煤气管 | 0.30 | 0.02 |

管道桥架接地要求：

为确保线路安全，应使线槽有良好的接地端。金属线槽、金属线管均需整体连接，并在本楼层内接地（强电保护地）。所有金属钢管均用导线焊接、并与线槽连接；金属线槽及金属管道要进行整体连接，然后接地，接地线截面积不小于6mm2（可与整个大楼的接地相连，≤1Ω）。

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架200mm*100mm | 弱电水平桥架200*100,梁下200m吊敷 | 米 | 7500 |
| 2 | JDG20管 | 国标 JDG20管，含接线盒等安装辅材，暗敷 | 米 | 50000 |
| 3 | JDG25管 | 国标 JDG25管，含接线盒等安装辅材，暗敷 | 米 | 3000 |
| 4 | 室外支井 | 600*600*800mm，含钢制井盖等其他全部材料。 | 个 | 21 |
| 5 | 室外干井 | 800*800*1000，含钢制井盖等其他全部材料。 | 个 | 1 |
| 6 | 七孔梅花管 | HDPE管，子孔管外径规格32mm，壁厚不低于2.5mm。 | 米 | 500 |
| 7 | PE32管线 | HDPE管，子孔管公称外径32mm，壁厚不低于2.0mm。 | 米 | 65 |
| 8 | 室外进线SC50 | SC镀锌钢管，公称内径DN50，壁厚不低于4.0mm。 | 米 | 150 |
| 9 | 室外进线SC100 | SC镀锌钢管，公称内径DN125，壁厚不低于4.0mm。 | 米 | 40 |
| 10 | 室外挖土 | 挖土回填。 | 方 | 500 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

安全防范系统

系统概述

安徽中医药大学第一附属医院北区二期智能化系统工程将建设成为集智能化、信息化、网络化为一体的现代化智能化大楼。因此，须采用智能化的系统来实现对大楼各方面的监控与管理。建立一套完善的安全防范系统，不但可以医院的综合安全系数，而且更加强了安全保卫防范力度，对医院内人身和财产安全也起到重要保障作用，并可为医院实现安全现代化管理创造极为有利的条件。本次安全防范系统主要包括视频监控系统、防盗报警系统。

系统功能

视频监控系统

为了保障医院内医生、护士和患者的人身、财产安全，医院内需要建立一套完整的、先进的视频监控安防系统；同时，根据卫健委相关政策文件如《关于加强医院安全防范系统指导意见》等也对医院视频监控系统的建设提出了建设性的意见和要求。

医院视频监控系统需满足以下几点：

（1）基本要求：

监控无死角：医院内人员密集，要求监控到院区每一个角落。因此需要在医院内每栋楼的走廊、楼厅、大厅等处都装有摄像头。

（2）系统高可靠性：

视频监控可独立完成视频监控及预警功能，不依赖整个联网的网络系统，即当网络出现故障或遭人为破坏时，医院应能满足以上基本监控存储及联动等基本要求。

（3）统一管理、分级授权：

集成后的视频监控系统中心平台能实现对系统资源的集中统一管理，分级授权使用。各级视频监控使用部门原则上只具有对辖区内的监控点具有操作权限。监控中心出现任何故障时，不应影响医院的正常使用。

（4）报警联动要求

当触发报警按钮时，报警主机会立即将报警信号传送至监控中心，同时联动附近摄像机，监控中心大屏可可弹出现场画面。

（5）火灾报警联动要求

火灾报警联动：当火灾报警报警发生时，可联动摄像机，调阅视频图像，同时发送短信、客户端弹图等方式提醒相关工作人员。

（6）扩展性要求

可接入其它系统：需要考虑接入其它安防系统，从而实现联动及统一管理。

从安全管理的角度，综合安防各个子系统相辅相成，只有各个系统协作运行才能构建综合安全防范，根据以往工程应用特点，强调协调运行能力和今后用户的可扩展性。

防盗报警系统

在出入院办理、收费、贵重药品库、财务室、诊室等处设报警按钮和双鉴探测器，在各楼层残疾人卫生间设置报警按钮及声光报警器，有人侵入、紧急情况时发送报警信号到安防控制中心。

报警联动功能：管理人员通过前端探测器能及时准确地了解大楼重点区域的情况；自动记录警情及自动转发报警信息；联动视频监控能实时而直观地观察和记录布控现场的实际情况，为警情核实及警后处理提供切实可靠的资料；防破坏功能，如果有人对线路和设备进行破坏，线路发生短路或断路、非法撬开情况时，报警控制器会发出报警，并能显示线路故障信息；任何一种情况发生，都会引起控制器报警；系统具有通信联网功能，区域的报警信息送到控制中心，由控制中心的计算机来进行资料分析处理，并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能，大大提高系统的自动化程度。

技术要求

视频监控系统

本次项目结合整体结构及布局，视频监控系统采用400万像素全高清的监控的解决方案；所有监控点按照24小时高清格式进行录像，录像资料可根据管理需要，对不同区域定义不同的保存时间，本次按照90天*24小时设置。视频监控系统由前端部分、传输部分、控制部分、显示及记录等四大部分，整体采用IP网络化的解决方案。系统具有图像的显示、切换、报警联动、控制等功能，整个安全防范系统可通过内部局域网来设置分控中心和主控中心，并通过网络软件授权每个控制中心的权限。本工程监控中心位于现有的监控中心，负责本次项目视频监控的管理。

图——视频监控系统架构图

（1）前端摄像机

本项目前端点位的部署主要体现在以下几方面：

- 在医院一层的所有出入口、电梯厅、公共走廊设置摄像机，监视人员出入及上下楼的情况，防止无关人员侵入，形成对外部侵入防范的第一道防线。当有特殊情况发生的时候，可调看出入口的画面来辨认可疑人员。

- 在医院一层大厅、出入口设置人脸识别摄像机（设置位置可结合各场景应用进行优化调整），安装需结合现场调整至最佳安装高度和角度，记录现场音视频，便于突发事件的后期追溯。

3）在护士站、窗口区域设置高清半球网络摄像机（设置位置可结合各场景应用进行优化调整），安装需结合现场调整至最佳安装高度和角度，并且配置拾音器，记录现场音视频，便于突发事件的后期追溯。

4）在大楼楼顶及室外安装高空抛物摄像机。

5）在医院各层的主要楼梯口及地下室等无吊顶区域安装固定室内枪型摄像机，可以正面观察通道进入该层楼面的人员。

6）在医院室外主干道设置室外枪式摄像机。

7）电梯轿厢内安装电梯专用摄像机。

（2）传输部分

视频监控系统采用设备专网进行数据传输，采用“核心-汇聚-接入”的三层架构，系统设备就近接入楼层设备专网接入交换机。

对于图像信号的传输，重点在于图像信号经传输后不产生明显的噪声、失真，保证原始图像信号的清晰度和灰度等级没有明显下降。这样就要求传输系统在衰减方面、引入噪声方面、幅频特性和相频特性方面都具有良好的性能。

本项目视频监控摄像机采用六类非屏蔽双绞线进行数据传输，将网络摄像机采集的视频数据信息传输信号传输到楼层接入交换机，再通过主干线缆传输至智能化网核心交换机，接入安防管理平台，摄像机采用POE供电模式。摄像机供电系统采用UPS集中供电方式，采用设备间提供的UPS供电回路，保证数据不丢失和系统的稳定运行。所有前端设备的安装支架可单独接地，监控中心内的所有设备统一接地。电梯监控由就近管理间将线缆引入电梯控制机房，轿厢与机房通讯采用无线传输设备进行数据通讯。室内的电源线和信号线采用Ø20/Ø25的JDG钢管敷设，管间、信号支管与桥架之间跨接接地线。

（3）控制部分

本工程监控中心位于现有的监控中心，部署视频管理平台完成整个系统中所有设备的认证、注册以及控制信令的下发功能；同时实现对各监控图像的管理、授权、控制功能；同时完成监控系统中设备的管理、认证以及权限分配功能。

通过网络视频存储平台完成配置存储资源计划、资源分配、以及存储设备检查和存储数据的检索功能，同时也支持在安全事件发生时，可完成监控中心对事件现场重要视频图像的备份存储功能。

（4）视频存储部分

本项目录像数据保存周期按90天考虑，重要数据单独存储，部分有需要的数据可自定义存储更长时间，系统深化设计时按使用功能需求及实际情况确定。此次主要配置磁盘存储阵列及存储硬盘，其余设备利旧。

单通道400W像素采用H.265+监控24小时存储容量计算公式：

∑（GB）=码流大小（Mbps）×3600秒×24小时÷1024÷8

=4（Mbps）×3600秒×24小时÷1024÷8≈42.2GB

42.2GB×90天×681台÷1024≈2526T

16T硬盘数量：2526÷16≈158块,考虑到硬盘净存储空间、raid5实际硬盘利用率以及存储本身数据备份要求，本次设计3台72盘位专业存储设备，可满足视频存储需求，本次配置210块16T硬盘。

（5）系统供电、接地及防雷

本次项目摄像机分别通过网线连接入就近交换机，拟采用POE供电方式。所有前端设备的安装支架可单独接地，监控中心内的所有设备统一接地，但安装支架必须与摄像机绝缘，不能造成两端接地的现象，否则会造成图像抖动、重影、水纹等现象。

（6）接口开放要求

提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足系统集成需求，并可独立与报警系统进行视频联动，无需配置中间设备，形成无缝对接。

防盗报警系统

防盗报警系统采用总线制的报警主机，在出入院办理、收费、贵重药品库、财务室、诊室等处设报警按钮和双鉴探测器，有人侵入、紧急情况时发送报警信号到安防控制中心；在各楼层残疾人卫生间设置报警按钮及声光报警器。

防盗报警系统是以另一种技术手段作为视频监控系统的补充，报警系统主机设置在监控中心。防盗报警系统选用多防区报警主机，系统由防盗报警控制主机、手动报警按钮、声光报警器、防区模块组成，建立二级防盗报警体系。报警控制主机可对所有探头进行设防、撤防或旁路。设防时当系统发生报警，主机将会发出声光报警信号，提醒安保人员，同时发出信号控制视频监控系统的图像连动。

采用手报按钮实现对库房、药房及财务室等重要房间实现监控，全面设防；防区划分可确定报警的准确位置。在收费、挂号、取药、护士站等区域设置手动报警按钮，报警按钮根据现场情况设置在人员易接触到的地方。

在残疾人卫生间设置报警按钮，卫生间门头设置声光报警器，系统呼叫按钮被按后，管理主机弹出报警信息，提示某一求助地点需要帮助，相关人员立即到事发地点急救。如果洗手间附近在无人的情况下，消防安防监控中心值班人员也可以及时进行救助，同时，相关信息自动存储于控制器内（含求助时间、求助位置、解救时间等等），急救完毕，现场复位解除报警状态，恢复正常，管理主机弹出解救结束信息，并记录。

防区扩展模块安装在楼层管理间机柜内。

提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足系统集成需求，并可独立与视频系统进行视频联动，无需配置中间设备，形成无缝对接。

设备点表

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 高抛 | 枪机 | 半球 | 人脸识别半球 | 电梯监控 | 拾音器 | 紧急按钮 | 声光报警器 | 红外双鉴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北裙楼 | -2F |  | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | -1F |  | 25 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  | 1F |  | 5 | 25 | 2 |  | 7 | 8 | 1 |  |
| 4 |  | 2F |  | 6 | 17 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |
| 5 |  | 3F |  | 3 | 28 |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 6 |  | 4F |  | 5 | 26 |  |  | 3 | 2 | 1 |  |
| 7 |  | 顶层 | 1 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 南主楼 | -2F |  | 14 | 6 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |
| 9 |  | -1F |  | 18 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1F |  | 4 | 28 | 2 |  | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 11 |  | 2F |  | 4 | 31 |  |  | 1 | 4 |  | 3 |
| 12 |  | 3F |  | 1 | 29 |  |  | 3 | 8 |  |  |
| 13 |  | 4F |  | 3 | 24 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 |  | 5F |  | 3 | 24 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 15 |  | 6F |  | 3 | 24 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 16 |  | 7F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 17 |  | 8F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 18 |  | 9F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 19 |  | 10F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 20 |  | 11F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 21 |  | 12F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 22 |  | 13F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 23 |  | 14F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 24 |  | 15F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 25 |  | 16F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 26 |  | 17F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 27 |  | 18F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 28 |  | 19F |  | 3 | 16 |  |  | 2 | 1 |  |  |
| 29 |  | 顶层 |  | 2 |  |  | 11 |  |  |  |  |

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 400万人脸识别半球网络摄像机 | 1. 400万人脸抓拍半球，支持输出2560×1440@25fps码流，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置2.7-13.5mm电动变焦镜头。 2. 最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx，红外补光距离不小于50米。 3. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 5. 在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。 6. 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。 7. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 8. 样机内置3个双半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 9. 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 10. 需支持IP67防护等级。 11. 具有不少于1个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。 注：标“”项需提供封面带有CMA或CNAS标识的权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章证明。 | 台 | 4.00 |
| 2 | 400万室内枪机 | 1. 400万筒型网络摄像机，在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。 2. 靶面尺寸为1/2.7英寸。 3. 信噪比不小于55dB。 4. 支持红外补光，有效补光距离达到50m 5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 7. 需支持IP66防尘防水。 | 台 | 170.00 |
| 3 | 400万高清半球网络摄像机 | 1. 400万半球形网络摄像机，在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。 2. 靶面尺寸为1/2.7英寸。 3. 信噪比不小于55dB。 4. 支持红外补光，有效补光距离达到30m 5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 需支持IP66防尘防水。 | 台 | 500.00 |
| 4 | 室外筒型摄像机 | 1. 400万筒型网络摄像机，支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2. 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4. 内置GPU芯片。 5. 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 6. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 7. 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 8. 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 9. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 10. 内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 11. 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 12. 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 13. 不低于IP67防尘防水等级。 注：标“”项需提供封面带有CMA或CNAS标识的权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章证明。 | 台 | 11.00 |
| 5 | 室外二合一防雷器 | 1）网络部分：适应数据传输速率≥100Mbps；保护线1/2，3/6；插入损耗≤0.5dB；接头形式RJ45；最大持续工作电压≥5V；标称放电电流3kA；最大通流容量3kV/1.5kA；电压保护水平Up≤600V。 2）电源部分：工作电压220VAC；最大持续工作电压270VAC；标称放电电流（8/20us）3KA；最大通流容量（8/20us）6KA；电压保护水平Up≤1600V。 3）其他要求：外壳防护等级≥IP20。 | 只 | 11.00 |
| 6 | 高空抛物红外枪式摄像机 | 1. 400万高空抛物变焦全彩监控摄像机，具有不小于1/1.8"靶面尺寸，光圈大小为F1.0±5%，3.3~9 mm。 2. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3. 在2688x1520 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 4. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5. 需支持双码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 6. 支持镜头前盖玻璃加热功能，内置温度传感器，当温度低于设定阈值时，可开启加热片，去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物，可根据环境温度自动调整加热功率。 7. 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于96%。 8. 需支持IP67防尘防水、IK10防暴等级。 注：标“”项需提供封面带有CMA或CNAS标识的权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章证明。 | 台 | 7.00 |
| 7 | 400万高清电梯专用碟形摄像机 | 1. 400万半球形网络摄像机，在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL。 2. 靶面尺寸为1/2.7英寸。 3. 信噪比不小于55dB。 4. 支持红外补光，有效补光距离达到30m 5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7. 需支持IP66防尘防水。 | 台 | 15.00 |
| 8 | 电梯专用无线网桥 | 1. 2.4GHz 200米电梯网桥 2. 安全：智能识别终端 终端准入管控 3. 可靠：无线抗干扰 故障可自愈 4. 智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 5. 成对包装，免配置 6. 传输稳定不卡顿 | 套 | 15.00 |
| 9 | 拾音器 | 1. 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强 2. 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 3. 拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz~12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应不大于5dB。 4. 动态范围: 0 dB~90 dB 5. 最大承受音压: 120 dBSPL 6. 拾音范围: 0 m~5 m 7. 灵敏度: -32 dB 8. 输出信号幅度: 2.5 Vpp 9. 信噪比: 90 dB 10. 频率响应: 20 Hz~20 kHz 11. 音频传输距离: ≥500 m 12. 接口类型: LINE OUT 13. 输出阻抗: 600Ω 14. 电源电压: DC12V 15. 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 16. 工作温度: -10℃～50℃（室内） 17. 音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 18. 指向特性: 全指向 19. 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 台 | 50.00 |
| 10 | 支架 | 枪机支架 | 个 | 182.00 |
| 11 | 监控杆 | 3.5米 | 个 | 8.00 |
| 12 | 室外设备箱 | 600*400*600(含空开、光纤收发器、尾纤、耦合器、电源插排等） | 只 | 8.00 |
| 13 | 视频监控平台接入许可授权 | 1、可接入管理2000路视频通道 2、支持接入并管理IPC、NVR、IPSAN、门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、智能分析设备、可视对讲设备、报警主机和访客设备 3、支持标准ONVIF、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、RTSP协议 | 套 | 1.00 |
| 14 | 人脸比对服务器 | 1. 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源。 2. 5个SATA接口，可满配20TB硬盘，2×HDMI，1×VGA，2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口，16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V），1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口，2×USB 2.0，1×USB 3.0，1×eSATA。 3. 输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps。 4. 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入。 5. 解码能力：最大支持32×1080P。显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。 6. 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；以文搜图能力：16路，以图搜图能力：16路。 7. 支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。支持16个名单库，总库容5万张，4路视频流后智能分析（2MP），16路图片流比对能力。 | 台 | 1.00 |
| 15 | 72 盘位磁盘存储阵列 | 1.设备配置:≥1颗 64 位多核处理器，≥8GB 内存，内存支持扩展到>256GB，内置SSD固态硬盘(可以扩展到4个 SSD 作为缓存盘)，配置>8个风扇，风扇支持热插拔并可几余温控调速:支持热插拔 1+1AC220V 电源或 1+1直流几余电源供电;提供封面带有 CMA 或 CNAS 标识的权威机构出具的检测报告复印件. 2.设备标配:≥4个2.5Gb 网口，支持2个前置 USB2.0接口、2 个后置 USB3.0 接口，支持 1 个前置 VGA 接口、个后置 HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E3.0具有72个硬盘热插拔插槽:支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不岩机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断;3.设备具备 1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡 4.每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 5. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播支持纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 6.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 7.设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A\B\C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C:硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 8.BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web。 注：标“”项需提供封面带有CMA或CNAS标识的权威机构出具的检测报告并加盖原厂公章证明。 | 台 | 3.00 |
| 16 | 16T企业级硬盘 | 16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 216.00 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500.00 |
| 18 | 拾音线 | RVV3*1.0 | 米 | 500.00 |
| 二 | 防盗报警 |  |  |  |
| （一） | 护理中心主楼 |  |  |  |
| 1 | 手动报警按钮 | 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% | 个 | 54.00 |
| 2 | 声光报警器 | 1、设备类型：声光警号 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% | 个 | 7.00 |
| 3 | 双鉴探测器 | 1、名称：双鉴探测器 2、技术参数：探测方式：被动红外+微波；探测范围：≥12m/90°全范围PIR辅以24GHz微波探测；测速范围：0.2~3m/s 3、其他：防拆保护：探测器具备防拆功能，打开外壳时探测器应输出报警信号 | 个 | 7.00 |
| 4 | 单防区报警模块 | 技术参数 1、设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1.5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 8、工作电源：DC36V/0.8mA（主机总线供电） 9、工作温度：-10 °C 至 55 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：49.4*32*14.3mm 产品功能 1、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展1路有线防区 2、总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 3、地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址不能重复 | 个 | 61.00 |
| 5 | 网络单防区输入输出扩展模块 | 技术参数 1、设备类型：网络单防区输入输出扩展模块 2、防区数量：1个 3、继电器数量：1个 4、通讯接口：LAN 5、通讯线材：RJ45局域网 6、通讯协议：TAP协议 7、指示灯：3个 8、复位按键：1个 9、外壳材质：塑料 10、使用环境：室内 11、工作电源：DC12V/110mA（宽压9-16V DC） 12、工作温度：-10 °C 至 55 °C 13、工作湿度：10% 至 90% 14、产品尺寸：80*34*15.6mm 产品功能 1、防区扩展：通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路有线防区 2、继电器扩展：通过TCP/IP方式关联接入报警主机，扩展1路可控继电器输出 3、地址设置：支持DHCP功能自动分配IP地址，支持手动配置和修改IP地址 4、状态指示：支持通过状态指示灯展示模块与主机的通讯状态，防区状态和网络连接状态 5、软件升级：支持通过报警主机对模块进行软件升级 6、硬件复位：支持硬件恢复出厂参数 | 个 | 61.00 |
| 6 | 电源DC12V | 1、设备类型：探测器开关电源 2、安装方式：螺丝固定 3、输出电压：DC12V 4、输出电流：0~3A 5、工作电源：AC220V/36W 6、工作温度：-30 °C 至 70 °C 7、工作湿度：10% 至 90% | 个 | 61.00 |
| 7 | 报警模块箱 | 1、名称：报警模块箱 | 个 | 61.00 |
| 8 | 总线报警主机（消控室） | 技术参数 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 4、日志容量：4万条 5、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 6、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 7、安装方式：壁挂安装 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 9、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 10、工作温度：–10℃～+55℃ 11、工作湿度：10％--90％ 12、使用环境：室内 13、产品尺寸：370*320*86mm（长*宽*厚） 功能特性】 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 | 台 | 1.00 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

一卡通管理系统

系统概述

为满足安徽中医药大学第一附属医院北区二期的发展及管理需要，新建一卡通管理系统需与院区已建设的一卡通管理平台（原有系统利旧使用）互联互通，一卡通账户余额及身份ID统一管理无缝兼容；系统建成后，职工及患者无需任何额外操作，可持现有在用的卡、电子虚拟卡、人脸识别等方式在新院区内一卡通系统各场景实现支付及身份识别功能，不影响职工及患者在院区内工作、生活，达到“一卡、一密、一账户、一库、一网”的建设效果。

安徽中医药大学第一附属医院北区二期项目智能化工程一卡通系统包括：门禁管理系统、水控管理系统、梯控管理系统、车辆道闸系统、非接触式门禁系统。

一卡通系统须提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足系统集成需求。不得以任何理由拒绝或要求收取定制开发费用等。

系统功能

一卡通系统采用网络式结构，便于日后扩展。本次设计包括门禁管理系统、水控管理系统、梯控管理系统、车辆道闸系统、非接触式门禁系统。

门禁管理系统：门禁子系统主要是对重要区域或通道的出入口进行管理与控制的系统。设计功能是对设防区域加强管理，划分进出区域权限。另外，根据消防相关规范要求，疏散防火门应符合消防规范的相关规定，所设置的门禁应在火灾确认后应无条件释放，实现联动功能。

水控管理系统：对医院病区用水进行控制，实现节水节能管控。水控子系统不仅通过在前端设置水控机可以很好的避免浪费、节约增效，且可以培养用水人群的节能环保意识。

梯控管理子系统：主要设置在病区和手术区，对医务专用电梯进行集中管控，保证医务人员电梯乘坐不受阻碍，进入电梯后刷卡释放可达楼层的按键权限。

车辆道闸系统：在停车场的出入口设置车牌识别设备及通道控制设备，对进出停车场的车辆进行科学、有序地管理与控制。

非接触式门禁系统：非接触式门禁系统通过非接触式医用门禁控制面板通过非接触式的感应方式控制门的开启与关闭，极大地减少了因直接触摸而产生的交叉感染风险，确保医护人员和患者的安全与便捷。

技术要求

门禁系统

- 系统概述:

图——门禁系统架构图

门禁管理系统是控制和管理人员进出，并准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。门禁管理系统与医院的身份识别认证相结合，方便内部人员出入，同时杜绝外来人员随意进出，既方便了内部管理，又加强了内部的安保措施。主要解决了区域内重要场所的安全问题，极大地提高了身份识别的效率和正确性。

门禁管理系统是基于以太网模式工作的网络化的智能门禁系统，系统由数据库、门禁管理系统、通讯采集程序、门禁控制器、读卡器、门磁、门磁、电锁、开门按钮等软硬件组成。

- 系统功能:

识别方式：支持刷卡、电子虚拟卡、人脸、出门按钮等；

门禁主机通讯方式支持TCP/IP；

支持与自动报警系统联动。当发生火灾事故时，火灾自动报警系统发出撤防信号，使相应区域内的门禁控制器处于撤防状态。

客户管理：支持人员组管理、人员组设备管理、照片管理、人员组绑定部门、部门绑定人员组；

系统监控：支持门禁远程开门、常开、常闭、取消常开、取消常闭、设备重启、设备校时等指令下发，并显示指令执行状态；

参数设置：支持刷卡门禁、人脸门禁不同参数组配置；

门禁计划：支持门禁计划新增，编辑，删除，支持门禁计划按星期、按时间段设置，循环周期配置，支持门禁计划有效期设置，支持时间段内门禁运行模式设置；

用户计划：支持用户计划新增，编辑，支持用户计划按星期、按时间段设置，支持用户计划有效期设置；

授权管理：支持授权信息查询、人员添加授权、授权异常查询、部门人员组添加授权、人员取消授权、批量取消人员授权；

设备管理：支持区域管理、工作站管理、门禁设备管理、区域设备管理、门禁组管理、设备固件升级等；

拓展功能：支持首卡开门授权、AB门互锁；

记录查询：非法记录查询、识别记录查询、告警记录查询、入场人数查询；

支持第三方对接参数管理，定时任务管理、推送配置管理、系统日志管理等。

水控系统

- 系统概述:

水控管理系统主要应用于对医院病区用水进行控制，通过智能水控器，实现计时/流量收费管理。用水量和经济利益密切挂钩，多用多付费少用少付费，用经济杠杆调节浪费，以培养员工及入住病患的节水意识，达到节约资源的目的。

系统主要由区域控制器、水控机、流量计电磁阀等几部分组成。

图——水控系统架构图

- 系统功能:

1）自带红外触发功能，配置流量计或计流模式时停止流水时暂停计费，无需重新拔插卡片；

2）采用新型防水模具，三层防水技术设计；

3）适用卡类：符合ISO/IEC 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡；

4）通讯方式：RS485/CAN，脱机存储：不少于100000条/机，工作电压：交流24V；自动识别持卡人的合法性，根据卡内帐户信息决定是否允许消费

5）计时以时间为基准，计时精度在0.2%内

6）计流以流量计脉冲为基准，采用高精度流量计，计流分辨率33ml（每一升水30个脉冲）

7）支持小钱包应用；小钱包版水控器通过转款机转款，不与上位机通讯；不记名不挂失，不保存明细记录

8）软件功能丰富齐全，集系统管理、控制、查询、统计、报表打印于一体

梯控系统

- 系统概述:

梯控管理系统是专门用于楼宇电梯控制和进行系统集成的电梯专用控制器。物业管理公司或管理人员能对楼宇内各种人员的进出进行更有效、更安全的管理，有效地控制了闲杂人员的进入。所有使用电梯的持卡人，都必须先经过系统管理员授权。使用电梯时，不同的人有不同的权限分配。每个进入电梯的人经过授权可以进入指定的区域或楼层，并且可以根据时间权限表与楼层权限表进行授权管理。未经授权，无法进入管理区域的楼层，并可对重要楼层进行时间段控制。控制器不管是脱机运行还是联机控制，都可记录大量的交易数据，使得电梯的所有人员进出记录都有据可寻。

本次共设计5套梯控系统。主要设置在病区和手术区，对医务专用电梯进行集中管控，保证医务人员电梯乘坐不受阻碍。

- 系统功能:

1）控制器可对电梯每层授权使用；

2）通过管理软件，管理人员可根据实际情况限定IC卡使用期限；

3）读卡系统可对IC卡使用有效期作出限定/次数，方便管理人员收费；

4）对丢失卡进行作废处理，以免让非本楼人员进入电梯；

5）保密性强，每梯每卡不通用；

6）每张卡通过授权可支持多部电梯同时使用；

7）控制器具有故障自诊断功能，帮助管理人员排除电梯故障；

8）控制器可在故障后可自动切换回电梯原有的键盘操作方式，以免在发生意外是用户盲目使用造成危险；

9）控制器可设有密码键盘呼梯，管理人员可在巡查等特殊情况下直接输入密码使用电梯。密码键盘可采用嵌入型全触控键读卡器，高贵、大方、美观；

10）2.8万张卡管理权限，5万条脱机存储记录；

11）可支持人脸识别、读卡、密码、指纹等识别方式，支持纯刷卡、卡加密码等方式；

12）用户可对IC卡设定密码，防止在IC卡丢失后他人盗用；

13）具有消防信号输入接口，当消防开关信号启动后，系统不工作，电梯恢复到原始状态；

车辆道闸系统

- 系统概述:

停车场快速通行系统，停车场进出口不需要配置控制机，车辆进出停车场通过车牌识别模块，系统自动识别车牌，将车牌作为主要进出依据。月卡和储值卡车辆需要先通过车牌发行月租或储值车辆，将数据保存到数据库中，车辆每次进出，月卡或储值卡在出入口识别到车牌后进出场，临时车辆入场时系统自动识别车牌并记录入场数据，出场系统识别车牌，并在数据库通过车牌检索入口数据，系统自动计算停车费用，车主缴费后出场。本次项目配置1套一进一出车辆道闸。

图——车辆道闸系统拓扑图

- 系统功能:

1）身份识别：对入场出场的车辆身份识别；

2）信息记录：同步自动记录入场时间、入场地点、车辆信息、车主身份；

3）图像摄取：与开闸指令同步摄取入场车辆图像并存储到数据库中，以备出场时进行车辆核对与以后查阅；

4）车牌识别：自动提取入场车辆的车牌号码，作为车辆进入停车场的具有唯一性的识别标志，可以供出场时进行车辆识别与以后查阅；

5）车位计数：系统支持车位计数功能，可实时的统计停车场总余位、区域车位的计数和区域余位显示功能；

6）满位显示：停车场内车位已停满时，通过LED显示屏提示前来的车辆，同时禁止按钮出卡，但依然保留电脑出卡功能以满足一些特殊的车辆与人员的入场要求；

7）信息显示：高亮度LED显示屏，即使在户外阳光下，显示的信息依然清晰可见；信息显示采用中英文双语显示，信息内容简明扼要，即可给车主明确的提示，又不耽误车辆入场的时间；

8）语音提示：声音提示方便周到；模拟人声清晰动听；可插拔式数字化语音模块方便系统集成与升级；具有超大存储容量，满足多种声音提示信息的输出。

非接触门禁系统

- 系统概述:

非接触式门禁系统以计算机、物联网、移动互联等信息技术为基础，结合无介质空中悬浮成像技术，建立满足医患人员相关活动信息收集、处理、整合及应用的非接触式就医支撑环境。将与就医过程相关的各种系统有机地结合进行统筹设计。使得患者能够安全高效的入院就诊，为医院打造全流程安全就医环境。将非接触式设备融入医院门诊、公共空间、手术室等场景中，便于医院规范化管理，提高诊治、护理质量把控、就医安全环境；业务流程化管理，减少了工作量，帮助医院提高了管理水平。

非接触式医用门禁控制面板通过非接触式的感应方式控制门的开启与关闭，极大地减少了因直接触摸而产生的交叉感染风险。该面板配备有先进的传感器和控制系统，能够实现快速响应和平稳运行，确保医护人员和患者的安全与便捷。此外还注重密封性能，有效阻隔空气中的微粒和细菌，为手术室、ICU等关键区域提供额外的保护层，保障医疗环境的洁净度。

图——非接触式医用门禁控制面板

- 系统功能:

非接触式医用门禁控制面板系统是一种高度集成的现代化医疗设备控制系统，旨在提供便捷、安全且卫生的门禁解决方案。该系统具有以下主要功能：

（1）非接触式感应控制：采用先进的非接触式感应技术，如红外感应和空中影像结合，实现空中影像式操作，无需直接触摸门体即可实现开关门操作，有效避免交叉感染风险。

（2）智能化控制系统：配备微电脑控制系统，具备多种智能控制模式，包括常开锁定、常规启闭、密码输入等，可根据实际需求灵活设置。

（3）气密性能：设备采用优质材料和精密结构设计，具有良好的气密性能，适用于手术室、诊疗室等需要高洁净度和密闭性的场所。

（4）节能环保：系统采用节能设计，如匀速开启、末端缓冲等功能，减少能耗并延长设备使用寿命。

（5）多样化控制方式：除了非接触式感应控制外，系统还支持接入红外线感应、脚控、微波等多种开门方式，满足不同场景下的使用需求。此外，系统还可与门禁系统联动使用，实现更加智能化的管理。

（6）易于维护与升级：系统结构简单明了，部件易于拆卸和更换，降低了维护成本和难度。同时，系统支持软件升级功能，可根据需求进行功能扩展和优化。

图——非接触式医用门禁控制面板示意图

设备点表

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 单门门锁 | 双门门锁 | 读卡器 | 出门按钮 | 四门控制器 | 水控 | 非接触门禁 | 梯控读卡器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北裙楼 | -2F | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 |  |  | 2 |
| 2 |  | -1F |  | 5 | 5 | 5 | 2 |  |  | 2 |
| 3 |  | 1F | 3 | 12 | 9 | 9 | 4 |  | 0 | 2 |
| 4 |  | 2F |  | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 3F | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 |  |  |  |
| 6 |  | 4F | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 |  |  |  |
| 7 |  | 顶层 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 南主楼 | -2F | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 |
| 9 |  | -1F | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 |  |  | 2 |
| 10 |  | 1F | 4 | 9 | 10 | 10 | 4 |  | 0 | 2 |
| 11 |  | 2F |  | 9 | 9 | 9 | 3 |  |  |  |
| 12 |  | 3F | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |  |  |  |
| 13 |  | 4F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 13 |  |  |
| 14 |  | 5F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 13 |  |  |
| 15 |  | 6F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 13 |  |  |
| 16 |  | 7F |  | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 |  |
| 17 |  | 8F |  | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 |  |
| 18 |  | 9F |  | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 |  |
| 19 |  | 10F |  | 6 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 |  |
| 20 |  | 11F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 21 |  | 12F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 22 |  | 13F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 23 |  | 14F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 24 |  | 15F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 25 |  | 16F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 26 |  | 17F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 27 |  | 18F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 28 |  | 19F |  | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 |  |  |
| 29 |  | 顶层 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 3 |

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一卡通管理中心 |  |  |  |
| （一）门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 四门门禁控制器 | 1、门禁控制器是门禁系统的核心，基于ARM平台，以大容量FLASH作为存储载体，具有数据存储可靠，掉电数据不丢失，集管理和自动控制为一体等特点； 2、可以实现消防联动火警和盗警信号均为干结点输入;支持在线升级功能，可以通过远程下载更新代码； 3、门禁读头通讯方式：支持韦根34或26，支持RS485; 4、可通过客户端软件对不同用户授权不同的权限；客户端软件可发出应急开启/关闭功能，门禁控制器应发出锁具开启/关闭信号； 5、门禁控制器可记录出入时间、操作时间、报警时间等信息，并通过网络上传至客户端软件；上传的记录包括时间、目标、位置、行为等信息，其中时间信息可精确到秒； 6、从读卡器获取感应卡信息至门禁控制器发出响应动作时间不大于1s；从客户端软件发出开启/关闭指令至门禁控制器发出响应动作时间不大于1s；门禁控制器内信息上传至客户端软件时间不大于4s；客户端软件可对门禁控制器校时； 7、通讯接口:TCP/IP;用户数量:≥1万;脱机记录:≥5万;供电电压:AC220V±10%;存储容量:≥64Mbit； 8、读头接口:≥4路;门锁接口:≥4路;按键接口:≥4路;报警接口:≥4路;门磁接口:≥4路;数据保存时间:≥5年； 9、支持web管理，包括系统监控、客户管理、参数设置、授权管理、设备管理、名称修改、进出方向、安全监管、记录查询、远程升级、拓展功能和系统设置；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 10、拟投入产品要求无缝接入医院本部一卡通系统，支持参数权限下发、进出记录查询，实现统一管理维护； | 台 | 65 |
| 2 | 门禁读卡器 | 1、尺寸≤8.5*11.5*1.5（宽*高*厚）； 2、读卡时间：＜0.5S，感应距离：1-5CM；功耗＜3W； 3、接口：纬根 26/34 ；PSAM卡槽：1个； 4、根据不同配置，支持多种方式解锁，刷卡：符合ISO/IEC 14443A/B标准，Mifare1卡/NFC应用终端(NFC全卡)等多种识别方式； 5、安全性：数据加密和双向验证功能；防雷防爆保护：有； 6、用华为手机或小米手机自带的NFC复制功能，对读卡器配套的门禁卡进行复制，复制成功后门禁读卡器拒绝手机使用，提供公安部检测报告复印件； 7、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求一卡通产品同一品牌。 | 台 | 223 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力； 2、输入电压：DC12V或DC24V+10% ； 3、工作电流：12V/450mA 24V/220mA； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 ； 5、表面温度：低于环境温度+20℃以内 ； 6、适用温度：﹣10℃～55℃ ； 7、适用湿度：环保锌电镀 0~90%相对湿度 ； 8、耐久性：在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用； 9、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求一卡通产品同一品牌。 | 台 | 35 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1、最大拉力：280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 ； 2、输入电压：DC12V或DC24V+10% ； 3、工作电流：12V/450mA 24V/220mA； 4、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 ； 5、表面温度：低于环境温度+20℃以内 ； 6、适用温度：﹣10℃～55℃ ； 7、适用湿度：环保锌电镀 0~90%相对湿度 ； 8、耐久性：在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用。提供具有CNAS、CMA或CAL标识的检测报告影印件予以证明； 9、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求一卡通产品同一品牌。 | 台 | 184 |
| 5 | 磁力锁支架 | 电插锁或电磁锁支架，根据现场实际情况选择相应型号支架，优质铝合金材质 | 台 | 199 |
| 6 | 开门按钮 | 优质PVC工程塑料，暗装型，输出NO信号；可配合86电器盒 | 台 | 195 |
| 7 | 闭门器 | 最大承重85KG，门款限制1100MM | 个 | 199 |
| 8 | 读卡器线 | RVV6*1.0 | 米 | 1800 |
| 9 | 电锁线 | RVV4*1.0 | 米 | 1800 |
| 10 | 出门按钮线 | RVV2*1.0 | 米 | 1800 |
| （二）水控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 区域控制器 | 1、电压：AC220V，内部自带变压器DC12V供电，包含水控安装盒； 2、上行TCP/IP，下行RS-485；支持的水控终端数量不低于25台； 3、以大容量FLASH作为存储载体，数据存储可靠，掉电数据不丢失； 4、支持在线升级功能，可以通过远程下载新的代码到控制器； 5、支持脱机使用，授权名单存储于内置Flash空间，断电不丢失。脱机状态下正常生成刷卡记录，存贮于数据网关内，联机后记录自动上传，无需人工干预，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 6、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求一卡通产品同一品牌。 | 台 | 16 |
| 2 | 水控机 | 1、自带红外触发功能，配置流量计或计流模式时停止流水时暂停计费，无需重新拔插卡片； 2、采用新型防水模具，三层防水技术设计； 3、适用卡类：符合ISO/IEC 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡； 4、通讯方式：RS485/CAN，脱机存储：不少于100000条/机，工作电压：交流24V； 5、环境温湿度：不低于指标：温度0︒C～70︒C 湿度10%～90%，读卡距离≤50mm； 6、工作模式：按时间/流量计费； 7、卡与水控机相互应答时间不超过1s，消费记录上传时间应小于1s/条，断网重连应答时间应小于3s； 8、拟投入产品要求无缝接入医院本部一卡通系统，支持现有职工卡刷卡使用，并能扣除一卡通账户余额且能在现有一卡通平台上查看交易记录，实现统一管理维护； 9、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求一卡通产品同一品牌。 | 台 | 239 |
| 3 | 流量计电磁阀 | 1、电动球阀，不锈钢、黄铜、塑胶，双内丝、DN15，浮动密封结构、不易垢死； 2、电机驱动，动作可靠； 3、特种塑胶结构，抗垢耐腐蚀标准寿命10万次； 4、不含电容，断电维持断电前使用状态，可能为常开或常闭； 5、DN15流量计，需水平安装。 | 套 | 239 |
| 4 | 电源箱 | 配套集中供电箱，一个电源箱内置1台400W水控电源，每个支持25个水控机集中供电. | 台 | 16 |
| 5 | 水控通讯线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 7170 |
| 6 | 水控电源线 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 7170 |
| （三）梯控管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯控制器 | 1、用户容量： 2.8万张卡管理权限；5万条脱机存储记录； 2、前端识别： 可支持人脸识别、读卡、密码、指纹等识别方式； 3、记录识别： 可存读卡、报警、系统动作信息等记录； 4、开门方式： 支持纯刷卡、卡加密码、等方式； 5、工作电源： 额定电压AC220V（ 50/60HZ ），额定电流<0.6A； 6、输入参数： 干节点开关量输入； 7、工作电压： AC≤220V，DC≤18V，工作电流≤5A； 8、工作环境： 温度-40℃~70℃，湿度0~90%； 9、控制箱体：喷塑，防静电设计。内置EMI滤波系统，抗干扰性能强； 9、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求一卡通产品同一品牌。 | 台 | 13 |
| 2 | 梯控读卡器 | 1、安装方式：外挂型安装；尺寸约：L89mm×W65mm×H6.5mm； 2、读卡类型：M1；S50； S70； 3、工作频率：13.56MHz； 4、输出接口：W26 / W34； 5、面板工艺：超硬钢化玻璃面板；防指纹面板处理； 6、保护措施：限流保护、半导体防雷保护、TVS保护、光电隔离、抗静电； 7、其他保护：抗干扰乱涌保护，瞬间干扰吸收：> 2000V / 600W / 100μS ； 8、为了保证设备之间的兼容性及方便管理维护，要求一卡通产品同一品牌。 | 台 | 13 |
| 3 | 梯控读卡器线 | RVV6*1.0 | 米 | 1500 |
| （四）车辆道闸系统（一进一出道闸） |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理软件 | 可通过纯车牌识别技术和车型辅助识别技术，实现车牌（车型）自动识别、匹配，可识别多种类型车牌； 支持中央收费、自助缴费、出口收费等多种收费形式的免取卡停车收费管理系统； 支持脱机功能，断网以后依然支持车辆计费进出； 软件采用B/S架构模式，实现数据集中存储，实时共享； 支持多种支付方式（微信、支付宝、APP、银联等）； 支持远程维护升级； 内置岗亭端收费软件； 可以查询各类收费明细报表，包括优惠明细报表、在自助缴费机上的缴费明细报表、退款明细报表等； 系统具有多种收费标准模板可供选择，客户还可根据实际需求增加其他收费方式； 系统接口齐全，可与第三方软件平台进行无缝对接，方便不同厂家系统能在同一平台进行统一管理； 须实现系统中自有硬件的功能性设置、控制与管理等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 出口设备安全岛 | 根据实际情况配套定制 | 套 | 1 |
| 3 | 车牌补光抓拍一体机 | 1、含识别主机200万像素，分辨率1080P一体式摄像机，集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体，采用高清宽动态CMOS和TIDSP，峰值计算能力高达6.4Ghz。基于车牌自动曝光控制算法； 2、采用200万高清实时视频流识别，最大化识别率，解决压地感跟车无法识别问题； 3、极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99%； 4、大角度识别，满足≤40°的通道环境； 5、优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； 6、适应车速：0-150公里/小时； 7、固定用户车辆可不用配电脑脱机使用。如单车道宽度大于4米，需另配车牌识别主机，最多可以挂接4台； 8、实现无牌车扫二维码进场； 9、实现搭建云平台功能。 | 套 | 2 |
| 4 | 雷达 | 1、输入电压：DC12V150mA 2、工作频率：24-24.5GHz 3、调制模式：FMCW 4、发射功率：10-15dBm 5、波束与闸杆夹角：宽波＜15°、窄波＜12° 6、检测距离：1-6米，±0.1米。 7、通讯方式：RS485、波特率115200 8、工作温度：-40℃~+85℃ 9、防护等级：IP67 | 个 | 2 |
| 5 | LED显示屏 | 四行显示，显示车牌、入场时间、缴费金额 | 套 | 2 |
| 6 | 直杆道闸 | 1、起落杆速度3秒； 2、杆长4米，停电手动起杆，来电自动复位；起落杆平稳；遇阻返回（选配）； 3、支持红外保护、环路感应器、压力传感器； 4、提供限位状态信号给停车场系统；无线遥控起落杆，红绿灯接口； 5、额定功率：120W。 | 套 | 2 |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 100 |
| 8 | 信号线 | RVVSP2*1.0 | 米 | 100 |
| （五）非接触门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 非接触式门禁 | 1.可交互空中成像技术，将实体按键变为空中按钮。避免物理接触、戴手套或手上有异物均可操作。 2.可与原有门禁控制方式并联搭配使用或独立使用。 3.设备直接输出标准通断信号控制门开关，不影响原有门开关方案。 4.嵌入墙内，无凸出墙体部分，与墙体贴合处密封处理，在门内及门外均安装空中成像交互面板。 5.符合洁净系统建设要求，材质上裸露部分仅为钢化玻璃，不存在积灰可能。 6.可定制化UI界面、适应现场建设风格；模块化设计、安装便捷、墙体内预留或后装五金件即可。 7.核心部件平板透镜以玻璃为主要原料，微结构晶格尺寸：≤410*410μm，微结构晶格密度：＞570个/cm2，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 8.无接触传感器：红外传感器；触控误差：≤5mm；交互延迟≤30ms；耐压值≤20KV，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 9.显示屏：≥5英寸。 10.使用者在空中点击操作即可完成密码输入，无需任何实物接触，既能有效规避指纹残留、按压印记的风险，又能防止细菌的交叉感染。功能上：支持多组密码输入，且可视化修改参数。支持多重交互反馈。交互3重反馈变化，点击按钮变色、声音提示、灯光提示。 | 台 | 32 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

公共广播系统

系统概述

公共广播系统具备背景音乐广播、服务广播、业务性广播及紧急事故广播。火灾事故广播可通过火灾自动报警及消防联动控制系统联动和相互协调报警。平时可在公共区域播放背景音乐，自动循环播放，发生火灾时，兼作事故广播使用，指挥疏散。系统的设计考虑到使用场所的特性、噪音水平、空间大小高度，并根据扬声器的扩散角度、声压等级和额定输入功率，确定扬声器的数量。业务性广播系统可以起到宣传、播放通知、找人、紧急情况下广播疏散作用。该功能要求扩声系统的声场强度略高于背景音乐，以不影响两人对面讲话为原则。火灾事故广播功能作为火灾报警及联动系统在紧急状态下用以指挥、疏散人群的广播设施。该功能要求扩声系统能达到需要的声场强度，以保证在紧急情况发生时，可以利用其提供足以使建筑物内可能涉及的区域的人群能清晰的听到警报、疏散的语音。

系统功能

本项目公共广播系统设计为医院背景音乐广播，前端设备同消防应急广播系统共用，本次配置公共广播控制主机、广播话筒、放大器、寻呼话筒、消防切换模块、IP网络终端功放等设备。主要用于日常播放背景音乐、业务广播、信息广播等，同时还兼做火灾应急广播。该系统属于以播放背景音乐为主，播放语音广播为辅，同时满足远程寻呼广播等为一体的综合性公共广播系统，系统应满足以下功能要求：

1）背景音乐播放：通过软件编程，实现定时定点定曲播放，平时播放悦耳的背景音乐。

2）业务广播：在该区域播放温馨提示、健康常识、天气预报、新闻咨询等信息。

3）远程寻呼功能：可以在控制室进行远程喊话、通知、寻人启事等。

4）可实现分区广播，分区进行控制。

5）当发生火灾时，接收到消控室的消防信号后，切断背景音乐音源，自动放送预先录制的紧急疏散广播或通过话筒广播疏散指令。

6）具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。

7）具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。

8）具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。

9）统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。

10）具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。

技术要求

本项目公共广播系统前端扬声器和消防应急广播系统共用，在公共走道、手术室等处均设有扬声器。本次设计仅配置控制主机、广播话筒、寻呼话筒、消防切换模块、IP网络终端功放等后端设备，满足医院背景音乐广播、寻呼及应急广播切换功能。

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持部署银河麒麟桌面操作系统(兆芯版)V10。 2.配置国产处理器要求满足≥8核处理器（参考兆芯KX-U6780A处理器）；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。 3.抽拉式键盘鼠标设计。 4.具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。 5.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行。 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播客户端管理软件 | 1.支持有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数上限限制，可自定义锁定时间。 2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。 3.后台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。 4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。 7.具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。 8.后台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。 9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。 10.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。 11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。提供功能界面截图加以证明。 13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。 14.支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 15.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。 16.多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。 18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。提供功能界面截图加以证明。 20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。考试模式下，数模备份能进行相互切换，出现断网、断电的异常情况下，系统采用实时系统监测及设备自检技术，听力备份切换延时＜0.03秒，实现无卡顿、无丢字、无延时的考试听力备份效果。 22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告。 23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.支持接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 28.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。 29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 30.支持部署于LINUX操作系统，支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。数字化网络广播系统服务平台与国产芯片处理器和国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。提供与国产芯片处理器产品兼容互认证证明报告复印件。 | 套 | 1 |
| 3 | 时间控制器 | 1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。 2.液晶显示屏可显示时间。 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 | 台 | 1 |
| 4 | 广播话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 | 套 | 1 |
| 5 | 合并式播放器 | 1.设备采用机柜式设计。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。 4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 台 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 7 | 寻呼话筒 | 1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。 3.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 5.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥32路会议通话功能，可扩展≥128路对讲和通话，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。 6.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。 7.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。 8.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。 9.内置≥2×3W全频高保真扬声器单元。 10.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。 11.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 12.系统播放采集音频端对端延时＜5ms。 | 台 | 1 |
| 8 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 7.支持单独调节音量。 | 套 | 1 |
| 9 | 消防切换模块 | 1.具有≥16路(开关量)短路输入接口，支持服务器端配置相应预设功能；具有≥8路(开关量)短路输出接口，支持服务器端任意配置相应预设输出。每≥1路(开关量)短路输入和输出采用独立的LED状态指示。面板上的≥24个LED指示灯，其中≥16个对应显示短路信号的输入，≥8个对应显示短路信号的输出。 2.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 3.具有市电电压插座接口和直流电源接口，两种电源模式备份选择。 4.具有≥1组线路（AUX IN）输入接口，独立音量电位器调节音量大小。支持本地音源输入采集功能。支持音频信号自动触发执行采集任务功能。音频输入带状态灯指示。当输入音频信号过大时，削峰状态指示灯点亮。 | 台 | 1 |
| 10 | 网络节目定时器 | 1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 | 台 | 1 |
| 11 | IP网络终端功放1 | 1.双网络接口设计，端子支持冗余备份。 2.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。提供功能截图加以证明。 3.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间＜0.03秒，切换过程无卡顿、不掉字。 4.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。 5.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 6.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。 7.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。 8.功放输出功率≥120W。 9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 | 台 | 28 |
| 12 | 消防广播 | 利旧 | 台 | 0 |
| 13 | 安装辅材 | 广播系统安装辅材。 | 项 | 1 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

信息发布系统

系统整体要求

信息发布系统是用于数字媒体内容发布的专业系统，将医院需要宣传和发布的内容以数字化的方式编辑制作，通过网络化的方式传输到指定的宣传发布点进行播出，将视频、音频、图片信息和滚动字幕等各类组合的多媒体信息通过网络传输到分布在不同位置的媒体显示端，然后由媒体显示端将组合的多媒体信息分组、分时段在相应的显示设备（液晶电视、LCD屏、LED屏、拼接屏）上播出，可以在每个屏上同一时段播放相同或者不同的节目源。

图——信息发布系统架构图

系统功能

根据安徽中医药大学第一附属医院北区二期信息发布系统的使用规划，系统至少应达到以下功能：

1）支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。

2）支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。

3）支持智能控制软件进行操作控制。

4）支持场景预设最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。

5）系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、图片、网页、直播内容、文档文本。支持多层素材库。

6）支持立体声、双道，支持MP3、AC3、PCM、WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。

7）图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。

8）每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。

9）可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。

10）可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。

11）播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。

12）显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据医院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。同时可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。

13）系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。

技术要求

信息发布系统主要在内部局域网络使用，通过设备网传输，采用2级结构，即“管理中心+发布点”模式。系统主机位于机房，负责所有用于多媒体信息发布管理与素材的集中下发工作。

本项目信息发布系统在门厅、电梯区域设置LED大屏，各层电梯前室设置信息发布液晶显示屏。系统采用计算机控制，设置相应的管理软件，支持以网络传输各种数字化、多媒体信息至各前端设备。系统所有终端以以太网的方式通讯。

在满足设计指标的前提下，系统应选择低能耗显示装置。

信息显示装置，当用电负荷不大于8kW时，可采用单相交流电源供电；当用电负荷大于8kW时，可采用三相交流电源供电。并宜做到三相负荷平衡。

信息发布系统须提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足系统集成需求。不得以任何理由拒绝或要求收取定制开发费用等。

信息发布的内容主要包括：入院流程介绍、活动通知、医院传等信息。系统管理应满足以下功能：

管理平台支持播放客户端跨平台管理，同一个素材与节目可以同时支持X86平台客户端与android客户端；

管理端支持一键查看客户端音量大小、IP地址、磁盘空间大小、远程监控管理、客户端版本更新等功能；

管理端支持导出节目，支持U盘更新；

支持第三方主流数据库数据库，如SQL Server、MY SQL、Oracle等多种数据库。

通过信息发布系统，对系统内的同步和异步LED屏，进行统一管理、内容发布，实现一个后台管理若干个显示终端；

支持屏幕自由分割，可组合网页/视频/音频/动画/图片和字幕等；

支持自适应分辨率，无须手动设置。

文件传输日志中具有详细的记录查询，有效管理和监控设备运行情况，多种查询设置如：起始时间与截止时间查询、主机名、主机用户查询、文件名称关键字查询、存储对象查询、操作类型查询、动作查询（写入、读取）等；

设备点表

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 32寸液晶屏 | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北裙楼 | -2F | 2 |  |
| 2 |  | -1F | 2 |  |
| 3 |  | 1F | 2 | 1 |
| 4 |  | 2F | 2 |  |
| 5 |  | 3F | 2 |  |
| 6 |  | 4F | 2 |  |
| 7 |  | 顶层 |  |  |
| 8 | 南主楼 | -2F | 3 |  |
| 9 |  | -1F | 2 |  |
| 10 |  | 1F | 4 | 3 |
| 11 |  | 2F | 3 |  |
| 12 |  | 3F | 3 |  |
| 13 |  | 4F | 2 |  |
| 14 |  | 5F | 2 |  |
| 15 |  | 6F | 2 |  |
| 16 |  | 7F | 3 |  |
| 17 |  | 8F | 3 |  |
| 18 |  | 9F | 3 |  |
| 19 |  | 10F | 3 |  |
| 20 |  | 11F | 3 |  |
| 21 |  | 12F | 3 |  |
| 22 |  | 13F | 3 |  |
| 23 |  | 14F | 3 |  |
| 24 |  | 15F | 3 |  |
| 25 |  | 16F | 3 |  |
| 26 |  | 17F | 3 |  |
| 27 |  | 18F | 3 |  |
| 28 |  | 19F | 3 |  |
| 29 |  | 顶层 |  |  |

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 控制端部分 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 采用2U机架式服务器，配置不低于以下要求： 1、CPU：2颗CPU处理器，单颗10核20线程，基本主频2.2GHz， 三级缓存13.75MB； 2、内存：1根32GB DDR4内存，最大支持内存插槽数24个； 3、硬盘：2块240G STAT SSD系统盘 ，1块1.2TB 10K SAS数据盘 ，硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥24块2.5寸硬盘扩展； 4、网卡：4个千兆电接口，2个万兆光接口（含光模块）； 5、电源：2块750W冗余电源，并提供配套的电源连接线； 6、风扇：配置冗余风扇，支持单风扇失效； 7、含配套专业版操作系统。 | 台 | 1 |
| 2 | 中央控制系统端软件 | 1.管理平台支持播放客户端跨平台管理，同一个素材与节目可以同时支持 X86 平台客户端与 android 客户端； 2.管理端支持一键查看客户端音量大小、 IP 地址、磁盘空间大小、 远程监控管理、客户端版本更新等功能； 3.管理端支持导出节目，支持 U 盘更新； 4.支持第三方主流数据库数据库，如 SQL Server 、 MY SQL、Oracle 等多种数据库。 | 套 | 1 |
| 3 | 视频控制器 | 为避免造成播出事故，产品需具有以下功能及特性 1.产品基于Linux Arm架构研发 2.视频警卫系统采用B/S架构，通过Web页面实现对产品管理，可配置包括网络配置、模型类型配置、模型敏感度配置以及对敏感人物、监测记录和遮盖图等的内容管理。用户可通过Web界面进行系统固件和识别模型升级，确保获得长期的支持和维护 3.Mini盒式，低功耗ARM系统，防尘防潮，支持7*24小时持续开机 4.设备具有2路HDMI输出、1路HDMI输入，2路以太网接口、2路USB2.0接口 5.产品尺寸：110mm*83mm*30mm 6.产品可通过公网进行NTP小时、设备未接入公网时，可通过本地校时，提供产品功能截图加以证明； 7.产品可对三类模型进行敏感度设置：色情、低俗类、敏感信息类、人脸识别（涉案政府官员、劣迹艺人等）； 8.产品可对人脸识别进行风险等级设定、可预览、删除、搜索、添加； 9.当产品检测出违规内容后，可进行遮盖，遮盖内容用户可自定义，此功能具有添加、搜索、预览、删除等功能； 10.为方便用户使用，当设备需要关机或者重启，可在Web界面进行电源管理； 11.设备具有日志管理功能，可对日志保存天数进行设定，可导出日志，可查看不同时间的日志，可查询某段时间内的所有日志选择，可查询违规日志详情，提供产品功能截图加以证明； | 套 | 1 |
| 4 | 显示屏安全管理器 | 1、产品具有嵌入式linux系统； 2、采用专用的硬件平台和软件系统相结合的方式，USB接口和网络接口进行USB安全隔离和行为管理，USB隔离能有效地杜绝移动介质病毒传播 3、支持7*24小时工作,支持USB3.0接口。支持网络管理；支持U盘，USB移动硬盘，P2读卡器等 设备需具备文件传输日志可查询和系统工作日志可查询两种日志信息 4、文件传输日志中具有详细的记录查询，有效管理和监控设备运行情况，多种查询设置如：起始时间与截止时间查询、主机名、主机用户查询、文件名称关键字查询、存储对象查询、操作类型查询、动作查询（写入、读取）等； 5、设备具有配置文件导入导出功能，方便用户快速切换设备配置； 6、设备具有时间段设置功能，可设置时间段名、开始时间、结束时间，利用时间段，可以让指定的策略在指定的时间段内灵活的进行文件监控； 7、设备文件类型检测支持（如：mpg；mpeg；m2p；m2v；vob；ts；rm；rmvb；mxf；gxf；mov；avi；wmv；wav；wma；mp3；s48；flv；fli；flc；swf；bmp；jpg；jpeg；tga；gif；tif；png；pcx；psd；doc；docx；xls；xlsx；ppt；pptx；pdf；lcg；flg；l3d；13dp等）支持对已知文件的深度检测，包含：策略禁用模式、存储对象选择、文件类型选择、自定义文件类型选择、文件大小最大值选择、缺省文件类型读写禁用功能、文件深度检测功能（是否对文件进行除扩展名之外的检测）、文件乱码率检测功能（可设置文本文件允许的乱码率）； 8、支持本地上传升级包升级和U盘内直接选定升级文件两种升级方式，提供产品功能截图加以证明； 9、快捷的传输速度兼容 FAT32, NTFS，exFAT 文件格式；读速度 60MB/s+, 写速度30MB/s+。集中式管理用户通过网络对其进行集中管理配置，升级等操作，使管理更加简便。后台服务屏蔽计算机 USB 接口以及 USB设备接入监控。自带软件系统，实时监控计算机 USB 接口的接入情况，对于非法移动存储设备的接入执行屏蔽，从而杜绝移动存储传播的途径。 | 套 | 1 |
| 5 | LED 显示屏播放软件 | 1、通过信息发布系统，对系统内的同步和异步 LED 屏，进行统一管理、内容发布，实现一个后台管理若干个显示终端； 2、支持屏幕自由分割，可组合网页/视频/音频/动画/图片和字幕等； 3、支持自适应分辨率，无须手动设置。 | 套 | 1 |
| 一 | 显示端部分 |  |  |  |
| 电梯（一） |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0全彩屏（2.56米*1.28米） | 功能特点： 1.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 2.LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟。 3.可通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 4.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 5.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级。 6.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级。 7.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db。 8.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰。 9.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。 10.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 11.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 12.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 13.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 14.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告。 15.具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。 16.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 17.支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 18.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 19.超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 20.支持超高清显示，采用独有的画质增强技术，有效提高图像清晰度，高速画面流畅无拖影。 技术参数： 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160×80 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6.0m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：40S 10.亮度：200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≤15% 14.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²） 22.峰值功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 平方米 | 3.2768 |
| 2 | 控制系统 | 1.拥有完备的视频输入接口2路 HDMI 1.4，1路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持10路网口和 1路HDMI 1.3 输出接口，带载高达650万像素。 3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 4.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 5.支持智能控制软件进行操作控制。 6.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体播放器 | 1、CPU不低于 ：四核 1.9GHZ 2、内存不低于：2GB 3、解码：增强型-硬件3D图形加速 4、外存不低于：8GB 5、系统：Android系统 6、时钟：RTC时钟，电子晶振 7、分辨率：1920*1080 8、遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 | 台 | 1 |
| 4 | 客户端软件 | 1、系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、图片、网页、直播内容、文档文本。支持多层素材库。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 2、立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3、图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 4、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 5、可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 6、可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 7、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 8、显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 9、系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 10、要求系统可增加、修改、删除跑马灯功能（滚动字幕），可自定义样式，用于各诊区即时通知的发送需求。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 11、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 | 套 | 1 |
| 5 | 控制电脑 | 8G/1T/2G/DVDRW/WINI10/21.5寸屏幕/含键盘鼠标 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 3KW智能PLC配电柜：远程控制、电源防雷、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等，含多功能控制卡； | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 室外双立柱钢结构+不锈钢包边 | 平方米 | 3.2768 |
| 8 | 大屏进线电缆 | WDZ-YJY-5x16 | 米 | 20 |
| 9 | 其他材料 | 电源线、网线、管、胶布等材料 | 项 | 1 |
| 电梯（二） |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0全彩屏（2.56米*1.28米） | 功能特点： 1.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 2.LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟。 3.可通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 4.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 5.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级。 6.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级。 7.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db。 8.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰。 9.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。 10.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 11.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 12.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 13.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 14.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告。 15.具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。 16.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 17.支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 18.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 19.超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 20.支持超高清显示，采用独有的画质增强技术，有效提高图像清晰度，高速画面流畅无拖影。 技术参数： 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160×80 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6.0m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：40S 10.亮度：200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≤15% 14.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²） 22.峰值功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 平方米 | 3.2768 |
| 2 | 控制系统 | 1.拥有完备的视频输入接口2路 HDMI 1.4，1路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持10路网口和 1路HDMI 1.3 输出接口，带载高达650万像素。 3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 4.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 5.支持智能控制软件进行操作控制。 6.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体播放器 | 1、CPU不低于 ：四核 1.9GHZ 2、内存不低于：2GB 3、解码：增强型-硬件3D图形加速 4、外存不低于：8GB 5、系统：Android系统 6、时钟：RTC时钟，电子晶振 7、分辨率：1920*1080 8、遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 | 台 | 1 |
| 4 | 客户端软件 | 1、系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、图片、网页、直播内容、文档文本。支持多层素材库。 2、立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3、图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 4、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 5、可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 6、可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 7、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 8、显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 9、系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 10、要求系统可增加、修改、删除跑马灯功能（滚动字幕），可自定义样式，用于各诊区即时通知的发送需求。 11、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 | 套 | 1 |
| 5 | 控制电脑 | 8G/1T/2G/DVDRW/WINI10/21.5寸屏幕/含键盘鼠标 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 3KW智能PLC配电柜：远程控制、电源防雷、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等，含多功能控制卡； | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 室外双立柱钢结构+不锈钢包边 | 平方米 | 3.2768 |
| 8 | 大屏进线电缆 | WDZ-YJY-5x16 | 米 | 20 |
| 9 | 其他材料 | 电源线、网线、管、胶布等材料 | 项 | 1 |
| 主楼门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0全彩屏（2.56米*1.28米） | 功能特点： 1.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 2.LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟。 3.可通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 4.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 5.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级。 6.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级。 7.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db。 8.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰。 9.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。 10.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 11.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 12.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 13.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 14.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告。 15.具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。 16.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 17.支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 18.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 19.超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 20.支持超高清显示，采用独有的画质增强技术，有效提高图像清晰度，高速画面流畅无拖影。 技术参数： 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160×80 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6.0m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：40S 10.亮度：200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≤15% 14.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²） 22.峰值功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 平方米 | 3.2768 |
| 2 | 控制系统 | 1.拥有完备的视频输入接口2路 HDMI 1.4，1路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持10路网口和 1路HDMI 1.3 输出接口，带载高达650万像素。 3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 4.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 5.支持智能控制软件进行操作控制。 6.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体播放器 | 1、CPU不低于 ：四核 1.9GHZ 2、内存不低于：2GB 3、解码：增强型-硬件3D图形加速 4、外存不低于：8GB 5、系统：Android系统 6、时钟：RTC时钟，电子晶振 7、分辨率：1920*1080 8、遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 | 台 | 1 |
| 4 | 客户端软件 | 1、系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、图片、网页、直播内容、文档文本。支持多层素材库。 2、立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3、图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 4、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 5、可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 6、可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 7、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 8、显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 9、系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 10、要求系统可增加、修改、删除跑马灯功能（滚动字幕），可自定义样式，用于各诊区即时通知的发送需求。 11、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 | 套 | 1 |
| 5 | 控制电脑 | 8G/1T/2G/DVDRW/WINI10/21.5寸屏幕/含键盘鼠标 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 3KW智能PLC配电柜：远程控制、电源防雷、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等，含多功能控制卡； | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 室外双立柱钢结构+不锈钢包边 | 平方米 | 3.2768 |
| 8 | 大屏进线电缆 | WDZ-YJY-5x16 | 米 | 20 |
| 9 | 其他材料 | 电源线、网线、管、胶布等材料 | 项 | 1 |
|  | 裙楼门厅 |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0全彩屏（4.16米*2.4米） | 功能特点： 1.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。 2.LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟。 3.可通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 4.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K。 5.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1级。 6.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准，测试温度在650℃，时间30秒，样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭，并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧，（PCB板、线材、电源、连接件）阻燃等级达到V-0等级。 7.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db。 8.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力，要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰。 9.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害。 10.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。 11.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。 12.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。 13.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。 14.可用于实时监控显示现场情况、播放各种宣传广告。 15.具备超高刷新速度，画面连贯性好，画面流畅度高。 16.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。 17.支持画面矫正，采用伽马校正技术，可实现逐点亮度颜色校正。 18.支持智能光控，可智能调节亮度，提高画面舒适度，更节能省电。 19.超宽视角显示，显示屏可视范围更大，任意角度观看画面依然清晰。 20.支持超高清显示，采用独有的画质增强技术，有效提高图像清晰度，高速画面流畅无拖影。 技术参数： 模组参数 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 5.发光点颜色组合：1R1G1B 6.模组分辨率：160×80 7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160 8.模组重量：≤0.48Kg/张 9.工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数 1.最佳视距：≥6.0m 2.水平视角：≥175° 3.垂直视角：≥175° 4.维护方式：前/后维护 5.控制方式：同步控制 6.驱动器件：恒流 7.刷新频率：≥4200Hz 8.换帧频率：≥60Hz 9.扫描方式：40S 10.亮度：200-800CD/m² 11.灰度等级：12/14/16/18bit 12.对比度：≥10000:1 13.衰减率（工作三年）：≤15% 14.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节 15.平均无故障时间：≥20000H 16.寿命：≥100000H 17.杂点率：≤1/100000且无连续失控点 18.环境温度：存储-35℃~+85℃ 19.工作温度：－20℃~+60℃ 20.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz 21.平均功耗：800CD/m²时≤125W/m²（600CD/m²时≤95W/m²） 22.峰值功耗：800CD/m²时≤500W/m²（600CD/m²时≤380W/m²） 23.安装规格：磁吸 24.亮度均匀性：≥99% 25.防护等级：IP5X | 平方米 | 9.984 |
| 2 | 控制系统 | 1.拥有完备的视频输入接口2路 HDMI 1.4，1路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持10路网口和 1路HDMI 1.3 输出接口，带载高达650万像素。 3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 4.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 5.支持智能控制软件进行操作控制。 6.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体播放器 | 1、CPU不低于 ：四核 1.9GHZ 2、内存不低于：2GB 3、解码：增强型-硬件3D图形加速 4、外存不低于：8GB 5、系统：Android系统 6、时钟：RTC时钟，电子晶振 7、分辨率：1920*1080 8、遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 | 台 | 1 |
| 4 | 客户端软件 | 1、系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、图片、网页、直播内容、文档文本。支持多层素材库。 2、立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3、图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 4、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 5、可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 6、可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 7、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 8、显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 9、系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 10、要求系统可增加、修改、删除跑马灯功能（滚动字幕），可自定义样式，用于各诊区即时通知的发送需求。 11、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 | 套 | 1 |
| 5 | 控制电脑 | 8G/1T/2G/DVDRW/WINI10/21.5寸屏幕/含键盘鼠标 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 3KW智能PLC配电柜：远程控制、电源防雷、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等，含多功能控制卡； | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构 | 室外双立柱钢结构+不锈钢包边 | 平方米 | 9.984 |
| 8 | 大屏进线电缆 | WDZ-YJY-5x16 | 米 | 20 |
| 9 | 其他材料 | 电源线、网线、管、胶布等材料 | 项 | 1 |
| 电梯厅 |  |  |  |  |
| 13 | 电梯厅32寸信息发布屏 | 1、CPU不低于：四核 1.5GHZ； 2、内存不低于：1GB； 3、外存不低于：8GB ； 4、系统：Android； 5、时钟：内置实时时钟模块，电子晶振； 6、尺寸不低于：32吋； 7、可视角度：全视角； 8、分辨率：≥1920*1080； 9、显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放及可持续播放，播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等，可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等，支持视频、图片、文字多种素材播放，呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息。提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 10、管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材，支持素材定期清除，可远程开机、关机、重启、清屏，远程控制音量、亮度、安装删除软件，支持语音控制，支持PAD控制，支持提前签到设定，支持多诊区共用；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 11、响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明； 12、外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤30mm 13）安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 | 个 | 72 |
| 14 | 客户端软件 | 1、系统具备素材管理功能，可播放各种格式的视频、图片、网页、直播内容、文档文本。支持多层素材库。 2、立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。 3、图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。 4、每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放，支持各种高清播放格式文件。 5、可以指定空闲时间发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 6、可通过制定、编辑节目播放列表，网络管理播放顺序。 7、播放列表设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。 8、显示屏幕划分成多个区域，每个区域可根据我院需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。我院可以利用系统中提供的固定模版，也可以通过系统的模版制作模块，自己任意拖拉制作新的分割画面模版。可预定所有区域的播放日期和时间，也可对每个区域设定一个独立的播放时间表。 9、系统提供多种不同的屏幕划分显示模版供选择，同时还可以自己编辑新的布局模版，这些布局可以作为模板，在节目编排时使用。 10、要求系统可增加、修改、删除跑马灯功能（滚动字幕），可自定义样式，用于各诊区即时通知的发送需求。 11、具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。 | 个 | 72 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

多媒体会议系统

系统概述

随着科技水平的进步，医疗单位、党政机关、教育机构、企事业单位等行业对现代化办公及教学的要求也越来越高。会议室也已从实现视、听功能为主的简单的系统，逐步发展成为一个具有多种功能的综合性的信息资源交流场所。通过网络技术、数字音频和视频处理技术、智能控制技术地应用，数字会议、数字显示设备、摄录设备、数字扩声设备等各类型器材大量进入会议场所，使多媒体会议系统的配置越来越专业，功能也越来越强大。

多媒体会议室系统集网络、视讯、扩声、大屏幕投影显示、中央控制系统为一体，是为了适应现代化多功能会议室要求而建立的。整个系统是一个集现代化高科技网络通讯技术、大屏幕显示技术、音响技术、多媒体控制技术为一体的高技术集成系统。在工程实施过程中，进行系统整体综合设计，施工中协调各分系统，使整个系统做到设计合理，维护方便，实际应用操作简单，经济高效，满足现代化多功能会议室系统的要求，并具有较高的扩充性、升级性和兼容性。

本次项目多媒体会议系统主要为示教室。考虑到示教室面积较小，本次仅在以上区域设计一台86寸会议平板作为会议、示教室显示系统。同时在每个示教室预留内网信息点，支持视频会议、手术示教功能扩展。

系统功能

本项目主要为小型示教室，主要考虑视频显示系统，主要实现医院日常会议的需求。

1）支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。

2）支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。

3）支持HDMI通道信号输入智能唤醒功能。

4）支持任意通道下书写批注功能。

5）支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作。

6）支持无线传屏，将电脑/笔记本电脑信号传输至交互平板上显示，支持同时接收≥4个信号显示在同一个交互平板上。

7）支持录屏功能、电子白板、手写批注功能。

8）支持计时功能，具备有计时器小工具。

9）无线投屏器支持会议模式、主持人模式下，主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏；与会人员模式下，当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权。

技术要求

视频显示系统满足与会人员的观看，本项目每个示教室配置了一台86寸智能会议平板，具有4K/UHD超高清显示，确保显示画面的清晰度；具有触控功能，能够满足会议室的交互操作需求；配置一套无线投屏器，彻底解决了线缆的束缚，避免因为接口松动，导致系统图像不稳定，甚至丢失，该系统采用无线传输，将笔记本信号、PAD信号无线传输至视频系统，推送高清视频信号上屏。

为了满足移动使用的需求，配置移动安装支架。

图——示教室会议平板

智能会议平板须集本地高效办公、远程会议、多方式互动协同于一体，实现电子白板、云会议、无线投屏、字幕上屏、屏纸互动、多屏互动等大屏类功能充分提升医院日常的小型会议的效率与便捷。同时还需提供丰富、开放的接口与套件，为第三方应用与设备的高效集成提供便捷路径。

系统建设总体要求：

会议系统的设计与设备配置应符合当前智能化趋势，技术适当超前，确保竣工后数年内仍具有一定的先进性，使本项目成为具有国内先进水平的会议系统工程。会议系统的功能应按照可靠、实用、先进、专业、开放、安全、经济和易集成的原则进行系统建设。

多媒体会议系统的技术要求：

- 必须满足国家各种相关规范标准的要求。

- 各大厅堂的音视频、控制部分能够满足多种形式的报告、会议的要求。

- 音频部分设计达到声场分布均匀、语言清晰和音色丰满的要求。

- 音视频部分必须适应现代网络传输、记录和高清显示的技术要求，具备随时接驳网络、远程视频、电视会议、电话会议等多种形式传送信息的能力。

- 所有设备必须具有先进性、兼容性、扩展性和科学性。

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交互智能平板 | 1.整机采用窄边框设计，≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。 2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。 3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。 4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Windows系统中支持≥40点触控。 6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合WiFi5 2.4G+5G+Bluetooth5.0标准。 7.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。 8.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。 9.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。 10.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。 11.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。 12.支持投票功能。可编辑议题及选项内容, 最多可设置 10 个选项, 支持单选及多选, 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票, 投票结果可生成饼状图或条形图, 并支持以图片格式插入到白板。 13.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，最多同时接入≥四个设备投屏。 14.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。 15.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。 16.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。 17.前置端口：≥1路HDMI，≥1路USB3.0，≥1路USB2.0，≥1路Type-C，≥1路TOUCH 2.0；后置端口：≥1路RS232，≥1路PC TOUCH，≥2路HDMI IN，≥1路RJ45 IN，≥2路USB2.0，≥1路TF Card，≥1路COAX，≥1路Mic IN，≥1路Line OUT，≥1路HDMI OUT。 | 台 | 18 |
| 2 | 移动支架 | 1.高度调节行程：0-430mm 2.高度调节方式：螺丝锁定调整 3.材质：SPCC高强度钢（主体）/PA6+PB（轮子） 4.支架安装适配一体机尺寸：86英寸-98英寸 | 套 | 18 |
| 3 | 无线传屏器 | 1.会议模式：主持人模式：主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏 2.与会人员模式：当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权 3.帧率：音视频18~30帧；分辨率：720P~1080P 4.频段：2.4GHz/5GHz 5.传输距离：无遮挡的情况下30m 6.显示模式：支持扩展桌面（Windows 7/8/10） 7.触摸反控：支持10点触摸回传（Windows 7/8/10）；支持鼠标模式回传（Mac） | 台 | 18 |
| 4 | 安装辅材 | 连接线缆、安装支架等辅材。 | 项 | 18 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

智慧门诊系统

系统概述

在医院门诊就诊中，患者不仅仅要求医院能满足看病的需要，还要求院方尽量提高就医环境、服务质量、就诊秩序，降低就诊等待时间，并且由于医院体制改革不断深入，医院市场竞争愈发激烈，为了更好的提升医院形象，提高核心竞争力，利用高科技信息化手段，优化就医流程，静化等候环境。让广大患者有序、轻松愉悦就医环境已经成为医院提升医院服务水平的迫切要求。通过使用  医院分诊排队叫号系统后，能有效缓解患者及其家属等待就诊时的焦虑情绪，能使所有患者及家属在候诊区耐心等待，根据语音的呼叫和显示屏的提示，有序地前往相应诊室就诊，再也无须不停的探望，给医院营造一个宁静祥和的就医氛围，也给医生创造一个良好的工作环境。

智慧门诊系统是在医院各门诊候诊区域所使用的智能化分诊和排队叫号管理系统，系统可有效地解决病人就诊时排队的无序、医生工作量的不平衡、就诊环境嘈杂等问题。系统采用服务器模式，数据库存储各服务等候区排队信息，具有一级、二级分诊排队模式，在候诊区（包括各门诊、各检查科室、药房等服务等候区）设置排队管理工作站，进行首次分诊，负责该等候区内的医生呼叫控制、语音呼叫、显示同步控制及该区域排队信息管理。在诊室门口进行第二次分诊。通过两次分诊，可使病人做到就诊时间心中有数，避免拥堵排队造成的急躁情绪，使候诊现场井然有序，就诊体验良好。

图——智慧门诊架构图

系统功能

智慧门诊须提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足第三方应用集成需求。不得以任何理由拒绝或要求收取定制开发费用等。

其他具体要求如下：

1）要求系统数据库支持存储海量数据以及高性能读写数据。

2）要求系统支持人员管理，如人员的添加、删除，姓名、职称、图像、简介等信息的管理机维护。

3）要求系统可设定分诊台下的叫号模式，如顺呼、简洁呼、扫码呼、选呼等模式。

4）要求护士工作站软件可嵌入挂号模块，支持分诊台挂号需求。

5）可根据实际具体需求，对医院HIS系统厂商开放数据库，允许对数据库直接操作。

6）支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换

技术要求

- 门诊排队管理软件

1）可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况。

2）支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。

3）支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式。

4）支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。

5）支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式。

6）支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

7）本次建设的排队叫号管理系统需要与北区一期叫号系统统一管理，投标人自行考虑建设成本，一期设备可以利旧。

- 门诊排队导诊软件

1）可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况；

2）支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。

3）系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

4）支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式；

5）支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式；

6）支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式；

7）支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。

8）早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制。

- 医生叫号对讲软件

1）支持医生ID号登录。

2）医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。

3）医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。

4）医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。

5）医生工作站管理软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。

6）支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。

7）要求顺序呼叫支持叫号、重呼、过号、诊结、停诊等多种状态。

8）医生工作站管理软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。

9）医生工作站管理软件支持医生出诊多个科室时，可自行设置不同号别的就诊优先级别、和呼叫间隔人数。

10）医生工作站软件支持为患者进行跨科室、跨诊区的转诊，无需患者再重新挂号。

- 医技排队管理软件

1）可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况；

2）支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、优先、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。

3）支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

4）支持除医技科室可为患者预约外，还具有院内其他科室医生、住院病区医护人员、自助服务设备、院外电脑、院外移动端等多渠道预约方式。

5）支持排班管理，要求可对检查室一周内每天多时段进行排班设置。

6）支持检查室检查部位的关联设定，并支持检查项目对应的注意事项进行自定义编辑。

7）可以对预约数据进行统计，可支持历史数据、当天数据、后续预约数据进行查询；可支持按检查室、检查项目进行筛选统计；可查询预约人数、到检人数、爽约人数、预约渠道占比等信息。

8）支持在患者具有多项检查项目时，系统可智能为患者推荐最优预约方案；同时要求系统具备检查项互斥关系的维护，合理分开互斥检查项的预约时间。

9）支持具有医技预约权限的医生可以查询到各个科室的预约情况，也可查询到某个患者的预约情况。

- 医技排队导诊软件

1）住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则；

2）在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。

3）在患者不具备检查条件时，护士可为其设置延迟呼叫，待具备检查条件时，方可呼叫。

4）部分无医生工作站检查室应支持物理呼叫设备。

5）中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

- 取药排队管理软件

1）支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。

2）支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。

3）支持扫描患者药单即呼叫患者取药。

4）支持重复呼叫。

5）取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高发药效率。

6）要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行无缝连接。

- 抽血排队管理软件

1）支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式；

2）在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。

3）检验窗口可按业务划分，例如：静脉血窗口、末梢血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。

4）患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。

5）支持特殊患者多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，在可设定时间后可再次进入队列并优先。

6）部分无医生工作站采血窗口应支持物理呼叫设备。

7）中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。

设备点表

| 序号 | 楼层 | 弱电间 | 门诊排队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 门诊排队导诊软件 | 医生叫号对讲软件 | 诊室二级分诊屏 |  |  | 医技二级分诊屏 | 检查室分机 | 自助签到机 | 一级分诊屏（65寸） | 有源主喇叭 |  |  | 无源副喇叭 |
| 1 | B2F | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1F | 1# | 2 | 7 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  |  | 2 |
| 3 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2F | 1# | 1 | 12 | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 5 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3F | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 弱电间 | 医技排队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医技排队导诊软件 | 医生叫号对讲软件 | 诊室二级分诊屏 |  |  | 医技二级分诊屏 | 检查室分机 | 自助签到机 | 一级分诊屏（65寸） | 有源主喇叭 |  |  | 无源副喇叭 |
| 1 | B2F | 2# | 1 | 6 | 1 |  |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | 1F | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2# | 2 | 7 | 2 |  |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| 4 | 2F | 1# | 1 | 7 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 5 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3F | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 弱电间 | 取药排队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医生叫号对讲软件 | 取药窗口显示屏（43寸） |  | 取药窗口显示屏（50寸） |  |  | 窗口对讲机 | 多媒体控制盒 | 有源主喇叭 | 无源副喇叭 | 音频分配器 |  |  |  |
| 1 | B2F | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1F | 1# | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2F | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2# | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | 3F | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 弱电间 | 抽血排队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医生叫号对讲软件 | 抽血窗口显示屏（50寸） |  |  | 窗口对讲机 |  | 自助签到机 | 多媒体控制盒 | 有源主喇叭 | 无源副喇叭 |  | 音频分配器 |  |  |  |
| 1 | B2F | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1F | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2F | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3F | 2# | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |

主要设备性能参数

| 序号 | 材料名称 | 技术说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排队叫号系统（门诊质量管理数据平台、门诊、医技、取药、抽血、出入院结算） |  |  |  |
| 1 | 智慧门诊信息交互服务器软件 | 1.考虑信创要求，投标人需提供所投系统支持国产化证明复印件。 2.投标人需提供投标系统的信息安全等级保护备案证明复印件。 3.要求系统数据库支持存储海量数据以及高性能读写数据。 4.要求系统支持人员管理，如人员的添加、删除，姓名、职称、图像、简介等信息的管理机维护。 5.要求系统可设定分诊台下的叫号模式，如顺呼、简洁呼、扫码呼、选呼等模式。 6.要求护士工作站软件可嵌入挂号模块，支持分诊台挂号需求。 | 套 | 1 |
| 2 | 数据接口软件 | 1.可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。 2.可提供同等规模同类项目系统接口范例。 3.支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL调用、webapi等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换。 | 个 | 1 |
|  | 门诊排队叫号模块 |  |  |  |
| 1 | 门诊排队管理软件 | 1.系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况。 2.系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。 3.支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式。 4.支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。 5.支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式。 6.支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 7.为了方便管理，本次建设的排队叫号管理系统须与医院现有的门诊导诊系统互联互通、无缝对接，实现数据交互，须支持叫号数据的导出与分析，由此产生的费用由中标人承担，提供投标人承诺书，格式自拟。 | 套 | 1 |
| 2 | 门诊排队导诊软件 | 1.系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况； 2.系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。 3.系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 4.支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式； 5.支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式； 6.支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式； 7.支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 8.早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制； | 套 | 3 |
| 3 | 分诊台话筒 | 1.配合门诊排队导诊软件使用； 2.自带一体化喇叭和鹅颈采音话筒，可用于医生诊室双向语音对讲通话对讲； 3.支持喊话维持现场秩序，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； | 台 | 3 |
| 4 | 医生叫号对讲软件 | 1.要求支持医生ID号登录。 2.要求医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。 3.要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。 4.要求医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。 5.要求医生工作站管理软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。 6.要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。 7.要求顺序呼叫支持叫号、重呼、过号、诊结、停诊等多种状态。 8.要求医生工作站管理软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。 9.要求医生工作站管理软件支持医生出诊多个科室时，可自行设置不同号别的就诊优先级别、和呼叫间隔人数。 10.要求医生工作站软件支持为患者进行跨科室、跨诊区的转诊，无需患者再重新挂号。 | 套 | 19 |
| 5 | 诊室话筒 | 1.配合医生叫号对讲软件使用； 2.自带一体化喇叭和采音话筒； 3.支持喊话维持现场秩序，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； 4.具备过号，重呼，下一位硬件叫号功能，方便医生直接使用医生工作站，不用切换软件页面； | 台 | 19 |
| 6 | 诊室二级分诊屏 | 1.CPU不低于：四核 1.5GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：22吋 7.可视角度：全视角 8.分辨率不低于：1920*1080 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 10.外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 11.安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 12.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，设备USB接口具备加密传输功能，设备具有安全电压接入设计。 | 台 | 18 |
| 7 | 医技二级分诊屏 | 1.CPU不低于：四核 1.5GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：不低于22吋 7.可视角度：全视角 8.分辨率不低于：1920*1080 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 10.外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 11.安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 12.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，设备USB接口具备加密传输功能，设备具有安全电压接入设计。 | 台 | 1 |
| 8 | 检查室分机 | 1.专用于X光、CT等易产生辐射的检查室，壁挂式安装在检查室内墙壁上，支持与操作室医生叫号对讲软件双向语音通话； 2.支持实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护； | 台 | 1 |
| 9 | 自助签到机 | 1.CPU不低于：四核 1.8GHZ 2.内存不低于：2GB 3.外存不低于：16GB 4.系统：Android； 5.尺寸：不低于22吋，竖屏； 6.触摸：电容触摸； 7.可视角度：全视角； 8.分辨率不低于：1080*1920； 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置； 10.条码扫描模块：多线激光平台； 11.医保卡模块：要求支持社会医疗保险卡识别； 12.打印模块：内置热敏凭条打印机 ； 13.管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材，支持素材定期清除，可远程开机、关机、重启、清屏，远程控制音量、亮度、安装删除软件，支持语音控制，支持PAD控制，支持提前签到设定，支持多诊区共用； 14.外观要求：为有效指引，要求顶部设有明显标识；为方便维护，要求维护舱门为前置设计； | 台 | 1 |
| 10 | 一级分诊屏 | 1.CPU不低于：八核 1.2GHz 2.内存不低于：2GB 3.外存储不低于：32GB 4.系统：Android 12 5.尺寸不低于：65寸 6.分辨率：3840* 2160 7.屏显比例：16：9 8.均匀性:>80% 9.亮度：350cd/m² 10.视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 11.数据接口：USB2.0*1 USB3.0*1 TF卡*1 12.安装方式：支持壁挂式安装、吊装 13.响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒。 | 台 | 4 |
| 11 | 有源主喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 4 |
| 12 | 无源副喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 3 |
|  | 医技排队叫号模块 |  |  |  |
| 1 | 医技排队管理软件 | 1.系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况； 2.系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、优先、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。 3.系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 4.系统需支持除医技科室可为患者预约外，还具有院内其他科室医生、住院病区医护人员、自助服务设备、院外电脑、院外移动端等多渠道预约方式。 5.系统需支持排班管理，要求可对检查室一周内每天多时段进行排班设置。请提供此功能系统截图加以证明。 6.系统需支持检查室检查部位的关联设定，并支持检查项目对应的注意事项进行自定义编辑。请提供此功能系统截图加以证明。 7.要求系统可以对预约数据进行统计，可支持历史数据、当天数据、后续预约数据进行查询；可支持按检查室、检查项目进行筛选统计；可查询预约人数、到检人数、爽约人数、预约渠道占比等信息。 8.要求系统支持在患者具有多项检查项目时，系统可智能为患者推荐最优预约方案；同时要求系统具备检查项互斥关系的维护，合理分开互斥检查项的预约时间。 9.要求系统支持具有医技预约权限的医生可以查询到各个科室的预约情况，也可查询到某个患者的预约情况。 | 套 | 1 |
| 2 | 医技排队导诊软件 | 1.住院病人、预约患者在预约时段内，需采用优先原则； 2.在患者有多个检查项的情况下，当其被一检查项呼叫到时，其他检查项状态为挂起装状态，待该患者完成当前检查后，其他检查项方可呼叫。 3.在患者不具备检查条件时，护士可为其设置延迟呼叫，待具备检查条件时，方可呼叫。 4.部分无医生工作站检查室应支持物理呼叫设备。 5.中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 | 套 | 4 |
| 3 | 分诊台话筒 | 1.配合医技排队导诊软件使用； 2.自带一体化喇叭和鹅颈采音话筒，可用于医生诊室双向语音对讲通话对讲； 3.支持喊话维持现场秩序，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； | 台 | 4 |
| 4 | 医生叫号对讲软件 | 1.要求支持医生ID号登录。 2.要求医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。 3.要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。 4.要求医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。 5.要求医生工作站管理软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。 6.要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。 7.要求顺序呼叫支持叫号、重呼、过号、诊结、停诊等多种状态。 8）要求医生工作站管理软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。 9）要求医生工作站管理软件支持医生出诊多个科室时，可自行设置不同号别的就诊优先级别、和呼叫间隔人数。 10）要求医生工作站软件支持为患者进行跨科室、跨诊区的转诊，无需患者再重新挂号。 | 套 | 20 |
| 5 | 诊室话筒 | 1.配合医生叫号对讲软件使用； 2.自带一体化喇叭和采音话筒； 3.支持喊话维持现场秩序，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； 4.具备过号，重呼，下一位硬件叫号功能，方便医生直接使用医生工作站，不用切换软件页面； | 台 | 20 |
| 6 | 诊室二级分诊屏 | 1.CPU不低于：四核 1.5GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：22吋 7.可视角度：全视角 8.分辨率不低于：1920*1080 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 10.外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 11.安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 12.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，设备USB接口具备加密传输功能，设备具有安全电压接入设计。 | 台 | 10 |
| 7 | 医技二级分诊屏 | 1.CPU不低于：四核 1.5GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：不低于22吋 7.可视角度：全视角 8.分辨率不低于：1920*1080 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 10.外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 11.安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 12.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，设备USB接口具备加密传输功能，设备具有安全电压接入设计。 | 台 | 10 |
| 8 | 检查室分机 | 1.专用于X光、CT等易产生辐射的检查室，壁挂式安装在检查室内墙壁上，支持与操作室医生叫号对讲软件双向语音通话； 2.支持实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护； | 台 | 10 |
| 9 | 自助签到机 | 1.CPU不低于：四核 1.8GHZ 2.内存不低于：2GB 3.外存不低于：16GB 4.系统：Android； 5.尺寸：不低于22吋，竖屏； 6.触摸：电容触摸； 7.可视角度：全视角； 8.分辨率不低于：1080*1920； 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置； 10.条码扫描模块：多线激光平台； 11.医保卡模块：要求支持社会医疗保险卡识别； 12.打印模块：内置热敏凭条打印机 ； 13.管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材，支持素材定期清除，可远程开机、关机、重启、清屏，远程控制音量、亮度、安装删除软件，支持语音控制，支持PAD控制，支持提前签到设定，支持多诊区共用； 14.外观要求：为有效指引，要求顶部设有明显标识；为方便维护，要求维护舱门为前置设计； | 台 | 4 |
| 10 | 一级分诊屏 | 1.CPU不低于：八核 1.2GHz 2.内存不低于：2GB 3.外存储不低于：32GB 4.系统：Android 12 5.尺寸不低于：65寸 6.分辨率：3840* 2160 7.屏显比例：16：9 8.均匀性:>80% 9.亮度：350cd/m² 10.视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 11.数据接口：USB2.0*1 USB3.0*1 TF卡*1 12.安装方式：支持壁挂式安装、吊装 13.响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒。 | 台 | 4 |
| 11 | 有源主喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 4 |
| 12 | 无源副喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 3 |
|  | 取药排队叫号模块 |  |  |  |
| 1 | 取药排队管理软件 | 1.要求支持取药患者报到机制，避免出现配药发药后无人领取的现象。 2.要求支持取药患者报到后自动分配窗口功能，明确指示患者在分配窗口等候。 3.要求支持扫描患者药单即呼叫患者取药。 4.要求支持重复呼叫。 5.取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息，提高我院发药效率。 6.要求药房排队叫号系统具有实际的可扩展性，可与药房摆药系统进行无缝连接。 | 套 | 1 |
| 2 | 医生叫号对讲软件 | 1.要求支持医生ID号登录。 2.要求医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。 3.要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。 4.要求医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。 5.要求医生工作站管理软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。 6.要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。 7.要求顺序呼叫支持叫号、重呼、过号、诊结、停诊等多种状态。 8.要求医生工作站管理软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。 9.要求医生工作站管理软件支持医生出诊多个科室时，可自行设置不同号别的就诊优先级别、和呼叫间隔人数。 10.要求医生工作站软件支持为患者进行跨科室、跨诊区的转诊，无需患者再重新挂号。 | 套 | 6 |
| 3 | 诊室话筒 | 1.配合医生叫号对讲软件使用； 2.自带一体化喇叭和采音话筒； 3.支持喊话维持现场秩序，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； 4.具备过号，重呼，下一位硬件叫号功能，方便医生直接使用医生工作站，不用切换软件页面； | 台 | 6 |
| 4 | 取药窗口显示屏 | 1.CPU不低于：四核 1.5GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：43吋 7.可视角度：全视角 8.分辨率不低于：1920*1080 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 10.外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 11.安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 12.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，设备USB接口具备加密传输功能，设备具有安全电压接入设计。 | 台 | 1 |
| 5 | 取药窗口显示屏 | 1.CPU不低于：四核 1.5GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：不低于55吋 7.可视角度：全视角 8.分辨率不低于：1920*1080 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 10.外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 11.安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 12.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，设备USB接口具备加密传输功能，设备具有安全电压接入设计。 | 台 | 5 |
| 6 | 窗口对讲机 | 1.具有红外感应功能。 2.当150秒内红外感应没有被触发，外机应能进入静音状态;当处于静音状态时，红外感应被触发后，外机应恢复为通话状态。 3.支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 4.支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 5.支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 | 套 | 6 |
| 7 | 多媒体控制盒 | 1.CPU不低于 ：四核 1.9GHZ 2.内存不低于：2GB 3.解码：增强型-硬件3D图形加速 4.外存不低于：8GB 5.系统：Android系统 6.时钟：RTC时钟，电子晶振 7.分辨率：1920*1080 8.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 | 台 | 1 |
| 8 | 有源主喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 2 |
| 9 | 无源副喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 1 |
| 10 | 音频分配器 | 一分为二音频分配器 | 个 | 1 |
|  | 抽血排队叫号模块 |  |  |  |
| 1 | 抽血排队管理软件 | 1.系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； 2.在患者进行报到后，自动进入采血排队队列。采血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音呼叫并显示患者信息。 3.检验窗口可按业务划分，例如：静脉血窗口、末梢血窗口，成人采血窗口、儿童采血窗口等。 4.患者排队顺序以报到时间或者取号时间为准，支持过号患者优先机制。 5.支持特殊患者多次采血呼叫，例如第一次采血完毕，在可设定时间后可再次进入队列并优先。 6.部分无医生工作站采血窗口应支持物理呼叫设备。 7.中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。 | 套 | 1 |
| 2 | 医生叫号对讲软件 | 1.要求支持医生ID号登录。 2.要求医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。 3.要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。 4.要求医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。 5.要求医生工作站管理软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。 6.要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。 7.要求顺序呼叫支持叫号、重呼、过号、诊结、停诊等多种状态。 8.要求医生工作站管理软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。 9.要求医生工作站管理软件支持医生出诊多个科室时，可自行设置不同号别的就诊优先级别、和呼叫间隔人数。 10.要求医生工作站软件支持为患者进行跨科室、跨诊区的转诊，无需患者再重新挂号。 | 套 | 4 |
| 3 | 诊室话筒 | 1.配合医生叫号对讲软件使用； 2.自带一体化喇叭和采音话筒； 3.支持喊话维持现场秩序，广播时暂停叫号语音，结束后自动恢复； 4.具备过号，重呼，下一位硬件叫号功能，方便医生直接使用医生工作站，不用切换软件页面； | 台 | 4 |
| 4 | 抽血窗口显示屏 | 1.CPU不低于：四核 1.5GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：55吋 7.可视角度：全视角 8.分辨率不低于：1920*1080 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 10.外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 11.安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 12.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，设备USB接口具备加密传输功能，设备具有安全电压接入设计。 | 台 | 4 |
| 5 | 窗口对讲机 | 1.具有红外感应功能。 2.当150秒内红外感应没有被触发，外机应能进入静音状态;当处于静音状态时，红外感应被触发后，外机应恢复为通话状态。 3.支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 4.支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 5.支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 | 套 | 4 |
| 6 | 自助签到机 | 1.CPU不低于：四核 1.8GHZ 2.内存不低于：2GB 3.外存不低于：16GB 4.系统：Android； 5.尺寸：不低于22吋，竖屏； 6.触摸：电容触摸； 7.可视角度：全视角； 8.分辨率不低于：1080*1920； 9.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置； 10.条码扫描模块：多线激光平台； 11.医保卡模块：要求支持社会医疗保险卡识别； 12.打印模块：内置热敏凭条打印机 ； 13.管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材，支持素材定期清除，可远程开机、关机、重启、清屏，远程控制音量、亮度、安装删除软件，支持语音控制，支持PAD控制，支持提前签到设定，支持多诊区共用； 14.外观要求：为有效指引，要求顶部设有明显标识；为方便维护，要求维护舱门为前置设计； | 台 | 2 |
| 7 | 多媒体控制盒 | 1.CPU不低于 ：四核 1.9GHZ 2.内存不低于：2GB 3.解码：增强型-硬件3D图形加速 4.外存不低于：8GB 5.系统：Android系统 6.时钟：RTC时钟，电子晶振 7.分辨率：1920*1080 8.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 | 台 | 1 |
| 8 | 有源主喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 2 |
| 9 | 无源副喇叭 | 功率不低于6w | 个 | 2 |
| 10 | 音频分配器 | 一分为二音频分配器 | 个 | 1 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

智慧病房系统

系统概述

随着我国医疗建设的发展，信息化程度的不断提高，对医院筹建新业务时也提出了智能信息化的要求，为营造良好的设施、优雅的就医环境、提供优质的医疗服务已成为医院建设运营不可缺少的手段。

智能化的医院建设的目的正是为了满足上述需求，将目前国内大部分采用模拟总线制通讯方式推翻，利用先进的计算机技术、通讯技术、网络技术、信息技术等运用在现代医院建设中，提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下，减少管理人员、提高服务的响应速度，使建设后的医院高效、稳定的运营。

护理对讲信息系统正是在这种大环境下孕育而生，基于(TCP/IP)国际标准网络传输技术，实现多人同时呼叫、对讲、紧急呼叫无阻塞，大大提升了医护人员的工作效率。同时，系统可为患者和家属提供完善的信息显示和查询功能。提高医院管理的透明度，改善和密切医患关系。同时本项目在ICU区设置网络型探视对讲系统，建立病人与探视者的语音及视频的联系，体现医院的高质量服务，同时也保证了病房的正常运行。

系统功能

智慧病房须提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足第三方应用集成需求。不得以任何理由拒绝或要求收取定制开发费用等。

其他具体要求如下：

1）要求系统通过与HIS的对接，能够实现该病区患者信息的自动更新，要求护士站看板可进行多层级交互操作，可供护理部做多维度数据调阅。

2）护士站看板可通过触摸调阅病区患者信息、动态信息、护理预警信息、护理部排班信息、护理部交接班、健康教育信息等。

3）病区患者信息显示该病区内容：病区信息、实时日期和时间、病区患者总人数、病区空床数、当日入科人数、当日出科人数、当日手术人数、危重患者数、患者信息卡、各护理级别人数等；

4）患者信息卡至少显示：患者床号、患者姓名、性别、年龄、科室信息、护理级别、住院号、入院时间、责任护士等，可触摸滑动显示更多患者信息。

5）护士站看板可通过触摸患者信息卡调阅更多患者信息，如患者病历调阅、护嘱调阅、住院清单等。

6）可以通过护士站看板对患者的护理标签信息进行增加和删除，要求床头呼叫终端即时显示添加和删除的内容。

7）可以通过护士站看板调阅本病区动态信息，可根据各病区需求显示各类信息下的床位信息，并可显示即时的病区通知。

8）护士站看板可查看护士排班信息，要求可查看本病区所有护士不同日期下的排班情况，也可以查询某一位护士的排班情况，满足不同人员调阅的需求。

9）患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，护士站看板应支持弹框形式的显示呼叫信息。

10）支持病区信息显示的样式、布局可由医院自定义设定，各病区可选择不同的样式和布局。

11）可根据实际具体需求，对医院HIS系统厂商开放数据库，允许对数据库直接操作。

12）支持数据库视图、中间表、webservice、DLL调用、webapi等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交换；

技术要求

（1）护理对讲信息系统

在病房等区域设置护理呼叫系统。

系统组成：主要有主设备、显示终端、使用终端及系统线路等组成。

主设备：护士站主机主机、病员一览表（共用护士站信息交互平台的云屏）。

显示终端：护士站信息显示屏、走廊显示屏。

使用终端：病床呼叫分机、卫生间紧急呼叫按钮。

图——护理对讲信息系统架构图

1）能够实时接受HIS系统传来的患者基础信息、医嘱信息、护理信息、消费信息，并将其显示在床头呼叫终端、护士站呼叫主机。

2）为了满足医院信息化扩展需求，系统建设的组网方式需为纯IP组网方式，需支持健康宣教、音视频对讲。

3）针对病房护理呼叫系统建设需求，床头屏需连接网络控制器设备，用于监控床头屏的使用状态，包含在线，离线状态等。

4）要求系统可添加和修改护理等级信息，要求可对护理等级的名称、字体颜色、背景颜色等进行自定义设定。

5）系统通过高精密传感器获取患者输液进程，要求可及时获取输液的开始、暂停、计时、结束等。

6）输液管控设备通过无线传输形式进行设备配置、数据交换、状态监控、电量监控等，采用的无线传输具有强抗干扰能力，确保系统的稳定运行。

7）系统在获取患者输液开始时，可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示，要求包括但不限于输液患者姓名、床位号，输液状态等。

8）患者输液状态包括但不限于输液开始、输液中、输液暂停、输液结束、未输液等。

9）可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示病区整体输液患者数量、输液暂停患者数量、输液结束患者数量。

10）在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示患者输液计时时长。

11）要求患者输液结束，系统可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步提示输液结束，提示须具有声音提示，页面闪烁提示。

12）患者输液结束，系统自动断流输液管，有效防止回血。

13）可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示输液监控设备的断流阀门状态，包括但不限于开启、关闭等。

14）支持按病区手动维护患者基础信息、护理项目。

15）支持在院患者卡片样式、列表样式切换显示

16）支持强制健康宣教功能：可通过系统后台以及护士站主机强制向一个或多个床旁呼叫终端推送宣教视频、WORD、文本信息等内容。

（2）ICU探视系统

ICU探视系统主要有探视系统管理软件、远程探视管理软件、远程探视预约软件、远程探视预约小程序、视频探视服务器软件、护士站主机、视频巡视一览表软件、云屏、访客对讲机组成。

护士站：护士站主要部署功能包含信息查询、对讲呼叫、信息管理等设备：

1）墙面挂载数字病员信息云屏，显示科室病房的住院人数、空闲床位数、护理等级人数、护理交接班情况、值班的医护人员以及要事留言。

2）每个护士站部署一台护士站主机，可接收家属探视机的呼叫请求，及时转移到病床，实现家属与患者之间的视频通话。

家属探视：通过远程探视管理软件部署，采用非APP形式，家属无需安装APP考虑兼容家属手机类型等，以小程序的形式进行视频探视。

本次ICU探视系统建设配置移动探视软件，不包括相关ICU探视硬件设备，主要功能要求如下：

1）探视预约：家属可通过微信小程序在线预约住院患者的可探视时段，在通过院方的审批后，方可进行探视；

2）远程探视：家属可通过微信小程序与患者实现远程双向可视对讲；

3）预约记录查看：预约后可通过手机号查看已预约的状态是否审批通过或拒绝；

4）取消预约:预约后可根据时间安排自行取消，并再次预约；

5）探视时长:探视时，可显示时间，以提醒家属探视剩余时长；

6）支持分病区的病床管理、探视时长、探视时段、探视制度、探视设备设置；

7）可对家属发起的探视预约进行审批或拒绝；

8）支持查看预约记录，审批记录，审批时间；

9）支持科室管理、设备管理、病床管理、患者管理、探视管理、设备监控等功能；

10）支持患者家属将探视画面分享给更多家属，满足患者家庭的多方探视需求；

11）具备探视时长设定功能，探视终端设备会根据此设定内容进行探视时间倒计时，探视时间结束，探视自动断开。

13）系统可对每个科室的科室名称、录制功能、呼叫功能、院内探视、远程探视、监控轮询时长、探视分享、探视时长、预约探视、人数限制等方面进行设定。

14）可分别为不同的科室设定是否录制探视过程，满足不同科室的个性化需求。

15）可对探视的预约进行设定，要求可以设定允许患者家属预约当日及未来几日内的探视；要求可以设定每周每日可预约的时间段。

设备点表

| 序号 | 楼层 | 弱电间 | 护士站信息交互平台 | 护理对讲信息系统 |  |  |  |  |  |  |  | ICU探视系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 护士站、医生办公室 |  | 普通病房 |  |  |  | 走廊、病区出入口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 云屏 | 护士站主机 | 病员一览表 | 病房门口机 | 病床分机 | 蓝牙手持 | 洗手间蓝牙按钮 | 液晶走廊显示屏 | 访客对讲机 | 护士站主机 | 云屏 | 访客对讲机 |
| 1 | 4F | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | 2# | 1 | 1 | 0 | 12 | 40 | 40 | 13 | 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | 5F | 2# | 1 | 1 | 0 | 12 | 40 | 40 | 13 | 2 | 1 |  |  |  |
| 4 | 6F | 2# | 1 | 1 | 0 | 12 | 40 | 40 | 13 | 2 | 1 |  |  |  |
| 5 | 7F | 2# | 1 | 1 | 0 | 15 | 45 | 45 | 15 | 3 | 1 |  |  |  |
| 6 | 8F | 2# | 1 | 1 | 0 | 15 | 45 | 45 | 15 | 3 | 1 |  |  |  |
| 7 | 9F | 2# | 1 | 1 | 0 | 15 | 45 | 45 | 15 | 3 | 1 |  |  |  |
| 8 | 10F | 2# | 1 | 1 | 0 | 15 | 45 | 45 | 15 | 3 | 1 |  |  |  |
| 9 | 11F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 10 | 12F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 11 | 13F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 12 | 14F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 13 | 15F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 14 | 16F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 15 | 17F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 16 | 18F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |
| 17 | 19F | 2# | 1 | 1 | 0 | 16 | 42 | 42 | 16 | 3 | 1 |  |  |  |

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧病房信息交互服务器 |  |  |  |
| 1 | 智慧病房信息交互服务器软件 | 1.要求系统通过与HIS的对接，能够实现该病区患者信息的自动更新，要求护士站看板可进行多层级交互操作，可供护理部做多维度数据调阅。 2.要求护士站看板可通过触摸调阅病区患者信息、动态信息、护理预警信息、护理部排班信息、护理部交接班、健康教育信息等。 3.要求病区患者信息显示该病区内容：病区信息、实时日期和时间、病区患者总人数、病区空床数、当日入科人数、当日出科人数、当日手术人数、危重患者数、患者信息卡、各护理级别人数等； 4.要求患者信息卡至少显示：患者床号、患者姓名、性别、年龄、科室信息、护理级别、住院号、入院时间、责任护士等，可触摸滑动显示更多患者信息。 5.要求护士站看板可通过触摸患者信息卡调阅更多患者信息，如患者病历调阅、护嘱调阅、住院清单等。 6.要求可以通过护士站看板对患者的护理标签信息进行增加和删除，要求床头呼叫终端即时显示添加和删除的内容。 7.要求可以通过护士站看板调阅本病区动态信息，可根据各病区需求显示各类信息下的床位信息，并可显示即时的病区通知。 8.要求护士站看板可查看护士排班信息，要求可查看本病区所有护士不同日期下的排班情况，也可以查询某一位护士的排班情况，满足不同人员调阅的需求。 9.患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，护士站看板应支持弹框形式的显示呼叫信息。 10.要求系统支持病区信息显示的样式、布局可由我院自定义设定，各病区可选择不同的样式和布局。 | 套 | 1 |
| 2 | 数据接口软件 | 1.可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放数据库，允许合作方对数据库直接操作。 2.可提供同等规模同类项目系统接口范例； 3.支持数据库视图、中间表、webservice、DLL调用、webapi等方式实现与HIS及其他信息系统的数据交换； | 个 | 1 |
| 二 | 护士站信息交互平台 |  |  |  |
| 1 | 护士站信息交互平台管理软件 | 1.要求系统通过与HIS的对接，能够实现该病区患者信息的自动更新，要求护士站看板可进行多层级交互操作，可供护理部做多维度数据调阅。 2.要求护士站看板可通过触摸调阅病区患者信息、动态信息、护理预警信息、护理部排班信息、护理部交接班、健康教育信息等，并可开展与护理部主任、其他病区、会诊中心间的视频会议、直播教学功能。 3.要求病区患者信息显示该病区内容：病区信息、实时日期和时间、病区患者总人数、病区空床数、当日入科人数、当日出科人数、当日手术人数、危重患者数、患者信息卡、各护理级别人数等； 4.要求患者信息卡至少显示：患者床号、患者姓名、性别、年龄、科室信息、护理级别、住院号、入院时间、责任护士等，可触摸滑动显示更多患者信息。 5.要求护士站看板可通过触摸患者信息卡调阅更多患者信息，如患者病历调阅、护嘱调阅、住院清单等。 6.要求护士站看板调阅患者医嘱信息应包含长期、临时医嘱。 7.要求可以通过护士站看板对患者的护理标签信息进行增加和删除，要求床头呼叫终端即时显示添加和删除的内容。 8.要求可以通过护士站看板可调阅任一时间段内患者的住院清单，至少应包含名称、规格、数量、金额等信息。 9.要求护士站看板可显示输液患者信息，并提示输液开始时间、输液进度、剩余时间等，要求具有输液完成提醒功能。 10.要求可以通过护士站看板调阅本病区动态信息，可根据各病区需求显示各类信息下的床位信息，并可显示即时的病区通知。 11.要求可以通过护士站看板查看护理信息异常患者信息，可查看患者床位信息及异常值数据，便于护士重点关注。 | 套 | 1 |
| 2 | 护士站白板软件 | 1.要求护士站看板可查看护士排班信息，要求可查看本病区所有护士不同日期下的排班情况，也可以查询某一位护士的排班情况，满足不同人员调阅的需求。 2.要求护士站看板可触摸调阅交接班信息，交接班信息内容可根据不同病区需求呈现，可调阅患者的体温、脉搏、血压、呼吸等体征数据，并可以曲线图形式展现。 3.要求护士站看板可作为护理部内、外部培训工具，可对教学、党建、院宣、健教等教学素材进行分类，并可通过护士站看板选择播放，要求投标人提供不少于200部健康宣教视频。 4.要求护士站看板可发起或参加护理部视频会议及直播教学，可加强护理部主任与各病区间的互通互联，为护理部提供会议培训的便利工具。。 5.要求护士站看板可向其他病区或护理部发起双方或多方视频会议，被邀请的护士站可选择接受或拒绝，要求会议过程可进行录制和回看。 6.要求护士站看板可将电脑画面接入至病区间的视频会议，用于各类会议素材的分享与观看； 7.系统要求在护理部视频会议过程中可增加、删除与会人员。 8.系统要求视频会议发起病区可开启或关闭某一方的麦克风，并要求具有全员静音功能； 9.系统要求护理部会议中可开启画中画功能，可通过画中画功能查看本地画面效果，或将某一画面切换至画中画，系统要求可选择画中画出现的位置，例如：画面的左侧，画面的右。 10.系统要求护理部会议中，可对各路信源进行画面布局设置，可以对某一屏幕进行单画面和等分画面设置，要求至少可实现2分屏、4分屏、6分屏、9分屏的样式设置；要求也可以做1+N的主辅画面布局设置；并可对每一分屏画面内容进行设置，操控需要灵活便利。 11.要求系统具有视频直播功能，可用于护理部的院内、院外直播教学、直播会议等诉求，系统须支持可通过PC、移动端观看直播，满足护理部不同班次人员学习场景。 12.要求直播过程中，观看直播的护士可发起弹幕，用于与主播的交互，要求弹幕必须具备审核功能，要求主播可以隐藏和关闭弹幕。 13.要求直播过程中，观看直播的护士可向主播发起连麦，可实现直播过程中的视频、语音对讲，同时主播可选择将连麦人的画面进行同屏直播。 14.要求护士站看板具备交互白板的功能，可为护士提供临时书写、事项记录、方案讨论工具，要求可多人手写、标记、清除、保存，并可在文档、图片上进行标注、书写等操作。 15.要求护士站看板可查看呼叫系统的呼叫记录及文字备忘录，可收听语音留言，系统应具备新消息及备忘录提醒设计。 16.要求投标人结合各病区使用需求，可在护士站看板可装载更多常用应用。 17.患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，护士站看板应支持弹框形式的显示呼叫信息。 18.要求系统支持病区信息显示的样式、布局可由我院自定义设定，各病区可选择不同的样式和布局。 | 套 | 16 |
| 3 | 云屏 | 1.尺寸：≥65吋 2.屏显比例：16:9 3.分辨率：≥3840x2160 4.亮度：≥400 nits 5.视角：178°/ 178° 6.支持≥4路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，支持多屏异显，多屏同显 7.支持LINE out,MIC in接口 8.要求支持H.265等视频编码功能，支持4K30fps、1080P 50fps、1080P60 fps、1080P 25 fps、1080P 30 fps、 720P 50fps、720P 60 fps、720P 25fps、720P30fps等；要求可升级至4K 30fps。 9.要求支持数据加密，保证数据安全。（提供相关证明材料） | 台 | 16 |
| 三 | 护理对讲信息系统 |  |  |  |
| 1 | 护理对讲信息系统管理软件 | 1.考虑信创要求，需提供所投系统支持国产化证明。（提供国产化证明） 2.需提供投标系统的信息安全等级保护备案证明。 3.投标人所提供产品设备采用标准 TCP/IP 协议与服务器进行数据传输与通信。 4.智能化呼叫对讲系统服务器能够实时接受HIS系统传来的患者基础信息、医嘱信息、护理信息、消费信息，并将其显示在床头呼叫终端、护士站呼叫主机。 5.系统软件及硬件属于同一厂家提供，确保系统的兼容性、稳定性（需提供相关证明材料，如软件、硬件检测报告为同一厂家等证明方式）。 6.为了满足医院信息化扩展需求，本次病房护理呼叫系统建设的组网方式需为纯IP组网方式，需支持健康宣教、音视频对讲。 7.针对病房护理呼叫系统建设需求，床头屏需连接网络控制器设备，用于监控床头屏的使用状态，包含在线，离线状态等。 8.要求系统可添加和修改护理等级信息，要求可对护理等级的名称、字体 颜色、背景颜色等进行自定义设定 | 套 | 1 |
| 2 | 输液提醒管控系统 | 1.要求系统通过高精密传感器获取患者输液进程，要求可及时获取输液的开始、暂停、计时、结束等. 2.要求输液管控设备通过无线传输形式进行设备配置、数据交换、状态监控、电量监控等，要求采用的无线传输具有强抗干扰能力，确保系统的稳定运行。 3.要求系统在获取患者输液开始时，可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示，要求包括但不限于输液患者姓名、床位号，输液状态等。 4.要求患者输液状态包括但不限于输液开始、输液中、输液暂停、输液结束、未输液等。 5.要求可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示病区整体输液患者数量、输液暂停患者数量、输液结束患者数量。 6.要求可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示患者输液计时时长。 7.要求患者输液结束，系统可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步提示输液结束，提示须具有声音提示，页面闪烁提示。 8.要求患者输液结束，系统自动断流输液管，有效防止回血。 9.要求可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示输液监控设备的断流阀门状态，包括但不限于开启、关闭等。 10.要求可在护士站主机、病房门口终端、护士站交互信息屏上同步显示输液监控设备的剩余电量。 | 套 | 1 |
| 3 | 护理交班管理软件 | 1.要求系统支持医生值班信息、护士排班信息添加、手术信息编辑、消息提醒编辑功能。 2.要求病区信息显示屏显示内容须包括：病区信息、病区患者总人数、病区下各护理级别患者人数、实时日期、实时时间、患者个人信息卡、滚动字幕等； 3.要求显示患者个人信息的内容须包括：患者床号、患者姓名、性别、年龄、护理级别、住院号、入院时间、护理标签、责任医生、责任护士等。 4.要求实现更多患者信息可翻页显示，翻页时间可根据病区要求灵活设定。 5.系统须具有权限划分，每个病区的信息显示屏仅显示该病区内患者信息。 6.病区信息显示屏须具有公告信息功能，可显示上一班护士值班时间内新入院患者人数、出院患者人数、转入患者人数、转出患者人数；今日手术患者床号，明日手术患者床号；值班护士信息，值班医生信息。 7.病区信息显示屏须具有护士排班表功能，包括护士姓名、班次、时间段、负责床位号。 8.患者通过床头呼叫终端发起呼叫时，病区信息显示屏要支持弹框形式的显示呼叫信息。 9.要求系统支持病区信息显示的样式、布局可由我院自定义设定，各个病区可选择不同的样式和布局。 | 套 | 1 |
| 4 | 健康宣教管理软件 | 1.要求各个尺寸一体机或其它规格终端设备上具有终端设备管理软件。 2.要求系统具备设备安全能力，可防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。 3.要求支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 | 套 | 1 |
| 5 | 患者管理软件 | 1.支持按病区手动维护患者基础信息、护理项目； 2.支持在院患者卡片样式、列表样式切换显示 3.系统需支持与院方HIS、护理等系统对接，实时接收系统传来的患者基础信息、医嘱信息、护理信息、费用信息，可通过床旁呼叫终端进行调阅。 4.系统需支持强制健康宣教功能：可通过系统后台以及护士站主机强制向一个或多个床旁呼叫终端推送宣教视频、WORD、文本信息等内容。 | 套 | 1 |
|  | 护士站、医生办公室 |  |  |  |
| 1 | 护士站主机 | 1.CPU不低于：四核 1.4GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.尺寸：≥22吋 6.触摸：电容触摸屏，全触摸设计 7.分辨率不低于：1280*800 8.提示灯：呼叫主机须有灯光提示设计 9.通话：要求支持标准话筒、耳机、免提模式，要求设备具有鹅颈麦克风设计，便于护理人员接听和广播 10.控制：远程控制，支持OTA 11.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 12.满载功率：≤10W 13.工作电压：DC 12V-24V 14.屏寿命：大于5万小时 15.工作时间：可7x24小时不间断工作 16.复位设计：要求具有看门狗设计，具备隐蔽设计的复位按 17.消毒要求：设备支持医用消毒 | 台 | 16 |
| 2 | 病员一览表 | 1.共用护士站信息交互平台的云屏 | 台 | 0 |
|  | 普通病房 |  |  |  |
| 1 | 病房门口机 | 1.CPU不低于：四核 1.4GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：≥15.6寸 7.触摸：电容触摸屏，全触摸设计 8.分辨率不低于：1280*800 9.门灯：要求设备周边或侧边集成三色门灯 10.拾音：要求设备具有全向拾音麦克风 11.控制：远程控制，支持OTA 12.满载功率：≤10W 13.工作电压：DC 12V-24V 14.屏寿命：大于5万小时 15.工作时间：可7x24小时不间断工作 16.管控性要求：要求设备支持在线监控、设备内容监测、远程重启、控制音量、亮度、设定夜间模式、离线工作、文字生成语音播报 | 台 | 240 |
| 2 | 病床分机 | 1.CPU不低于：四核 1.4GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.尺寸：≥10吋 6.触摸：电容触摸屏 7.分辨率不低于：1280*800 8.拾音：要求设备具有全向拾音麦克风 9.手柄：要求手柄满足人体工学设计；要求手柄带有双按键，按键功能可自定义；要求手柄具有手电筒功能，可方便患者夜间临时照明；要求手柄连线具有收纳设计；手柄需带拾音麦克风 10.控制：远程控制，支持OTA 11.提示音：提示类型≥8种 12.满载功率：≤5W 13.工作电压：DC 12V-24V 14.屏寿命：＞5万小时 15.工作时间：可7x24小时不间断工作 16.安全性要求：设备要求通过恒定力和外壳冲击试验，支持延时启动，数据传输采用TLS或SSL安全传输协议 17.支持AI大数据模型，实现床围监测，实现患者防跌床预警。 | 台 | 469 |
| 3 | 呼叫开关 | 1.支持取消呼叫，避免长时间打扰护士站； 2.集成手电筒功能，给患者在夜间或光线不足时提供照明服务。 | 个 | 469 |
| 4 | 洗手间按钮 | 1.外观尺寸：要求标准86盒规格 2.使用寿命：＞5000次 3.工作电压：≤5V 4.工作时间：可7x24小时不间断工作 5.面板：亚克力触摸式或按键式，需带有拉绳设计 6.防水：需具有防水处理，及防潮、防泼溅能力 7.提示：要求具有醒目LED等设计，可提示工作状态 8.资质：要求满足IP68防水级别，需提供IP68防水测试报告（提供相关测试报告复印件） | 台 | 243 |
|  | 走廊、病区出入口 |  |  |  |
| 1 | 液晶走廊显示屏 | 1.CPU不低于：四核 1.8GHZ 2.内存不低于：2GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：单面尺寸不小于28吋，双面廊屏 7.分辨率不低于：1920×540 8.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 9.材质：铝合金边框 10.外观要求：防尘防暴处理，为考虑视觉舒适度，双面廊屏需须有倾斜角度设计 11.固定方式：吊装 | 台 | 45 |
| 四 | ICU探视系统 |  |  |  |
| 1 | 探视系统管理软件 | 1.要求系统应支持科室管理、设备管理、病床管理、患者管理、探视管理、设备监控等功能。 2.要求系统可对每个科室的科室名称、录制功能、呼叫功能、院内探视、远程探视、监控轮询时长、探视分享、探视时长、预约探视、人数限制等方面进行设定。 3.要求系统可分别为不同的科室设定是否录制探视过程，满足不同科室的个性化需求。 4.系统要求具备患者家属将探视画面分享给更多家属，满足患者家庭的多方探视需求。 5.系统要求具备探视时长设定功能，探视终端设备会根据此设定内容进行探视时间倒计时，探视时间结束，探视自动断开。 6.系统要求可对探视的预约进行设定，要求可以设定允许患者家属预约当日及未来几日内的探视；要求可以设定每周每日可预约的时间段。 7.要求平台软件可以查询所有科室下的院内探视、远程探视、呼叫对讲记录，院内探视查询要求至少可以查看到设备名称、所属科室、探视状态、探视时间等；远程探视查询要求至少可以查看到科室信息、患者信息、床位号、探视家属、家属联系电话、探视时间等；呼叫记录查询要求至少可以查看到科室信息、呼叫状态、呼叫时间、主叫设备信息、被叫设备信息等。 8.要求平台可以对于正在进行的探视可以控制其结束，对于已经结束的探视可以进行删除或者下载。 9.要求ICU探视系统平台软件支持内、外网设置，且需要支持带宽占用设限功能。 10.要求ICU探视系统平台软件支持终端升级管理，要求系统具备自动升级、更新的功能。 11.要求ICU探视系统平台可设定医院的LOGO，可自行设定探视终端启动画面，以满足我院使用中的自定义需求。 12.要求ICU探视系统平台可可设定录制存储的空间路径，可设定存储空间的容量，可设定存储空间小于某值时，向护士管理端进行清理提示，可按时间周期进行批量清除。 13.要求ICU探视系统平台可以查看所有设备的状态，可查看到任一设备在线或者离线，便于使用者监控管理。 | 套 | 1 |
| 2 | 远程探视管理软件 | 1.通过远程探视管理软件部署，采用非APP形式，家属无需安装APP考虑兼容家属手机类型等，以小程序的形式进行视频探视 2.可开启和设置各病区的探视预约服务，并自定义预约时段和预约次数。 3.可对家属发起的探视预约进行审批或拒绝。 4.支持查看预约记录，审批记录，审批时间。 | 套 | 1 |
| 3 | 远程探视预约软件 | 1.支持家属进行探视患者登记，一次登记审核，可多次预约可免审核 2.支持支持远程探视预约申请，接受探视提醒 3.支持远程探视报到机制，报到后可开始探视 4.采用非APP形式，家属无需安装APP考虑兼容家属手机类型等，以小程序的形式进行视频探视 5.探视需要手机号注册登录，实现使用人员管控。 6.提交探视申请后服务器将把预约码发送至申请探视的手机号。 | 个 | 100 |
| 4 | 远程探视预约小程序 | 1.探视预约：家属可通过微信小程序在线预约住院患者的可探视时段，在通过院方的审批后，方可进行探视； 2.远程探视：家属可通过微信小程序与患者实现远程双向可视对讲； 3.预约记录查看：预约后可通过手机号查看已预约的状态是否审批通过或拒绝； 4.取消预约:预约后可根据时间安排自行取消，并再次预约； 5.探视时长:探视时，可显示时间，以提醒家属探视剩余时长。 | 个 | 100 |
| 5 | 视频探视服务器软件 | 1.服务平台的管理，基于B/S架构，通过WEB界面可以进行访问控制； 2.支持私有化部署 3.能够按组织结构管理用户权限和配置，设计多级管理权限，超级管理员可以对平台全局进行管理； 4.提供ICU探视业务管理的基础信息配置：探视参数设置、病区管理、设备管理、服务器管理 5.支持分病区的病床管理、探视时长、探视时段、探视制度、探视设备设置 6.提供ICU探视的视音频编码转码服务； 7.支持家属进行探视患者登记，一次登记审核，可多次预约可免审核 8.支持支持远程探视预约申请，接受探视提醒 9.支持远程探视报到机制，报到后可开始探视 10.采用非APP形式，家属无需安装APP考虑兼容家属手机类型等，以小程序的形式进行视频探视 | 套 | 1 |
| 6 | 护士站主机 | 1.CPU不低于：四核 1.4GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.尺寸：≥22寸 6.触摸：电容触摸屏，全触摸设计 7.分辨率不低于：1280*800 8.提示灯：呼叫主机须有灯光提示设计 9.通话：要求支持标准话筒、耳机、免提模式，要求设备具有鹅颈麦克风设计，便于护理人员接听和广播 10.控制：远程控制，支持OTA 11.遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 12.满载功率：≤10W 13.工作电压：DC 12V-24V 14.屏寿命：大于5万小时 15.工作时间：可7x24小时不间断工作 16.复位设计：要求具有看门狗设计，具备隐蔽设计的复位按键 17.消毒要求：设备支持医用消毒 | 台 | 1 |
| 7 | 视频巡视一览表软件 | 1.支持通过床位分机摄像头，实时检测患者情况画面。 2.视频轮循：可多画面轮循的方式进行视频监护，支持4宫格、9宫格、16宫格画面展示； 2.支持翻页显示，视频数量超过一个界面显示，并支持翻页显示，翻页时间可以设定。 3.支持全屏放大，支持选中某一路视频进行点击放大，可全屏查看需要显示的特定床位 4.支持巡视顺序设置，支持选中一路视频，画面置顶；或指定显示位置，被插入的位置自动下移。 5.支持床位搜索，可任意输入需要查看的床位进行单独显示。查看完毕，可以一键返回原来的视频巡视界面。 | 套 | 1 |
| 8 | 云屏 | 1.尺寸：≥65吋 2.屏显比例：16:9 3.分辨率：≥3840x2160 4.亮度：≥400 nits 5.视角：178°/ 178° 6.支持≥4路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，支持多屏异显，多屏同显 7.支持LINE out,MIC in接口 8.要求支持H.265等视频编码功能，支持4K30fps、1080P 50fps、1080P60 fps、1080P 25 fps、1080P 30 fps、 720P 50fps、720P 60 fps、720P 25fps、720P30fps等；要求可升级至4K 30fps。（提供相关证明材料） 9.要求支持数据加密，保证数据安全。（提供相关证明材料） | 台 | 1 |
| 9 | 访客对讲机 | 1.CPU不低于：四核 1.4GHZ 2.内存不低于：1GB 3.外存不低于：8GB 4.系统：Android 5.时钟：RTC时钟，电子晶振 6.尺寸：≥10吋 7.触摸：电容触摸屏，全触摸设计 8.分辨率不低于：1280*800 9.拾音：要求设备具有全向拾音麦克风 10.控制：远程控制，支持OTA 11.满载功率：≤10W 12.工作电压：DC 12V-24V 13.屏寿命：大于5万小时 14.工作时间：可7x24小时不间断工作 15.管控性要求：要求设备支持在线监控、设备内容监测、远程重启、控制音量、亮度、设定夜间模式、离线工作、文字生成语音播报 | 台 | 1 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

电子时钟系统

系统概述

系统由网络时间服务，为各弱电系统、为楼内工作人员提供准确的时间服务。系统主机位于机房。本次仅在前端设置双面数字式子钟，系统母钟及时钟管理系统利旧。

电子时钟系统须提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足第三方应用集成需求。不得以任何理由拒绝或要求收取定制开发费用等。

系统功能

子钟功能：

1）具有亮度调整功能，可以在不同使用环境设置不同亮度，降低能耗。

2）支持红外遥控密码解锁后调整时间、地址、亮度、设置时区、12/24小时显示设置。

3）具备时间记忆功能断电后系统内部自走时，来电显示当前时间。

4）与母钟可通过显示形式判断与母钟通讯状态是否正常。

设备点表

| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 电子时钟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北裙楼 | -2F | 2 |
| 2 |  | -1F |  |
| 3 |  | 1F | 5 |
| 4 |  | 2F | 4 |
| 5 |  | 3F | 2 |
| 6 |  | 4F | 4 |
| 7 |  | 顶层 |  |
| 8 | 南主楼 | -2F |  |
| 9 |  | -1F |  |
| 10 |  | 1F | 2 |
| 11 |  | 2F | 2 |
| 12 |  | 3F | 4 |
| 13 |  | 4F | 4 |
| 14 |  | 5F | 4 |
| 15 |  | 6F | 4 |
| 16 |  | 7F | 4 |
| 17 |  | 8F | 4 |
| 18 |  | 9F | 4 |
| 19 |  | 10F | 4 |
| 20 |  | 11F | 4 |
| 21 |  | 12F | 4 |
| 22 |  | 13F | 4 |
| 23 |  | 14F | 4 |
| 24 |  | 15F | 4 |
| 25 |  | 16F | 4 |
| 26 |  | 17F | 4 |
| 27 |  | 18F | 4 |
| 28 |  | 19F | 4 |
| 29 |  | 顶层 |  |

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统母钟 | 利旧 | 只 | 0 |
| 2 | 时钟管理系统 | 利旧 | 只 | 0 |
| 3 | 双面数字式子钟 | 1、走时精度：≤±0.05s/d； 2、输入接口：RS-422接口/NTP接口； 3、功耗：30W（5英寸红色数码管）； 4、显示方式：时、分、秒； 5、尺寸：宽900mm*高220mm*厚38mm； 6、外壳采用铝合金一体成型工艺； 7、MTBF：≥80000小时； 8、环境温度 -10℃～+65℃； 9、供电电源 AC220V±20％ 50HZ±5％； 10、数字时钟具有亮度调整功能，可以在不同使用环境设置不同亮度降低能耗数字时钟支持红外遥控密码解锁后调整时间、地址、亮度、设置时区、12/24小时显示设置。具备同步时间精确性检测功能。提供国家认可第三方检验报告证明复印件。 11、子钟具备时间记忆功能断电后系统内部自走时，来电显示当前时间。 12、子钟与母钟可通过显示形式判断与母钟通讯状态是否正常。 13、安装方式：双面吊装式。 | 个 | 89 |
| 4 | 安装辅材 | 时钟系统安装支架等辅材。 | 项 | 1 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

建筑设备管理系统

系统概述

建筑设备管理系统（楼宇自控系统）BAS（Building Automation System）是智能建筑必不可少的基本组成部分，它通过“集中管理，分散控制”的形式，对建筑物的结构，系统，服务，管理以及它们之间的内在关联进行最优化的考虑，来提供一个投资合理、管理高效、舒适、节能的环境。它的任务就是创造一个安全、舒适与便利的工作环境，同时尽量减少能源消耗，可以监控大楼内各种设备的运行情况和故障状况，并控制这些设备。不仅可以根据需要随时打印各种报表，给管理人员带来很多的方便，同时，它对设备的实时监控，更方便于人员对设备的维护、维修和管理。在节能的同时，又节省了人力、物力，大大降低了管理成本。

建筑设备管理系统须提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足第三方应用集成需求。不得以任何理由拒绝或要求收取定制开发费用等。

系统功能

建筑设备管理系统是一套具有尖端技术的大楼管理系统，能使大楼的能源利用率和大楼设备的运行使用达到最理想的程度。由于它能够减小设备的运行费用，优化设备的使用性能和使用寿命，可节省相当可观的费用，仅节约能源一项，一年达20%～30%。并最大限度地延长设备的使用寿命和降低维修费用。

系统建设的总体目标是以成熟的高新技术和先进的管理技术为基础，建设一个高度集成的实用、先进、可靠、开放的建筑设备管理系统。依托网络传输，对受控设备进行实时监控和管理、实现远程控制。

该系统本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点，提供先进、可靠、高效的系统解决方案。本项目力求做到系统结构配置先进实用、更经济，节省项目总体投资。

- 创造舒适环境

为使用者创造一个安全、舒适、高品质的人工环境。建筑设备管理系统可以根据环境变化随时自动地调节各种参数，使楼内环境始终处于舒适的条件下。建筑内的新风机及空调机组众多，如果采用人工或就地仪表调节，很难达到满意的效果。首先，人不能灵敏地察觉出外部温度的变化，进而不能准确地把室内温度调节到理想的数值；再者，人不能保证时刻坚守岗位。

而建筑设备管理系统却可以非常方便地实现这一功能：通过温度传感器随时把外部温度数值传送给建筑设备管理系统，系统把这个温度同建筑内温度进行对比，如果温差符合要求则维持现有平衡，如果温差不符合要求则调节空调设备参数，使室内时刻保持理想的温湿度。

- 降低能耗

对能耗设备严格进行监控，以节约能源、降低运营成本。以空调系统为例，节能控制系统根据传感器检测的数据，自动调整制冷供热的需求，可以既保证正常需要，又降低能源消耗。根据《实用暖通空调设计手册》提供的数据，供暖时温度每降低1℃可节能10~15%；供冷时温度每提高1℃可节能10%左右。

建筑设备管理系统可以按舒适性空调的要求，自动将空调区域的温度设定在适当的温度上，使能源消耗大大降低，进而可节约大量的资金。

另外，节能控制系统还可以使设备的故障率降低，使维修工人数量减少；集中的监控和管理方式，使操作、值班和管理人员减少，也可以将不同系统的操作值班人员合并为一班人员，以产生更好的经济效益。

- 延长设备使用寿命

将建筑物内的设备纳入建筑设备管理系统内，可实现对每一台设备的在线实时监控并进行科学的管理，确保各类设备的安全、可靠地运行，并得到及时维护延长其使用寿命。

如果建筑内的设备突然发生故障，将对建筑物运行带来不良后果。建筑设备管理系统可从以下几个方面预防这种局面的出现：

（1）监视设备运行状况，实时24小时在线监测，一旦发现其中某台设备运行异常，立即发出报警信息，通知检修人员迅速检查，以防引起更大范围的设备故障；

（2）记录设备的累计运行时间，当累计时间达到规定的维修时间时，自动通知中央控制室，及时提醒维修人员进行设备检修。

（3）通过这些检测、报警和处理方式，使建筑物对设备突发故障具备有效的预防手段，以确保设备和财产安全。

（4）通过对设备运行状况的监测、诊断和记录，早期发现和排除故障，及时通知维护和保养，保证设备始终处于良好的工作状态。

- 提高管理效率

建筑设备管理系统对所有受控设备实时监控，故障情况、异常状态及时报警，第一时间报至管理人员，缩短故障处理周期，提高管理维护效率。

技术要求

系统是以微型计算机网络控制为基础的集散型控制系统，它分为三层结构。第三层为设备层，由各探头、探测器、执行器构成。这些设备测试各种现场设施：空调系统、风机系统等。把现场设备运行的种种物理模拟量转换为电平量，并向系统的第二层即控制层传送。构成控制层的是分散的控制单元（DDC），也称现场控制器，它接受设备层传送来的各种数据和信号，按编制好的程序即各种算法加以计算，并发出相应的命令，通过设备层的执行器完成其整个现场设施的控制功能。而系统的首层即管理层由中央控制室的工作站组成，含一台或多台微型计算机，这些微机通过通讯链路与DDC进行数据采集和交换，并通过形象化的图形介面，对整个系统进行监视和控制。

系统控制原理是：集中管理，分散控制。适当数量的分散控制单元分散在大楼的各处，实现分散式的数据采集和控制，每台分散控制单元根据用户的要求而编制各种程序，完成其各自独立的功能。各个独立的分散控制单元也可通过系统通讯网络进行数据通讯和数据共享。系统所有的计算机可通过通讯间联结器与控制层通信网络连接，使计算机可分别或完全监控分散在各处的分散控制单元数据，从而实现集中监视，分散控制。系统可以控制空调系统，风机系统等设备。

（1）网络结构

建筑设备管理系统的功能配置必须建立在设备工艺的基础上，不同类型的工艺设备的正常运行所需要配置的监控点及监控功能不同。监控点的设置取决于需要实现的监控功能，无论何种设备，如下三种基本功能是必须保证的：

1）设备的安全正常运行；

2）设备的管理需要；

3）节能；

在《智能建筑设计标准》中对智能建筑所必须配置的监控点及功能已经有了明确的规定，但监控点的配置仍需结合要求和具体实际选型设备特点、上述三种基本功能实现的可操作性和综合考虑因经济、使用需求等因素而定。

考虑为本项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力，因此建筑设备管理系统采用了基于总线控制技术的控制系统架构，结构示意如图：

图——建筑设备管理系统拓扑图

建筑设备管理系统设有一个中央监控中心，系统配置网络控制，由多条总线将各种功能的BACnet控制器通过以太网与工作站相连，完成对空调、通风等系统的监控及集成。现场接有各种探测器、执行器、操作器、电气开关等设备。

本项目建筑设备管理系统由管理层、监控层、现场设备管理层或设备能耗采集层的三层结构组成。管理层提供管理应用模块，包括设备管理、数据分析评估、能耗数据采集、能耗分项计量、能耗区域管理、系统优化策略、信息发布等功能。这些功能支持灵活组合、自由升级、可扩展等特性，为绿色用能提供决策。

监控层采用专业的数据库管理和网络集成化技术，将各用能系统在运行过程中所采集的数据信息进行分类分析、处理、汇聚，并按照规则进行记录，创建相应的数据存储，实现对基础数据的管理。

监控层网络采用RS485或Lonworke等多种总线技术实现建筑内DDC控制器之间的通讯，既可满足传送监控中心下达指令的任务，又可及时向监控中心反馈建筑各设备的信息。

现场设备管理层或设备能耗采集层须实现各子系统与绿色建筑能效管理系统的信息交换及现场的设备管理，将各系统的不同类型和格式的监测数据统一采集到数据库，同时可将管理信息传送到各子系统。在能源管理系统和各用能设备系统之间建立有效的信息通道。系统将把各设备系统接口协议制作为驱动，进行统一管理，并通过驱动模块将各系统的数据以规定的形式传递给上层，并将上层的管理信息传递到相应的被控设备，从而实现信息的双向流动。通过如RS485、MODBUS、BACNet、Lonworks、OPC、ODBC、TCP/IP等多种现场总线和网络数据共享技术实现开放性系统集成。系统遵循分散采集、集中监视，资源和信息共享的原则，是一个工业标准化的集散型管理系统。

具体控制内容如下：

- 中央监控管理中心

系统需对所有的设备实行集成的综合管理，管理中心须对本项目大楼内各机电设备的运行状态等实现综合自动监控和管理。

1）建筑设备及能效专用软件，Web服务，B/S架构模式，可应用于Microsoft Windows各版本系统；

2）多项目运营管理，仅通过一个帐号的登录，而与浏览器无关,包括Internet Explorer、Firefox、Google Chrome™ browser、and Safari.均可登录；

3）能源仪表盘可创建能源消耗汇总、需求汇总和使用详情的图形，收集现场仪表数据，自动生成详细的图形和表格式数据，所有仪表和能源信息的实时推送，显示建筑群的所有数据、定义用户权限；

4）提供“仪表盘式界面”，系统“仪表盘式界面”通过将系统图形、报警信息、能源数据以及更多相关数据聚集于一个单一的仪表盘式界面；

5）对报警信息转发和操作人员操作记录的实施。

- 空调新风系统监控

智能化工程的空调系统由空调机组、风机组、以及风机盘管组成。根据空调控制区域的不同和机组形式的不同，建筑设备管理系统的控制方式也有差别。建筑设备管理系统，设置室外温湿度的监测，作为系统联动、新风量优化控制运行参数。本系统通过DDC及预先编制的程序对各楼层空调设备进行监视和控制，设备的工作状况以图形方式在管理机上显示，并打印记录所有故障。

系统功能：

系统对新风、回风阀进行开关控制；

系统对机组送、排风机进行启停控制、监测风机手自动状态、事故报警，通过设置风机压差开关对风机运行状态进行监测；

系统对初效过滤网两端设置压差开关，当过滤网堵塞时系统报警；

系统监测回风温度，根据回风温度与设定温度的偏差调节设备；

新风系统

a）监测内容：

风机开关状态、风机手自动状态和故障报警监测

溶液循环泵的开关状态、风机手自动状态和故障报警监测

风机启停控制

溶液循环泵启停控制

水阀调节控制

过滤网压差监测

加湿器控制开关

防冻开关报警

送风温湿度监测

排风温度监测

新风阀开关控制等

b）控制程序：

系统在机组的送风管道上安装温度传感器；根据送风温度测定值与设定值相比较，PID调节冷、热水阀的开度，从而保证送风温度达到控制要求。

系统在机组的过滤网两端安装压差开关，当过滤网内灰尘积累到设定压差时，发送阻塞报警至系统上位机，提醒工作人员进行及时更换和清洗。

系统远程启停机组，监测并记录风机的运行状态、故障报警及手自动状态；当设备发生故障时，系统会以声光报警的形式反馈至上位部分，便于工作人员随时观察和分析。

系统可以设定开机时间表预先开启机组，提前对办公室进行预冷或预热，具体作息时间表可按照业主实际工作需求编排设定；系统可以累计各个新风机组的运行时间，并可以将运行时间汇总成表格打印，以作为维修人员定期检查的参考。

- 通排风系统监控

本项目风机系统共有送、排风机和消防排烟、正压风机等设备。其中排烟、正压风机只监不控。

通过建筑设备管理系统达到监控功能：

监控内容：

送排风机状态监测

送排风机手自动状态监测

送排风机故障报警

送排风机启停控制

排烟风机、正压风机状态监测

排烟风机、正压风机故障报警

控制程序：

系统远程启停排风机，监测并记录排风机的运行状态、故障报警及手自动状态；当设备发生故障时，系统会以声光报警的形式反馈至上位部分，便于工作人员随时观察和分析。

各类需控制风机可按排定的工作及节假日时间程序自动启/停控制；

中央监控系统可在监控软件上动态、彩色、实时显示风机故障和状态等。并可强制启停风机。记录并可打印报警信息，参数趋势等资料。

监控软件功能

网络管理软件利用了因特网的强大通讯功能，可以对BACnet和LONWORKS等开放协议进行有效的集成。可以创建一个强大的网络系统，支持综合数据库的管理，警报管理和短信服务。还提供工程编辑功能和图形化的用户界面。

- 给排水系统

1）监测功能

排污泵运行状态、故障报警、手/自动模式监测（DI）

集水坑超高水位、超低水位报警（DI）

生活水泵运行状态、故障报警、手/自动模式监测（DI）

生活水箱超高水位、超低水位报警（DI）

2）故障报警功能

当生活水箱、集水坑液位超高/低时，应发出报警

3）记录功能

应记录上述各项故障报警发生的内容和时刻。

- 冷热源群控系统

冷热源机房内空调主机及水泵运行采用机房群控系统并纳入大楼BA系统，根据室外气象条件及室内负荷变化不同（空调回水温度不同）对空调负荷进行计算，按预先设定的温度对主机进行自动调节运行台数和停启。

主要设备性能参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工作站部分 |  |  |  |
| 1 | 网络版工作站软件 | 1、建筑设备及能效专用软件，Web服务, B/S架构模式，可应用于Microsoft Windows各版本系统 2、多项目运营管理 仅通过一个帐号的登录，而与浏览器无关,包括Internet Explorer, Firefox,Google Chrome™ browser,and Safari.均可登录； 3、能源仪表盘可创建能源消耗汇总、需求汇总和使用详情的图形，收集现场仪表数据，自动生成详细的图形和表格式数据，所有仪表和能源信息的实时推送，显示建筑群的所有数据、定义用户权限； 4、提供企业 “仪表盘式界面”，系统 “仪表盘式界面” 通过将系统图形、报警信息、能源数据以及更多相关数据聚集于一个单一的仪表盘式界面； 5、对报警信息转发和操作人员操作记录的实施； 6、同一软件可实现开发、调试、使用功能；并无缝实现楼宇自控、智能照明、能源管理功能，而非不同品牌网关纳入。 7、软件等级不低于B-OWS，提供第三方官方证明证书复印件； | 套 | 1 |
| 2 | 冷机网关 | 协议通讯网关，支持windows环境，自带web支持，支持不低于200多种协议，支持BACnetIP/MSTP服务器，10/100M自适应通讯数率，Flash8G，内存512M； | 个 | 1 |
| 3 | 锅炉网关 | 协议通讯网关，支持windows环境，自带web支持，支持不低于200多种协议，支持BACnetIP/MSTP服务器，10/100M自适应通讯数率，Flash8G，内存512M； | 个 | 1 |
| 4 | 变配电系统网关 | 协议通讯网关，支持windows环境，自带web支持，支持不低于200多种协议，支持BACnetIP/MSTP服务器，10/100M自适应通讯数率，Flash8G，内存512M； | 个 | 1 |
| 5 | 电梯网关 | 协议通讯网关，支持windows环境，自带web支持，支持不低于200多种协议，支持BACnetIP/MSTP服务器，10/100M自适应通讯数率，Flash8G，内存512M； | 个 | 1 |
| 6 | DDC箱（放置控制器 含附件） | 箱体尺寸400*500*150；含底板控制器及配件辅材安装费用，含变压器、空开、线槽、接线端子等辅材及箱子内部控制器的连接线； | 个 | 4 |
| 二 | DDC控制器 部分 |  |  |  |
| 1 | 系统管理器 | 1、支持：BACnet/SC, BACnet/IP, BACnet Ethernet, BACnet MS/TP,LINKnet,MODbus,DALI； 2、自带高速32位CPU、600 MHz处理器，4 GB eMMC Flash memory，256 MB DDR3L RAM，实时时钟，超级电容 RTC/CPU信息备份； 3、可自由编程，控制器等级为B-BC，提供第三方官方证明证书复印件； 4、2个网口,可支持BACnet /SC，BACnet/IP, BACnet Ethernet，另可支持蓝牙和NFC， 5、3个RS-485通讯端口，支持3条BACnet或MODbus总线； 3电源输出,可带DALI和KNX协议灯控系统 6、通过UL认证、BTL认证、FCC认证，具有CE标志； 7.控制器等级不低于B-BC，投标时需提供相关第三方官方证明证书； | 个 | 1 |
| 2 | 应用控制器1 | 1、全网络控制器，带网络口和485通讯口，支持BACnetIP/MSTP和ModbusRTU/TCPIP； 2、完全可自由编程控制器，控制器等级不低于B-AAC，提供第三方官方证明证书复印件； 3、内嵌时钟和报警处理； 4、8UI/4AO/4DO，12位数模转换，带输入输出指示灯； 5、具备CNAS、BTL、CE、ROSH等认证； | 个 | 14 |
| 3 | 应用控制器2 | 1、全网络控制器，带网络口和485通讯口，支持BACnetIP/MSTP和ModbusRTU/TCPIP； 2、完全可编程，控制器等级为B-AAC； 3、内嵌时钟和报警处理； 4、12UI/6AO/6DO，12位数模转换，带输入输出指示灯； 5、具备CNAS、BTL、CE、ROSH等认证； | 个 | 39 |
| 4 | 扩展模块2 | 扩展控制器，支持ModbusRTU和BACnetMSTP模式切换，6UI，2DO，带输入输出指示灯，BTL CE ROSH认证 | 个 | 37 |
| 5 | 扩展模块3 | 扩展控制器，支持ModbusRTU和BACnetMSTP模式切换，18DI，6DO，带隔离保护，带输入输出指示灯，BTL CE ROSH认证 | 个 | 66 |
| 6 | DDC箱（放置控制器 含附件） | 箱体尺寸500*700*150；含底板控制器及配件辅材安装费用，含变压器、空开、线槽、接线端子等辅材及箱子内部控制器的连接线； | 个 | 22 |
| 7 | DDC箱（放置控制器 含附件） | 箱体尺寸600*800*150；含底板控制器及配件辅材安装费用，含变压器、空开、线槽、接线端子等辅材及箱子内部控制器的连接线； | 个 | 29 |
| 8 | DDC箱（放置控制器 含附件） | 箱体尺寸800*1000*200；含底板控制器及配件辅材安装费用，含变压器、空开、线槽、接线端子等辅材及箱子内部控制器的连接线； | 个 | 2 |
| 三 | 传感器部分 |  |  |  |
| 1 | 风道温湿度传感器 | 探针长度150mm，温度：NTC10K热敏电阻，精度误差±0.3℃@25℃，测量范围 -40~100℃；相对湿度：量程0~100%RH，输出0~10VDC，精度±3%RH，防护等级IP65 | 个 | 50 |
| 2 | 室外温湿度传感器 | 温度：NTC10K热敏电阻，精度误差±0.3℃@25℃，测量范围 -40~100℃；相对湿度：量程0~100%RH，输出0~10VDC，精度±3%RH，防护等级IP65 | 个 | 1 |
| 3 | 风管静压差变送器 | 适用于空气、无腐蚀性，不可燃气体，25~1250Pa，0~2Kpa，0~5Kpa，0~10Kpa可选，精度±1%，%FSS，过载压力＞3倍量程，24VAC/DC供电，信号4~20mA、0~10V可选，工作温度-40~85℃，认证：EMC，CE | 个 | 24 |
| 4 | 防冻开关 | 单刀双掷开关, 1.0-7.5℃可调，回差4.5-5.5℃，毛细管长度3m，感温极限80℃，250VAC/4A | 个 | 16 |
| 5 | 室内微压差传感器 | 适用于空气、无腐蚀性，不可燃气体，25~1250Pa，0~2Kpa，0~5Kpa，0~10Kpa可选，精度±1%，%FSS，过载压力＞3倍量程，24VAC/DC供电，信号4~20mA、0~10V可选，工作温度-40~85℃，认证：EMC，CE | 个 | 322 |
| 6 | 壁挂温度传感器 | NTC10K热敏电阻，精度误差±0.3℃@25℃，测量范围 -40~100℃，不锈钢探头长度125mm，防护等级IP30 | 个 | 4 |
| 7 | 压差开关 | 量程50-500Pa，回压20Pa，可调设定点，SPDT输出，含软管和接头，大于一百万次开关寿命，防护等级IP65 | 个 | 150 |
| 8 | 液位开关 | SPDT开关，3m电缆，饮用水标准I/II，开关角度±45°，工作温度0℃~50℃，最大深度1bar，250V/20(8)A，防护等级IP68，ENEC/CE认证 | 个 | 54 |
| 9 | 壁挂CO变送器 | 壁挂安装，24VAC/DC供电, 0～10V或4～20mA信号输出，测量范围0-100ppm，精度误：±40ppm±3%读数，内置大气校正功能（ABC），防护等级IP30 | 个 | 11 |
| 10 | 开关型风阀执行器带反馈 | AC/DC24V，扭矩10nm，运行时间120秒，功率5VA，开关控制,带位置反馈，带手动和限位，保护等级IP54，风门轴长度大于8cm，直径大于2cm小于4cm | 个 | 172 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

能耗管理系统

系统概述

能耗管理系统是由一套通过TCP/IP通信、运行于Intranet/Internet网络、采用数据库的集参数设置、数据采集、实时监测、数据分析、数据报表、数据上报等模块所组成。总体架构由一个节能监管中心、若干个现场采集计量系统组成，各采集计量系统之间通过局域网进行通讯。将楼宇现场读取的能源计量数据通过设备网传至数据中心，领导和管理人员依据不同权限可访问中心服务器，实时查看能耗情况。管理人员根据所设置的权限不同可查看或只可查看本楼的能耗计量数据，无法访问其它楼的数据。

建筑设备管理系统须提供开放的通讯协议和数据接口（费用视为已包含到报价中），满足第三方应用集成需求。不得以任何理由拒绝或要求收取定制开发费用等。

系统功能

实时掌握能耗数据：建立完善的建筑能耗动态计量与统计平台，随时掌握建筑能耗的动态和变化状况，提高能源统计资料的精确度与实时性；系统可采集水表、电表、空调能量表、燃气表等协议接口表具；

能耗管理检测，统计，图形化监视、检测点查询、多种费用管理、开放计费类型、报表管理查询、报表输出、设备故障报警、日志查询功能、多级权限管理、数据备份功能、系统集成功能等；

转变能源管理模式：实时监控、科学节能，提高用能管理水平，把能源管理从粗放式向集约化管理转变；

提高能源监管水平：严格数字化管理各用能单位，便于考核楼宇用能，有效约束用能行为；

发现有效节能机会：找出能源消费漏洞，找出能源异常使用状况和低效率运转设备，及时发现问题，找出节能降耗的机会；

评估节能改造效果：评估能源使用效率、节能量、某一种节能措施的关联的影响和未来决策，为各类节能技术应用提供节能评估工具。

技术要求

能耗管理系统由软、硬件两部分组成，主要由建筑能源管理平台、能耗数据上报系统、能耗数据采集器（含软件）、表具等组成。系统采用分层部署的思想，软件采用B/S架构，对各类能耗进行有效的集中监测和分析评估，并提供灵活的接入方式。系统采用三层结构部署，分别为应用管理层、网络汇聚层和设备采集层。

1）设备采集层完成监测、控制和通讯等功能；采用各类能耗得测量设备进行数据的自动采集、就地及远程控制、信息远传等功能。

2）网络汇聚层连接现场采集层和系统管理层；采用以太网网关将现场层监控设备的RS485/Modbus通讯转换成Modbus/TCP以太网通讯，通过以太网络实现与后台监控计算机的信息交换。

3）应用管理层主要实现对所有能耗数据的集成和管理功能。系统计算机采用高性能服务器及工业控制计算机，支持以太网络通讯，具有大容量存储空间。

系统应按照数据高可靠性、系统可扩展性、用户易操作性进行设计，基于绿色建筑的管理理念，协助物业提升能源管理水平，在整个生命周期内对建筑内能效进行运维。系统支持可灵活组态的系统配置，并可根据项目具体要求快速建立能源分项计量管理模型；提供丰富、美观的显示界面实现分类、分项、分户能耗数据的统计查询和对比。帮助用户发掘节能潜力，实现节能管理和节能效果的评估。系统应基于B/S架构的能耗数据展示方式，支持主流浏览器，无需安装软件客户端，通过Web浏览器即可访问系统。

图——能耗管理系统架构图

能耗管理系统主要实现三个层面上的功能，第一层面，对医院所有的用能点进行采集和计量，包括但不局限于水、电、气、医用气体、医废等各个用能专业，第二层面，采集的数据需要有完整的数据分析功能，此功能要求有同比环比分析，回归性分析等基本功能，能简明的看出能源浪费的位置、系统、以及原因。第三层面要求通过一定时间的数据积累，给出能效管理的漏洞，以及解决方案。

系统除了包含常规的设备管理、监控功能以外，还应具有向统一集成管理平台通信的功能，该功能不局限于数据上传，还应将设备运行的状态和参数规整分析后将结果上传，集成管理平台将收到的能效参数和设备参数进行统一管理分析，自动做出调整策略，通过以太网络和云平台的技术，自动调整楼宇设备的运行策略和运行参数，达到“分散控制，集中管理”的目的。

本次能耗管理系统建设需要预留监测医用气体供应量接口。

主要设备性能参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能源管理平台 | 1.能耗计量监测管理系统软件，可采集水表、电表、空调能量表、燃气表等协议接口表具；提供具有冷热量表、智能电能表、智能水表计量器具型式批准证书复印件； 2.能耗管理检测，统计，图形化监视、检测点查询、多种费用管理、开放计费类型、报表管理查询、报 表 输 出、设备故障报警、日志查询功能、多级权限管理、数据备份功能、系统集成功能等。提供系统具有软著证书及相应的软件检测报告复印件； | 套 | 1 |
| 2 | 能耗数据上报系统 | 系统数据，上报至上一级能耗平台；根据需方提供的上一级平台对接接口规约 | 套 | 1 |
| 3 | 能耗数据采集器（含软件） | 1.硬件：高速的32位ARM处理器，内嵌实时嵌入式linux操作系统，10/100M姿势一行以太网2KV电磁隔离，高精度RTC，内嵌大容量存储介质（8GB）支持FAT16、FAT32wenjan系统，内置硬件看门狗，硬件恢复缺省网络参数，宽电压DC9V~24V供电，功率少于8W，导轨安装。 2.总线接口：不少于2路RS85,一路工业以太网接口，一路USB接口，支持2G&4G网络。 3.协议支持：支持多种仪表通信协议（Modbus-RTU、MODBUS-TCP、DL/T 645—1997、DL/T 645—2007、CJ/T 188-2004）。 4.数据网络：以太网支持 ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP、DNS、TCP、HTTP 等网络协议，支持静态 IP 和从 DHCP 服务器动态获取 IP；自动恢复网络连接，支持同时五个服务器的连接与通信，数据支持断点续传（网络等恢复自动连接续传），支持对数据采集系统故障的定位和诊断，并支持向数据中心上报故障信息、支持通过Console接口和WEB方式配置设备运行参数；配套可视化的数据服务与管理软件，支持远程配置设备参数；支持固件远程升级；符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统》技术导则对数据采集器的其他功能要求。实现XML直接向省市中心上传，本地可选支持XML、MODBUS/IP、MODBUS/ RTU、等协议规范进行数据传输。 5.提供产品通过电磁兼容检测证书复印件并提供区域管理器软件软著证书复印件。 | 台 | 13 |
| 4 | 通用控制箱 | 数据管理器安装箱体350mm*400mm*120mm，内置空气开关和安装导轨 | 台 | 13 |
| 5 | 智能三相电表 | 1.电流规格：1.5(6)A-接CT、10(40)A、15(60)A、20(80)A、30(100)A 2.通信接口：RS485总线通讯 3.通信协议：Modbus-RTU协议或DL/T645-1997协议； 4.准确度等级：1.0级； 5.每相电路回路功耗：≤1.0W 5VA； 6.外形尺寸：125mm*88mm*68mm 7.支持：总有功电量 8.提供电表型评证书复印件； | 台 | 153 |
| 6 | 互感器 | 0.5级，国产优质 | 台 | 459 |
| 7 | 光电直读远传水表 | DN40光电直读冷水表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；计数器采用透明塑料全封闭，读数永久保持清晰；测量机构通用性好，减少备用零件；磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠，压力损失小，使用寿命长。项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～3-2007要求。表内设置了专用智能化电子单元，兼容提供RS485/M-BUS总线传输形式，方便组网实现远程自动抄表功能。温度等级： T30 T90 压力等级： MAP1.0 | 台 | 6 |
| 8 | 光电直读远传水表 | DN50光电直读冷水表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；计数器采用透明塑料全封闭，读数永久保持清晰；测量机构通用性好，减少备用零件；磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠，压力损失小，使用寿命长。项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～3-2007要求。表内设置了专用智能化电子单元，兼容提供RS485/M-BUS总线传输形式，方便组网实现远程自动抄表功能。温度等级： T30 T90 压力等级： MAP1.0 | 台 | 21 |
| 9 | 光电直读远传水表 | DN65光电直读冷水表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；计数器采用透明塑料全封闭，读数永久保持清晰；测量机构通用性好，减少备用零件；磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠，压力损失小，使用寿命长。项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～3-2007要求。表内设置了专用智能化电子单元，兼容提供RS485/M-BUS总线传输形式，方便组网实现远程自动抄表功能。温度等级： T30 T90 压力等级： MAP1.0 | 台 | 4 |
| 10 | 光电直读远传水表 | DN80光电冷水直读表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；计数器采用透明塑料全封闭，读数永久保持清晰；测量机构通用性好，减少备用零件；磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠，压力损失小，使用寿命长。项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～3-2007要求。表内设置了专用智能化电子单元，兼容提供RS485/M-BUS总线传输形式，方便组网实现远程自动抄表功能。温度等级： T30 T90 压力等级： MAP1.0 | 台 | 2 |
| 11 | 光电直读远传水表 | DN200光电直读冷水表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；计数器采用透明塑料全封闭，读数永久保持清晰；测量机构通用性好，减少备用零件；磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠，压力损失小，使用寿命长。项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～3-2007要求。表内设置了专用智能化电子单元，兼容提供RS485/M-BUS总线传输形式，方便组网实现远程自动抄表功能。温度等级： T30 T90 压力等级： MAP1.0 | 台 | 2 |
| 12 | 光电直读远传水表 | DN40光电直读热水表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；计数器采用透明塑料全封闭，读数永久保持清晰；测量机构通用性好，减少备用零件；磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠，压力损失小，使用寿命长。项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～3-2007要求。表内设置了专用智能化电子单元，兼容提供RS485/M-BUS总线传输形式，方便组网实现远程自动抄表功能。温度等级： T30 T90 压力等级： MAP1.0 | 台 | 2 |
| 13 | 光电直读远传水表 | DN65光电直读热水表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；计数器采用透明塑料全封闭，读数永久保持清晰；测量机构通用性好，减少备用零件；磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠，压力损失小，使用寿命长。项技术指标均符合国家标准GB/T778.1～3-2007要求。表内设置了专用智能化电子单元，兼容提供RS485/M-BUS总线传输形式，方便组网实现远程自动抄表功能。温度等级： T30 T90 压力等级： MAP1.0 | 台 | 2 |
| 14 | 空调冷热量表DN350 | 1.冷热量表DN350，分体式结构，焊接碳钢管段（U型反射式）, 南方冷热量表，M-BUS接口； 2.承 压1.6MPa，防护等级IP65；外电+内置电池双 供电； 3.流量计线长5米；温度传感器标准配置 为四线制，配1.5米线，延长线由客户自行配 置并现场接线； 4.提供能量表表计量器具型式批准证书复印件； | 台 | 1 |
| 15 | 空调冷热量表DN200 | 冷热量表DN200，分体式结构，焊接碳钢管段（U型反射式）, 南方冷热量表，M-BUS接口；承 压1.6MPa，防护等级IP65；外电+内置电池双 供电；流量计线长5米；温度传感器标准配置 为四线制，配1.7米线，延长线由客户自行配 置并现场接线； | 台 | 1 |
| 16 | 空调冷热量表DN150 | 冷热量表DN150，分体式结构，焊接碳钢管段（U型反射式）, 南方冷热量表，M-BUS接口；承 压1.6MPa，防护等级IP65；外电+内置电池双 供电；流量计线长5米；温度传感器标准配置 为四线制，配1.7米线，延长线由客户自行配 置并现场接线； | 台 | 1 |
| 17 | 空调冷热量表DN100 | 1.冷热量表DN100，分体式结构，焊接碳钢管段（U型反射式）, 南方冷热量表，M-BUS接口； 2.承 压1.6MPa，防护等级IP65；外电+内置电池双 供电； 3.流量计线长5米；温度传感器标准配置 为四线制，配1.5米线，延长线由客户自行配 置并现场接线； 4.提供能量表表计量器具型式批准证书复印件； | 台 | 2 |
| 18 | 空调冷热量表DN80 | 冷热量表DN80，分体式结构，焊接碳钢管段（U型反射式）, 南方冷热量表，M-BUS接口；承 压1.6MPa，防护等级IP65；外电+内置电池双 供电；流量计线长5米；温度传感器标准配置 为四线制，配1.7米线，延长线由客户自行配 置并现场接线； | 台 | 1 |
| 19 | 通讯线 | RVVP2*1.0mm2 | 米 | 8000 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

系统集成管理

系统概述

智能化系统工程建设目标是要在为使用者提供高效、舒适、便捷及安全的环境的前提下，降低本工程的经营费用和提高运行管理的智能化水平，并随着科学技术的发展和信息的积累，进一步提供增值服务，要求建筑空间、系统空间和功能空间具有高度的一致性和协调性，达到人与物、人与环境的协调与统一，为企业服务和管理工作提供基础。而建筑自动化管理系统作为其智能化系统的重要成部分，应从功能、技术、产品和工程等多方面进行系统集成，才能达到系统建设的预期目标，提高社会效益。

智能化集成管理系统作为建筑物设备运行信息的交汇与处理中心，对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和判断，采用最优化的控制手段，对各类设备进行分布式监控和管理，使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、被控状态下运行，在为大楼智能化工程提供安全保证和舒适宜人的生活与工作环境的前提下，最大限度地节省能耗和日常运行维护管理费用，给业主一个较高的回报率。

随着IT系统的迅速发展，IT基础架构越来越复杂，业务系统集中后，不仅增加运行维护的工作强度，而且会使集中的系统变得更加繁杂。有效的系统和应用监控体系成为了解业务资源的使用状况，及时发现可能导致系统故障的隐患，实现系统运营保障的关键。

借助于集成管理系统，用户能够正确和及时地了解系统的运行状态，发现影响整体系统运行的瓶颈，帮助系统人员进行必要的系统优化和配置变更，甚至为系统的升级和扩容提供依据。强有力的监控和诊断工具还可以帮助运行维护人员快速地分析出应用故障原因，把他们从繁杂重复的劳动中解放出来。

系统功能

系统集成管理系统，将不同的系统包括视频监控系统、建筑设备管理系统、能耗管理系统、信息发布系统等互连，在同一软件平台上进行综合的管理，并实现各互连子系统之间的互动作。其目的是针对有管理需求的内容，进行事先安排的程序预案的解决措施，对事件的发生进行有效、快速的处理。系统集成不是目的，它是为提高管理水平所提供的一个平台。

1）支持实时监控和预警功能，提供综合监控、实时告警等功能。

2）支持常用设备管理功能，设备信息要求具有自定义信息项功能和自定义监控项功能。

3）支持集中的配置管理功能，包括设备分类、模板配置（设备模板、设备表单、消息模板、监控集项、监控项）、告警等级、工作流、通知方式、定时任务等配置管理功能。

4）支持运维全流程管理功能，包括一站式工单管理（工单创建、工单分配、工单流转、工单跟踪、工单评价）、巡检管理、知识库、通知公告等功能。

5）支持强大的数据统计与分析功能，包括图表分析、设备报表、告警报表、工单报表和可视化大屏展示功能。

系统集成的优势

1）通过先进的集成管理系统，提高服务质量和工作效率。

2）通过利用现有智能化设备，改善楼宇的安全性和舒适性。

3）通过综合、分析不同系统、设备的数据和信息，对设备和服务进行有效的管理。

4）通过获得设备性能参数的实时信息，实现实时的故障跟踪和维护。

5）通过一台计算机对各类系统设备进行报警监测、联动处理以及远程维护。

技术要求

（1）集成视频监控系统

支持展示医院内的视频监控系统的摄像头点位及空间布局；可任意点击视频监控点位，可立即定位至该视频监控设备，并同步显示该设备视频画面图像；系统可同步实时展示和统计医院视频监控设备列表、位置数据，在设备列表中可点击并查看其余视频画面图像。

（2）集成一卡通系统

门禁系统接入，在建筑三维空间模型中显示不同区域门禁、道闸系统具体位置信息；支持查看开关门状态，刷卡记录；支持对门禁设备远程开启、关闭控制。

（3）集成信息发布系统

通过可视化管理平台对发布系统进行集中监控管理，管理平台从发布系统获取实时的设备运行状态数据，同时监视发布系统的开关状态等。

（4）集成应急报警

统一各种报警和故障数据，当有异常告警信息时，能及时聚焦报警设备位置，并可与视频监控联动，及时调出现场实时视频，触发相应的应急预案管理。

（5）集成公共广播系统

通过可视化管理平台对广播集中管理：应实现背景音乐播放状态的显示（包括音量、设备工作状态）；故障报警功能：当背景音乐工作异常，通过可视化显示方式展示报警；

（6）集成建筑设备管理系

通过可视化管理平台，支持对空调、给排水等设备实时监视和管理，实时查看设备所在位置及运行状态信息、告警信息。

（7）集成能耗管理系统

通过可视化管理平台，支持对用水、用电量进行实时监测，点击设备可展示该设备的当日用能数据，也能够查看当月、本年的用能数据。统计区域能耗趋势，实现用能数据分析。

主要设备性能参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化集成系统软件平台 | 本平台为整体综合管理平台的数字化底座，获取感知采集系统得到全域数据。 1.支持实时监控和预警功能，提供综合监控、实时告警等功能。 2.支持常用设备管理功能，设备信息要求具有自定义信息项功能和自定义监控项功能。 3.支持集中的配置管理功能，包括设备分类、模板配置（设备模板、设备表单、消息模板、监控集项、监控项）、告警等级、工作流、通知方式、定时任务等配置管理功能。 4.支持运维全流程管理功能，包括一站式工单管理（工单创建、工单分配、工单流转、工单跟踪、工单评价）、巡检管理、知识库、通知公告等功能。 5.支持强大的数据统计与分析功能，包括图表分析、设备报表、告警报表、工单报表和可视化大屏展示功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 项目基础建模及模型优化 | 根据项目Cad图纸和项目效果图、bim数据、以及现场实际照片进行3Dmax模型开发，体现项目完整的地形地貌、周边环境、建筑外立面、建筑空间结构，包含地上与地下部分以及室外和室内部分的开发，再将项目3Dmax模型按照应请要求进行优化处理，保证项目模型负荷引擎要求。 | 项 | 1 |
| 3 | 项目室内外场景开发 | 平台基于UE技术进行开发，能够按照建筑图纸和施工图纸进行1：1还原，建立逼真的虚拟场景，虚拟建筑外立面与真实建筑立面保持一致。利用最新的云渲染技术，提供直观、高颜值、顺畅的监控中心大屏、电视、PC、移动端多终端覆盖，随时随地随心管理，效果同步，不再需要指定物理机作为客户端。最新系统结合RTX光照技术，烘培动态的场景中众多采样点的球谐光照信息，赋予周围动态、静态物体丰富的全局光照信息，对光源、聚光灯、天光等多种光源类型的实时模拟。虚拟建筑内外场景要求能够进行实时漫游，并且对周边环境进行虚拟1：1还原，要求与真实的场景保持一致，虚拟建筑能够进行大小缩放、分层查看、分间查看、能够进行平面360度旋转、立面180度旋转，能够自由操作，便于运维管理人员操控，加快响应速度，缩短处理时间。可视化平台可为管理者提供了还原度95%以上的场景，降低管理者管理门槛。虚拟建筑能够进行大小缩放、分层查看、分间查看、能够进行平面360度旋转、立面180度旋转，能够自由操作。通过精准的场景构建，管理者可完成园区整体、分区域、分层、分户乃至具体设备的数据采集、管理及交互控制。可以打通各个专业子系统，通过统一的信息平台实现形成具体信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。 | 项 | 1 |
| 4 | 数字孪生底座功能 | 具备孪生场景操作、分层控制、空间量算、空间定位、空间分布、场体特效和空间展示等功能 | 项 | 1 |
| 5 | 可视化API引擎 | 三维场景开发完毕以后，提供三维编辑工具调试平台，可使用API工具直接在虚拟3D室内外场景上面进行其他管理业务的开发和维护，与医院数据中台、各个业务系统进行融合打通，满足医院自由业务功能的编辑和二次开发。 1、支持三维场景通过云渲染服务, 采用实时视频流推送到网页端, 并且能够实现前端页面驱动三维场景交互工作。 2、支持获取场景镜头信息，设置当前场景镜头视界。 3、支持楼宇拆解，POI点数据 4、支持添加路径、各种特效、创建热力图、添加区域特效、隐藏显示覆盖物等功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 视频监控 | 支持展示医院内的视频监控系统的摄像头点位及空间布局；可任意点击视频监控点位，可立即定位至该视频监控设备，并同步显示该设备视频画面图像；系统可同步实时展示和统计医院视频监控设备列表、位置数据，在设备列表中可点击并查看其余视频画面图像。 | 项 | 1 |
| 7 | 智慧一卡通 | 1.门禁系统接入，在建筑三维空间模型中显示不同区域门禁、道闸系统具体位置信息； 2.支持查看开关门状态，刷卡记录; 3.支持对门禁设备远程开启、关闭控制。 | 项 | 1 |
| 8 | 信息发布 | 通过可视化管理平台对发布系统进行集中监控管理，管理平台从发布系统获取实时的设备运行状态数据，同时监视发布系统的开关状态等。 | 项 | 1 |
| 9 | 应急报警 | 统一各种报警和故障数据，当有异常告警信息时，能及时聚焦报警设备位置，并可与视频监控联动，及时调出现场实时视频，触发相应的应急预案管理。 | 项 | 1 |
| 10 | 公共广播 | 通过可视化管理平台对广播集中管理：应实现背景音乐播放状态的显示（包括音量、设备工作状态）；故障报警功能：当背景音乐工作异常，通过可视化显示方式展示报警； | 项 | 1 |
| 11 | 楼控设备 | 通过可视化管理平台，支持对空调、给排水等设备实时监视和管理，实时查看设备所在位置及运行状态信息、告警信息。 | 项 | 1 |
| 12 | 能耗管理 | 通过可视化管理平台，支持对用水、用电量进行实时监测，点击设备可展示该设备的当日用能数据，也能够查看当月、本年的用能数据。统计区域能耗趋势，实现用能数据分析。 | 项 | 1 |
| 13 | 应用服务器 | 1、规格：机架式服务器； 2、处理器：不小于2颗十核cpu； 3、内存：128GBECCDDR4内存，板载20个内存插槽，内存类型DDR4ECC DDR4RDIMM/LRDIMM，最高支持DDR4-2133内存，最大可扩展至1280GB内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能； 4、硬盘：本次配置300G*3SAS硬盘； 5、服务器最大支持26个热插拔SATA/SAS/SSD接口硬盘； 6、RAID功能：独立RAID卡，Raid1/0/10/5级别； 7、网卡：集成2高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能； 8、配件：DVD-RW光驱，机架安装导轨； 9、电源：1+1冗余电源，可选支持PMbus、DPNM2.0的电源； 10、I/O扩展：PCI-E扩展槽≥6个； 11、管理功能：集成系统管理芯片，支持NM3.0、SNMP3.0标准，支持服务器管理、部署软件，前面板诊断灯，外置式可视化管理模块，电源FW在OS下可在线更新，支持BMC硬重启功能； 12、备份软件：配置原厂中文操作系统备份还原软件,可实现一次进行多个磁盘或分区的备份，实现windows、Linux操作系统的本地及网络备份还原功能，并支持跨平台操作（至少配置一个主控，两个操作系统licence）。 | 台 | 1 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。

云桌面系统

系统概述

医疗行业由于其业务特殊性，在传统的PC使用场景下，往往存在以下问题：

（1）没有支持老版本windows系统的硬件

医院的大部分业务系统采用的都是C/S结构，软件更新迭代很少，只要能稳定运行基本不会升级，这就导致相当多的医院使用的业务系统版本比较老，客户端只能运行在win7甚至是xp的系统上。而最新的硬件会逐步不再支持安装老windows系统，目前xp、win7均停止支持。因此随着旧版硬件平台的停产和退市，市面上能够符合医院要求的电脑越来越少，给医院每年电脑更换工作带来严重影响。

（2）运维管理复杂

医院在终端层面运维管理复杂主要体现在以下几个方面：

1）资产管理困难

医院的PC众多，缺少统一的管理平台来管理，导致资产不清晰，对于PC的实际运行状况难以把握，无论做业务变更或者安全规划，都因信息不全而存在困难。同时由于医院PC采购由不同时间、不同市场环境决定，导致医院里面PC硬件型号复杂，不仅导致硬件备件采购工作十分繁琐，硬件故障率也居高不下。

2）终端故障恢复困难

医院PC分散在不同楼层的不同科室，出现问题时基本都要到现场逐一解决，由于终端系统环境复杂，导致排障定位问题效率极低，十分影响医生护士的正常工作。同时由于缺少对PC系统环境统一管理的手段，医护人员私装带流氓插件的软件、使用带毒U盘、私改系统设置等可能导致系统异常的行为难以控制，进一步加大系统故障率，运维人员人力有限，问题多时完全处理不过来。

3）系统部署重复工作量大

由于医院不同科室对系统、软件以及外设的需求差异很大，因此桌面的系统部署比较繁琐耗时，而每年医院都要新采PC替换废旧PC，存在巨量的系统安装部署这种重复工作。当科室电脑故障难以解决时，最后基本也是采用重装系统的方式。这些都使信息科频繁陷入低端工作，无法投入更多精力用在医疗信息化的业务中。

（3）安全问题

医院的安全问题主要就两点，一是中毒故障，二是数据安全。其中中毒问题会直接影响医院业务正常开展，是医院最为关心的。

1）中毒问题

医院是勒索病毒的重灾区，由于PC分散，难以管控，又缺乏统一封堵的有效手段，导致勒索病毒的封堵速度根本赶不上病毒传播速度，业务短时间难以恢复，导致业务瘫痪。

2）数据安全

数据安全分两类，一是行政办公场景的桌面一般会存放医生的个人评级材料、论文材料这类重要材料，传统场景缺少统一备份手段，当出现PC故障时有数据丢失风险；二是内网医疗数据泄密风险，对于终端缺少统一管控手段。

（4）移动接入

医院的移动接入不是刚性需求，但是不支持移动办公会对日常工作带来诸多不便。移动接入需求主要体现在如下几个方面：

1）医院领导、专家出差访问时需访问自己桌面进行公文审批或者文件确认。

2）移动查房使用小推车成本高易故障，使用便携的PAD或智能手机设备则需要对系统进行定制改造，更加费时费力，建设经费不足的医院可能仍然采用传统的先填表后录入的方式，工作不便。

3）远程诊疗以及异地会诊场景，医生院外不能移动实时接入，对于病人信息和诊疗数据不能及时获取，存在不便。

系统功能

云桌面系统各个应用场景的具体特点和功能要求如下：

场景一：医护工作站

此场景特点为基本都为公共电脑，换成VDI后基本的使用模式不变，没有个性化的软件需求，但是打印机、读卡器等外设较多。

（1）保证可靠性

医疗终端故障会严重影响医生接诊，在可靠性方面桌面云可采用双VMP集群部署模式，将桌面分布在不同的VMP集群，当集群故障时保证一半用户可正常使用云桌面处理业务。

- 保证操作体验

体验问题主要集中在网络影响和软件对CPU主频的需求。

网络问题：网络诊断功能支持针对客户端到服务器的网络状况进行记录分析和可视化展示，帮助排查网络问题。

软件对CPU主频需求：需要从选型入手，产品上和对应HIS软件厂商的合作优化有上限，服务器CPU必须要求高主频，当前医疗推荐使用2.9GHZ主频的服务器。

（3）降低故障影响：由于是公共电脑，且医生行为不可控，易出现故障；此场景为“还原模式+UPM+打印机配置重定向”，可有效降低相关windows自身问题的发生。

（4）防病毒：部分医护人员安全意识比较薄弱，容易导致终端中病毒，影响正常会诊；使用“USB管控+分布式防火墙+还原模式”来处理。

（5）科室看图：对图像质量要求较高且屏幕分辨率较高，使用vGPU方案。

（6）打印机问题：通常问题是共享打印机场景下，部分医生通过PC来打印，部分通过云桌面来打印，需要将云桌面网络和打印机网络打通。

场景二：职能办公

主要用于非临床人员办公使用，一般为独享电脑，有个性化软件、个性化数据，针对此部分用户单独创建模板，使用专用模式进行单独维护。

（1）个性化软件：由于有个性化软件需求，不适合还原模式，需采用专有模式，相关个性化软件的安装不使用软件分发，尽量采用访问NAS路径获取安装包安装或自行下载安装等形式进行。

（2）数据安全：办公人员的行为较为复杂，涉及安全性操作不可控，使用“USB管控+文档导出审计+水印”来提高桌面使用安全性。

（3）双网隔离：办公人员需要同时使用云桌面进行内网医疗系统访问和外网上网，需要通过双网隔离方案处理。

场景三：培训室

本项目为大型医院且为高校附属医院有一定的临床教学及培训工作，多采用公共电脑，外设较少，通常为U盘。

（1）基本同医护工作站，采用还原模式，U盘管控使用临时策略进行放通。

场景四：隔离病区

此场景下核心问题是避免运维人员频繁进入隔离病区导致的医疗资源消耗和交叉感染，其余特点与医护工作站基本一致。

（1）远程运维：VDC的远程协助功能可以在此场景下发挥较大作用，使运维人员可以远程进行运维操作

（2）采用还原模式，还原模式下windows相关问题重启即可解决，否则隔离病区的特殊环境，无法进行问题排查。

技术要求

基于数据空间的云桌面,主要通过虚拟化应用，将云端资源发布给各操作终端，仍属于数据平台云操作系统。医院依据业务类型可以拆分成多个业务区域，每个区域特点各不相同，其对桌面要求也不尽相同。

门诊部：

门诊基本上是医院与患者接触的第一个业务区域，也是医院人流量工作量最大的地方。门诊区域基本上由一般门诊、保健门诊和急诊门诊三类主体部门以及挂号、收费室和药房等支撑部门组成。一般门诊为病情稳定患者提供专业的诊疗服务，保健门诊为患者提供体检、健康咨询、复健等服务，急诊门诊则为病情紧急/危急的患者提供及时诊疗或迅速抢救服务。因此从业务重要性来说急诊门诊>一般门诊>保健门诊，急诊也是门诊所有部门中唯一24小时开放的。因此急诊的桌面必须保证足够可靠，一旦故障将可能对医院带来严重影响。支撑部门中收费室会使用多种外设，对外设兼容性和稳定性要求较高。

住院部：

住院部主要为门诊无法处理患者提供服务，其业务与急诊一样也是24小时全天进行的，不能够中断。住院部一般由医生办公室、护士站、手术室组成。医生办公室和护士站都是采用轮班制，手术室则是按需使用，因此电脑均为公共电脑，不分配到个人。从重要性而言，手术室的桌面最高，手术期间信息的录入查询以及下药全部通过此桌面完成。另外住院部相比门诊会多出移动查房场景，最典型的就是移动小推车查房，此场景依赖于无线网络访问内部系统，采用云桌面将对无线网络的质量与稳定性有较高要求。

行政办公

行政区域电脑，属于个人专用电脑，主要用于非临床人员办公使用，接入外网区域。对于临床科室的领导、部分研究人员等，在办公区域时也会有访问内网临床的一些业务系统需求，此时便会有双网桌面需求，传统场景出于安全考虑一般采用部署两台物理PC实现。

培训室：

安徽中医药大学第一附属医院北区二期除正常的诊疗业务以外，还负担一定的临床教学及培训工作，因此会设立示教室、培训教室开展教研活动。培训室的电脑稳定性要求没有医疗部门高，但是一般希望能够集中管理，快速恢复，以降低IT部门的管理运维压力。

主要设备性能参数

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云一体机 | 1、本项目要求桌面云一体机与桌面云终端为同一品牌，桌面云一体机出厂时必须预装各类桌面云软件（包含服务器虚拟化、存储虚拟化等），配置500套桌面云接入授权，提供1套虚拟桌面控制器，桌面云一体机集群满足500台桌面云终端资源使用，不允许提供祼机设备； 2、标准2U机架式设备，CPU：不少于2颗X86架构CPU，主频≥2.8GHz，单颗CPU核数≥32C； 3、内存≥512GB ，系统盘≥2块240GB SSD，缓存盘≥2块1.92 NVME SSD,数据盘≥4块8T； 4、白金冗余电源，接口≥4千兆电口+4万兆光口（满配光模块）。提供6年软件升级和产品质保。 5、为满足用户的业务使用需求，所投产品需支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全，临时策略对象支持基于用户、用户组、AD域安全组等。 6、支持将桌面云接入管理平台通过代理配个加密算法的方式接入到互联网，支持传输加密功能，不要借助第三方设备，降低部署复杂度。 7、支持无线接入。 | 1 |
| 2 | 桌面云终端 | 1、配置CPU≥1.4GHz，≥1个视频输出接口、≥1个电口、≥6个USB接口，≥1个HDMI接口，支持VDI架构。支持无线接入。 2、为保障兼容性，要求与桌面云一体机同一品牌。提供6年软件升级和产品质保。 2、为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度； 3、在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，配置自动登录和保存密码。 4、为保障接入安全，首次接入、修改终端配置和登录信息时需要验证密码。 | 2 |
| 3 | 键盘、鼠标、显示器 | 键鼠技术参数要求： 1.键盘按键数：104键； 2.按键技术：火山口架构； 3.键盘按键压力：0.54N±0.14； 4.防水功能：普通防泼溅； 5.鼠标鼠标分辨率：1200DPI； 6.鼠标按键压力：0.64N； 配置要求： 1.含有线键盘、鼠标、鼠标垫。 显示器技术参数要求： 1. 配置WLED尺寸≥26.5英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个 ，HDMI接口≥1个； 2. 硬件形态：为保障使用时的色彩还原准确、对比度高、可视角度等方面的体验，需采用VA屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m2，对比度≥3000:1，原生8bit色深。 3. 为了保证产品质量，所投设备提供六年质保；为了拓宽产品的使用场景，支持壁挂以及背挂IDV/TCI终端。 | 3 |

注：上述表格中参数要求与招标清单不一致的依据上表要求为准，设备清单数量依据造价单位编制的招标工程量清单为准。